## 价格汇总
白云城投大厦项目 第三方检测和高支模监测服务汇总表
序号 | 检测项目 | 合价（元） | 备注
1 | 见证取样
2 | 地基基础检测
3 | 基坑支护结构检测
4 | 结构实体检测
5 | 高大支模监测
12 | 消防检测 |  |  | 不在本合同范围内
总价（元）

## 见证取样
白云城投大厦项目 第三方检测和高支模监测服务-见证取样工作量清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 检测费用 |  | 收费依据 | 检测频率 | 备注
[5 empty] | 单价(元/单位) | 合价（元）
1 | 衬塑复合管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能、压扁性能、耐冷热循环 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.44.1、4.44.2、4.44.7、4.44.5、4.44.5、4.44.24 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
2 | 波纹管 | 外观、尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.43.1、4.43.2、4.43.12、10.17.2、4.43.10 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
3 | 阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.54.1、4.54.2、4.54.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格需分别送检
4 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、电气性能 | 组 | 8 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.45.1、4.45.4、4.45.8、4.45.6、4.45.5 4.45.12、4.45.14、4.45.10、11 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
5 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、电气性能 | 组 | 8 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.45.1、4.45.5、4.45.12、4.45.14、4.45.10、11 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
6 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.45.1、4.45.6、4.45.8、4.45.10、11 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
7 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、机械载荷试验、撞击试验、电气性能、镀锌层厚度 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.46.1、4.46.2、4.46.10、4.46.3、4.45.10、11、4.46.8 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
8 | 电线电缆（1芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
9 | 电线电缆（2芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
10 | 电线电缆（3芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
11 | 电线电缆（4芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
12 | 电线电缆（5芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 15 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
13 | 电线电缆（6芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、 4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、 4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
14 | 电线电缆（7芯） | 标志、尺寸、绝缘老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8、4.55.3、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
15 | 通信电缆（网线） | 衰减、近端串音功率、远端串音功率、回波损耗、护套老化前拉力试验 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.61.7、4.61.10、4.61.14、4.61.5、4.55.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
16 | 光纤 | 衰减 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.61.7、4.61.5 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
17 | 断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 8 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.56.13、4.57.2、4.56.1、4.56.2、4.56.3、 4.56.4、4.56.6、4.56.9、4.56.11、4.56.12、4.57.13、4.57.14 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
18 | 插头插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.57.1、4.57.2、4.57.3、4.57.5、4.57.6、 4.57.4、4.57.9、4.57.8、4.57.12、 4.57.13、4.57.14 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
19 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.57.1、 4.57.2、4.57.3、4.57.5、4.57.6、 4.57.4、4.57.9、4.57.8、4.57.12、 4.57.13、4.57.14 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
20 | 灯具 | 标记、结构、接地规定、内部接线、外部接线、爬电距离、电气间隙、防触电保护、潮湿试验、电气强度、绝缘电阻 | 个 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.58.2、 4.58.3、4.58.4、4.58.5、4.58.6、 4.58.7、4.58.8、4.58.9、4.58.10、 4.58.11、4.58.12 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
21 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 个 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.62.1、 4.62.1、4.62.1、4.62.1、4.62.1、 4.62.1、4.62.4、4.62.3 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
22 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.44.1、 4.44.2、4.44.14 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
23 | PVC胶黏剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.37.1、 4.37.3、4.37.6、4.37.8、4.37.9 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
24 | PPR给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、微卡软化温度、简支梁冲击试验 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.43.1、 4.43.2、4.43.8、4.43.3、4.43.13 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
25 | 给水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.43.1、 4.43.2、4.43.12、4.43.11、4.43.4、4.43.13 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
26 | PVC排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 组 | 4 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.43.1、 4.43.2、4.43.8、4.43.4、4.43.3、4.43.6 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
27 | 排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.43.1、 4.43.2、4.43.12、4.43.11、4.43.4 | 不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
28 | 电线槽 | 外观、尺寸、负载变形、外负载变形、冲击性能、氧指数、电气性能 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.46.1、4.46.2、4.46.10、4.46.10、4.46.3、4.45.14、4.46.5、6
29 | 电线槽配件 | 外观、负载变形、冲击性能、耐热性能、电气性能 | 组 | 5 |  |  | 粤建检协【2015】8号文4.46.1、 4.46.10、4.46.3、4.46.4、4.46.5、6
30 | 钢材型材 | 拉伸性能 | 组 | 20 |  |  | 4.16.1 | 按批检验每批重量不大于60t，不足60t按一批计。
31 | 钢材型材 | 镀锌层 | 组 | 20 |  |  | 4.16.11 | 按进场批次取样,每批取样一组。
32 | 钢管 | 尺寸、力学性能 | 组 | 10 |  |  | 4.25.2、3 | 每批钢管的数量应不超过：1、外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管 2、外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根 3、外径大于406.4mm，100根。
33 | 钢筋原材 | 力学性能、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 组 | 200 |  |  | 4.16.1~4、4.16.6 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
34 | 钢筋焊接 | 拉伸性能 | 组 | 200 |  |  | 4.17.1 | 同一规格同一焊接工艺，300个接头为一批。
35 | 钢筋机械连接 | 拉伸性能 | 组 | 200 |  |  | 4.18.1 | 同一规格同一连接工艺，500个接头为一批。
36 | 钢筋机械连接 | 残余变形 | 组 | 10 |  |  | 4.18.4 | 同一规格同一连接工艺检一次。
37 | 不锈钢 | 化学成分分析 | 元素 | 30 |  |  | 4.16.9 | 按进场批次取样,每批取样一组。
38 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 1000 |  |  | 4.8.10 | 每一验收批不超过100m3砼。
39 | 混凝土 | 抗渗性能 | 组 | 100 |  |  | 4.8.19 | 每一验收批不超过500m3砼。
40 | 混凝土 | 拌合物氯离子 | 组 | 10 |  |  | 4.8.24 | 同一等级每种配比至少送检一组。
41 | 混凝土 | 硬化混凝土氯离子 | 组 | 10 |  |  | 4.8.23 | 同一等级每种配比至少送检一组。
42 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 组 | 500 |  |  | 4.9.10 | 每一验收批不超过250m3砌体。
43 | 水泥 | 水泥胶砂强度、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性 | 组 | 2 |  |  | 4.1.1、2、3、5 | 同一厂家、等级、品种、批号，散装水泥500t为一批。
44 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、含水量 | 组 | 2 |  |  | 4.13.1、4、5、9 | 按进场批次取样,每批取样一组。
45 | 砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、有机物含量、氯离子 | 组 | 2 |  |  | 4.4.1、2、3、8、9、11、15 | 按进场批次取样,400m3为一批，每批取样一组。
46 | 石 | 筛分、泥块含量、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、压碎指标 | 组 | 2 |  |  | 4.5.1、2、3、8、9、11、12 | 按进场批次取样,400m3为一批，每批取样一组。
47 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、抗压强度比 | 组 | 2 |  |  | 4.11.15、16、19 | 按进场批次取样,每批取样一组。
48 | 混凝土 | 配合比设计或检验 | 组 | 5 |  |  | 4.8.9 | 同一等级每种配比至少送检一组。
49 | 砂浆 | 配合比设计或检验 | 组 | 3 |  |  | 4.9.27 | 同一等级每种配比至少送检一组。
50 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 组 | 5 |  |  | 4.26.3 | 同一型号、规格每10万块送检一组。
51 | 灰砂砖 | 抗压强度、抗折强度 | 组 | 5 |  |  | 4.26.3、4 | 同一型号、规格每10万块送检一组。
52 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干体积密度 | 组 | 15 |  |  | 4.27.8、11 | 同一型号、规格每1万块送检一组。
53 | 乳胶漆 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间(表干)、涂膜外观、对比率(白色浅色)、耐洗刷性 | 组 | 6 |  |  | 4.35.24、26、31、7、28、3、20 | 按进场批次取样,每批取样一组。
54 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 组 | 4 |  |  | 4.35.24、26、7、15、17、14 | 按进场批次取样,每批取样一组。
55 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 组 | 2 |  |  | 4.9.10、6、25、33 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
56 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 组 | 2 |  |  | 4.9.10、6、25、33、19 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
57 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 组 | 2 |  |  | 4.9.10、6、25、33、19、22 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
58 | 防水卷材 | 拉力、断裂延伸率、低温弯折、不透水性、耐热性 | 组 | 5 |  |  | 4.38.5、7、3、4 | 10000m2取样一组。
59 | 防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、低温柔度、不透水性、固体含量、干燥时间 | 组 | 6 |  |  | 4.40.5、8、9、2、11 | 15t取样一组。
60 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 组 | 6 |  |  | 4.35.24、28、7、5、19、11、17、26 | 按进场批次取样,每批取样一组。
61 | 防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 组 | 4 |  |  | 4.35.24、7、14、17 | 按进场批次取样,每批取样一组。
62 | 铝合金型材 | 涂膜厚度、型材壁厚、硬度 | 组 | 10 |  |  | 4.29.3、4、5 | 按进场批次取样,每批取样一组。
63 | 铝板 | 涂膜厚度、型材壁厚、硬度 | 组 | 10 |  |  | 4.29.3、4、5 | 按进场批次取样,每批取样一组。
64 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 组 | 20 |  |  | 4.34.2、3、4 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计。
65 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 组 | 5 |  |  | 10.13.3、4、7 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。
66 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 组 | 5 |  |  | 4.34.2、3、4 | 同一型号、规格、等级20000件为一批
67 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 组 | 20 |  |  | 4.15.1、2、3、4 | 按进场批次取样,每批取样一组。
68 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 组 | 5 |  |  | 4.9.19、20 | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。
69 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、静载试验 | 组 | 5 |  |  | 4.30.1、2、4、6、8 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。
70 | 涂料、腻子 | 游离甲醛 | 组 | 10 |  |  | 11.4.7 | 按进场批次取样,每批取样一组。
71 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 组 | 30 |  |  | 11.5.1 | 按进场批次取样,每批取样一组。
72 | 墙纸 | 甲醛释放量 | 组 | 5 |  |  | 11.4.1 | 按进场批次取样,每批取样一组。
73 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 组 | 5 |  |  | 市场价 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。
74 | 硅酸钙板 | 外观质量、密度、含水率、湿胀率、抗冲击性、抗折强度 | 组 | 5 |  |  | 市场价 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批。
75 | 隔墙条板 | 面密度、含水率、抗压强度、抗冲击性能、抗弯承载力、干燥收缩、吊挂力 | 组 | 5 |  |  | 4.28.3、6、8、13、14、15、16 | 同类别，同规格的条板为一检验批，不足151块的，按151~280块的批量计。
76 | 玻镁板 | 干缩率、湿胀率、抗返卤性 | 组 | 5 |  |  | 市场价 | 按进场批次取样,每批取样一组。
77 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 组 | 12 |  |  | 4.29.16、17 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。
78 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 组 | 2 |  |  | 5.6.2、5、6 | 按进场批次取样,每批取样一组。
79 | 高强螺栓 | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验（紧固轴力） | 组 | 5 |  |  | 4.19.6 | 同规格3000套为一批，抽检一组。
80 | 高强螺栓 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数 | 组 | 5 |  |  | 4.19.5 | 同规格3000套为一批，抽检一组。
81 | 高强螺栓 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数 | 组 | 5 |  |  | 4.19.7 | 每2000t为一批，抽检一组。
82 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 组 | 2 |  |  | 4.32.1、2、3 | 同一批次为送检一组。
83 | 焊材复验（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 组 | 2 |  |  | 4.31.3、4、5 | 同一批次为送检一组。
84 | 路基路面 | 密实度/压实度 | 点 | 300 |  |  | 10.1.4
85 | 脚手架扣件 | 直角、旋转、对接扣件、底座 | 组 | 5 |  |  | 省建检协[2015]8号文7.10
86 | 脚手架钢管 | 力学性能 | 组 | 5 |  |  | 省建检协[2015]8号文4.25
87 | 安全网 | 网目密度、耐管穿性、耐冲击性、阻燃性能 | 组 | 5 |  |  | 省建检协[2015]8号文7.14
88 | 安全帽 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颌带强度、侧向刚性 | 组 | 3 |  |  | 省建检协[2015]8号文7.15
89 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 组 | 3 |  |  | 省建检协[2015]8号文7.16
90 | 无机结合料 稳定材料 | 击实试验 | 组 | 3 |  |  |  | 每种回填材料抽检1组
91 | 路基路面 | 压实度 | 点 | 150 |  |  |  | 每压实层每1000m2抽检3点
92 | 路基路面 | 厚度 | 点 | 40 |  |  |  | 每1000m2抽检1点
93 | 路基路面 | 弯沉 | 点 | 160 |  |  |  | 每车道每20m抽检1点
94 | 无机结合料 稳定材料 | 无侧限抗压强度 | 组 | 5 |  |  |  | 每2000m2送检1组
95 | 无机结合料 稳定材料 | 水稳层配合比 | 组 | 2 |  |  |  | 每种型号抽检1组
96 | 沥青混合料 | 沥青混凝土配合比设计 | 组 | 2 |  |  |  | 每种型号抽检1组
97 | 沥青混合料 | 沥青混合料检验 | 组 | 4 |  |  |  | 每种型号每台班每天抽检1组
98 | 外墙材料 | 导热系数、密度及抗压强度 | 组 | 6 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 4.2.3 检测数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。
99 | 保温砂浆 | 导热系数、密度及抗压强度 | 组 | 6 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 4.2.3 检测数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。
100 | 外饰面砖 | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 6 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 4.2.3 检测数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。
101 | 墙体 | 传热系数检测 | 面 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 4.2.3 检测数量：每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。
102 | 节能构造钻芯 | 节能构造钻芯 | 组 | 2 |  |  |  | 依据标准：DBJ15-65-2009 12.1.2 检测方法：现场检测 检测数量：每个单位工程每种节能保温做法抽取1组（3个）芯样。
103 | 外窗玻璃 | 可见光透射比、遮阳系数 | 组 | 6 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 6.2.3 检测数量：同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于3组。
104 | 露点 | 露点 | 组 | 6 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 6.2.3 检测数量：同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于3组。
105 | 外窗 | 传热系数检测 | 樘 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 6.2.3 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1樘。
106 | 屋面保温材料 | 导热系数、密度及抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 7.2.3 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组。
107 | 屋面保温材料 | 燃烧性能 | 组 | 3 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 7.2.3 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组。
108 | 风管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.2 检测方法：实验室检测 检测数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。
109 | 水管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.2 检测方法：实验室检测 检测数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。
110 | 电线 | 截面及每芯电阻值 | 组 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 10.2.2 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家各种规格总数的10%，且不得少于2个规格。
111 | 电缆 | 截面及每芯电阻值 | 组 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 10.2.2 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家各种规格总数的10%，且不得少于2个规格。
112 | 风机盘管 | 风机盘管 | 台 | 10 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.2 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家的风机盘管机组数量在500台以下时，抽检2台，每增加1000台时应增加抽检1台。
113 | 风口风量 | 风口风量 | 个 | 150 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 12.2.2 检测数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。
114 | 系统总风量 | 系统总风量 | 系统 | 20 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 12.2.2 检测数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。
115 | 风机单位风量耗功率 | 风机单位风量耗功率 | 台 | 20 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.7 JGJ/T 177-2009 9.2.1 检测数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。
116 | 风管严密性 | 风管严密性 | 系统 | 12 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.4 检测数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。
117 | 冷水机组性能 | 冷水机组性能 | 台 | 2 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 9.2.10 JGJ/T 177-2009 8.2.1 检查数量：2台以下（含2台）同型号机组，至少抽取一台机组；3台以上（含3台）同型号机组，至少抽取两台机组。
118 | 冷冻水泵效率 | 冷冻水泵效率 | 台 | 4 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 9.2.6 检测数量：全数检测。
119 | 冷却水泵效率 | 冷却水泵效率 | 台 | 4 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 9.2.6 检测数量：全数检测。
120 | 冷却塔性能 | 冷却塔性能 | 台 | 3 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 9.2.6 检测数量：全数抽检。
121 | 空调冷却水总流量 | 空调冷却水总流量 | 系统 | 1 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 12.2.2 检测数量：全数检测。
122 | 空调冷冻水总流量 | 空调冷冻水总流量 | 系统 | 1 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 12.2.2 检测数量：全数检测。
123 | 空调机组水流量 | 空调机组水流量 | 台 | 8 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.1 检验方法：现场检测。 检查数量：按总数抽检20%，且不得少于1台。
124 | 空调机组供水温差 | 空调机组供水温差 | 台 | 8 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 8.2.1 检验方法：现场检测。 检查数量：按总数抽检20%，且不得少于1台。
125 | 室内温、湿度 | 室内温、湿度 | 点 | 80 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 12.2.2 JGJ/T 177-2009 4.0.1 检测数量：按空调房间总数抽测10%。
126 | 水力平衡度 | 水力平衡度 | 系统 | 1 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 9.2.4 检测数量：不得少 于一个系统。
127 | 照度 | 照度 | 处 | 16 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 10.2.4 检验方法：现场检测。 检查数量：每种功能区检查不少于2处。
128 | 照明功率密度 | 照明功率密度 | 处 | 16 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 10.2.4 检验方法：现场检测。 检查数量：每种功能区检查不少于2处。
129 | 电源质量 | 电源质量 | 系统 | 1 |  |  |  | DBJ 15-65-2009 10.2.3 检验方法：现场检测。 检测数量：全数检测。
130 | 视频监控系统 | 摄像头 | 台 | 60
131 |  | 系统管理功能 | 项 | 1
132 | 综合布线系统 | 双绞线 | 点 | 80
133 | 停车场管理系统 | 出入口控制器 | 台 | 6
134 |  | 系统管理功能 | 项 | 1
135 | 电子巡查系统 | 巡更点 | 点 | 30
136 |  | 系统管理功能 | 项 | 1
137 | 出/入口管理系统（门禁） | 读卡器 | 台 | 30
138 |  | 主控基本功能 | 项 | 1
139 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 | 个 | 25
140 |  | 主控基本功能 | 项 | 1
141 | 远程抄表系统 | 采集器 | 个 | 20
142 |  | 主控基本功能 | 项 | 1
143 | 交换机 | 交换机 | 台 | 20
144 | 建筑设备监控系统 | 排风机 | 台 | 15
145 |  | 暧通空调监控系统 | 台 | 15
146 |  | 公共照明监控系统 | 台 | 60
147 |  | 给排水监控系统 | 台 | 20
148 |  | 电梯和自动扶梯监控系统 | 台 | 20
149 | 机房工程 | 机房工程 | 间 | 1
150 | 智能化集成系统 | 智能化集成系统 | 系统 | 1
151 | 光纤到户 | 光纤到户 | 户 | 100
152 | 漏电开关动作特性 | 漏电开关动作特性 | 个 | 40
153 | 插座接线检查 | 插座接线检查 | 个 | 40
154 | 室内空气检测 | 甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯 | 点 | 150 |  |  |  | GB50325
155 | 柴油发电机组 | 负载检测 | 台 | 1 |  |  |  | 按1600KW计
156 | 种植土 | pH值、有机质、EC值、土壤质地、氮、磷、钾 | 组 | 5 |  |  |  | 客土每500m³取样1组，原土每2000㎡取样1组
157 | 有机肥 | 氮、磷、钾、水分、有机质的质量分数、pH值 | 组 | 4 |  |  |  | 按进场批次，每批次取样2组
158 | 乔木 | 病虫害 | 点 | 60 |  |  |  | 按10%的比例抽检，每一株为1点，不少于20点
159 | 灌木 | 病虫害 | 点 | 40 |  |  |  | 按10%的比例抽检，每一株为1点，不少于20点
160 | 地被 | 病虫害 | 点 | 100 |  |  |  | 按10%的比例抽检，每4㎡为1点，不少于20点
161 | 建筑幕墙 | 气密、水密、抗风压、层间变形 | 组 | 4 |  |  |  | 不同类别，不同构造，不同型式幕墙需分别单独送检 | 试件最大尺寸不超过宽×高：6m×8.4m
162 | 建筑门窗 | 气密、水密、抗风压 | 组 | 2 |  |  |  | 不同类型外窗需分别送检，每组3件 | 试件最大尺寸不超过宽×高：3m×3m
163 | 硅酮结构密封胶 | 相容性、剥离粘结性、邵氏硬度、拉伸粘结性 | 组 | 5 |  |  |  | 不同厂家、不同牌号、不同批次需分别送检，
164 | 硅酮耐候密封胶 | 定伸粘结性、拉伸模量、弹性恢复率 | 组 | 5 |  |  |  | 不同厂家、不同牌号、不同批次需分别送检，
165 | 硅酮耐候密封胶 | 污染性 | 组 | 2 |  |  |  | 不同厂家、不同牌号、不同批次需分别送检，
166 | 建筑玻璃 | 抗冲击性能、碎片状态，表面应力，霰弹袋冲击 | 组 | 5 |  |  |  | 不同厂家、不同类型、需分别送检， | 霰弹袋冲击试件每组4件，抗冲击性能每组6件
总计

## 地基基础检测
白云城投大厦项目 第三方检测和高支模监测服务-地基基础检测工作量清单
序号 | 检测项目 | 桩型 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价 （元/单位） | 合价（元） | 检测工作量说明 | 备注 | 收费依据
1 | 单桩竖向抗压静载试验 | 灌注桩 | 10kN | 10500 |  |  | 总桩数为326根，按总桩数1%抽检且不少于3根，桩径800mm、桩径1000mm及桩径1200mm的桩分别抽检1根，桩径1400mm总桩数为121根，抽检2根，共抽检5根，试验荷载分别为9600kN、15000kN、21600kN、29400kN、29400kN。暂定检测5根（105000kN）。 |  | 穗建检协字[2016]27号，第1项，收费标准75元/10kN。
2 | 单桩竖向抗拔静载试验（Q≤2000kN） |  | 根 | 1 |  |  | 抗拔总桩数为184根，按总桩数1%抽检且不少于3根，另外每种试验荷载不少于1根，共抽检6根，试验荷载分别为2000kN、2600kN、4600kN、5600kN、4000kN、7600kN。暂定检测6根（26400kN）。 |  | 粤建检协【2015】8号
| 单桩竖向抗拔静载试验（2000kN＜Q≤2600kN） |  | 根 | 1
| 单桩竖向抗拔静载试验（2600kN＜Q≤4000kN） |  | 根 | 1
| 单桩竖向抗拔静载试验（4000kN＜Q≤4600kN） |  | 根 | 1
| 单桩竖向抗拔静载试验（4600kN＜Q≤5600kN） |  | 根 | 1
| 单桩竖向抗拔静载试验（5600kN＜Q≤7600kN） |  | 根 | 1
3 | 钻芯法检测 | 灌注桩 | 米 | 1020 |  |  | 总桩数为326根，按总桩数5%抽检，共抽检17根，桩径800mm的抽检3根，每根抽1孔，桩径1000mm的抽检3根，每根抽1孔，桩径1200mm的抽检5根，每根抽2孔，桩径1400mm的抽检6根，每根抽2孔。每孔暂按30米计。暂定检测17根（1020米）。 |  | 穗建检协字[2016]27号，第12项，收费标准230孔/米。
4 | 声波透射法检测 | 灌注桩 | 管·米 | 9660 |  |  | 总桩数为326根，按总桩数25%抽检，共抽检82根，桩径800mm的抽检16根，每根埋2管，桩径1000mm的抽检13根，每根埋3管，桩径1200mm的抽检23根，每根埋3管，桩径1400mm的抽检30根，每根埋3管。每管暂按设计桩长45米计。暂定检测82根（9660管·米）。 |  | 穗建检协字[2016]27号，第11项，收费标准26元•管/米。
5 | 低应变法 检测 | 灌注桩 | 根 | 227 |  |  | 按总桩数的70%抽检，共抽检227根。 |  | 穗建检协字[2016]27号，第10项，收费标准220元/根。
合计

## 基坑支护结构检测
白云城投大厦项目 第三方检测和高支模监测服务-基坑支护结构检测工作量清单
序号 | 检测项目 | 桩型 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价 （元/单位） | 合价（元） | 检测工作量说明 | 备注 | 收费依据
1 | 支护桩低应变法检测 | 灌注桩 | 根 | 88 |  |  | 总桩数为438根，按总桩数20%抽检且不少于10根，暂定抽检88根。 |  | 穗建检协字[2016]27号，第10项，收费标准220元/根。
2 | 搅拌桩钻芯法检测 | 搅拌桩 | 米 | 117 |  |  | 搅拌桩总桩数为1272根，按总桩数1%抽检且不少于6根，抽检13根。每根暂按照9m钻芯。暂定检测13根（117米）。 |  | 穗建检协字[2016]27号，第13项，收费标准220元/米。
3 | 止水帷幕抽水试验 | / | 点 | 3 |  |  | 基坑开挖前进行抽水试验，不少于3点。 |  | 粤建检协[2015]8号，第1.24项，收费标准20000元/点。
合计

## 结构实体检测
白云城投大厦项目 第三方检测和高支模监测服务-结构实体检测工作量清单
序号 | 检测项目 | 检测数量 | 计量单位 | 单价 （元/单位） | 合价（元） | 检测频率 | 报价依据 | 备注
1 | 混凝土钻芯 | 38 | 组 |  |  | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件进行混凝土强度检测实体检测，每个构件不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 粤建检协【2015】8号2.4.2
2 | 氯离子含量 | 38 | 组 |  |  | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件进行氯离子含量实体检测，每个构件不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 粤建检协【2015】8号2.2.5
3 | 梁柱构件几何尺寸 | 42 | 个 |  |  | 梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件 | 粤建检协【2015】8号2.2.2
4 | 板（墙）厚度 | 36 | 个 |  |  | 墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间 | 粤建检协【2015】8号2.2.3
5 | 钢筋保护层厚度 | 100 | 个 |  |  | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验 | 粤建检协【2015】8号2.2.1
6 | 层高 | 18 | 个 |  |  | 层高应按有代表的自然间抽查1%，且不应少于3间 | 粤建检协【2015】8号2.2.3
7 | 墙柱垂直度 | 36 | 个 |  |  | 柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；墙应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间 | 粤建检协【2015】8号2.2.3
8 | 饰面砖粘结检测 | 50 | 组 |  |  | 每层至少一组 | 粤建检协【2015】8号2.12.1
9 | 砂浆粘结检测 | 20 | 组 |  |  | 每层至少一组 | 粤建检协【2015】8号2.13.1
10 | 植筋拉拔 | 50 | 根
11 | 涂层厚度检测 | 200 | 个
合计（元）

## 高大支模监测
白云城投大厦项目 第三方检测和高支模监测服务-高支模预估工程量清单
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元/单位） | 合价（元） | 备注 | 收费依据
一 | 监测点埋设费
1 | 模板沉降 | 个 | 60 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第9页.水平位移观测点材料埋设费—250元。
2 | 立杆倾角 | 个 | 60 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第12页.高支模立杆轴力安装费—400元。
3 | 立杆轴力 | 个 | 60 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第12页.高支模立杆轴力安装费—400元。
4 | 支架水平位移 | 个 | 60 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第9页.水平位移观测点材料埋设费—250元。
小计
二 | 监测费
1 | 模板沉降 | 点·次 | 2400 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第9页.沉降观测点监测费（一等复杂）—91元。
2 | 立杆倾角 | 点·次 | 2400 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第12页。高支模立杆轴力监测费—116元。
3 | 立杆轴力 | 点·次 | 2400 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第12页。高支模立杆轴力监测费—116元。
4 | 支架水平位移 | 点·次 | 2400 |  |  |  | （粤建检协【2015】8号）第10页.水平位移观测点监测费（一等复杂单向）—135元。
小计
合计（一+二）