
中山大学附属第一医院东院区
改扩建工程
勘察设计任务书
中山大学附属第一医院
二〇二三年十月

目 录
1第一章 项目概况


11.1 项目基本信息


41.2项目建设范围及勘察设计范围


41.3 建设用地现状情况


10第二章 设计原则及设计内容


102.1 设计原则


112.2 勘察设计内容


14第三章 勘察设计要求


143.1 勘察设计总体要求


143.2 勘察工作要求


203.3 设计工作要求


283.4造价工作要求


283.5建筑信息模型（BIM）工作要求


30第四章 勘察设计成果提交要求


305.1通用要求


305.2设计深度要求


305.3设计成果内容和要求


345.4提交设计资料要求





第一章 项目概况
1.1 项目基本信息
1.1.1 项目名称
中山大学附属第一医院东院区改扩建工程
1.1.2 项目位置
本项目选址位于黄埔区黄埔东路183号，中山大学附属第一医院东院区内。项目位于丰乐中路西侧、黄埔东路北侧。

[image: image1.png]



项目选址位置示意图
1.1.3 项目建设单位
中山大学附属第一医院
1.1.4 项目背景
中山大学附属第一医院（以下简称“中山一院”）地处广东省省会广州市，是国家重点大学中山大学附属医院中规模最大、综合实力最强的附属医院，也是国内规模最大、综合实力最强的医院之一，在我国和东南亚一带久负盛名。医院现有5个国家重点学科和34个国家临床重点专科，国家临床重点专科数量位居华南第一、全国第四。

2018年6月广东省正式启动高水平医院建设“登峰计划”，中山大学附属第一医院等5家医院，作为“登峰单位”，做“龙头”发挥示范与带动作用。

2019年9月19日，国家卫生健康委举行第一批委省共建国家区域医疗中心签约仪式，与广东省人民政府签订协议、共同建设1个国家医学中心、1个综合类的区域医疗中心和6个专科类的区域医疗中心。其中，中山大学附属第一医院将建设成为综合类国家区域医疗中心，也是广东省唯一入选综合类国家区域医疗中心的医院。

2020年9月，广东省卫生健康委印发《广东省国家区域医疗中心建设实施方案》。《实施方案》指出：为加强国家区域医疗中心建设，构建优质高效卫生服务体系，提升区域医疗服务能力，带动粤港澳大湾区区域医疗服务质量全面提示，将建设以广州医科大学附属第一医院为主体的国家呼吸医学中心（广东）、以广州市妇女儿童医疗中心为主体的国家儿童区域医疗中心，推动将中山大学附属第一医院建设成为综合类国家区域医疗中心、广东省人民医院建设成为国家心血管区域医疗中心、中山大学肿瘤防治中心建设成为国家肿瘤区域医疗中心、中山大学附属第三医院和中山大学附属第一医院建设成为国家神经区域医疗中心。
中山大学附属第一医院由院本部、东院组成。东院前身为广州市黄埔区人民医院，1999年由原中山医科大学接管，2001年在原中山大学与原中山医科大学合并组成新的中山大学后划入中山大学附属第一医院并命名为黄埔院区，2013年10月经国家卫计委批准正式命名为中山大学附属第一医院东院（以下简称“东院”），是目前广州东部最早具备三级甲等水平，集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的，规模最大、综合实力最强的三级甲等医院。

东院位于广州市黄埔区，现状床位数为560张。近年来，随着地区人口密度增加及中山一院强大的实力影响，东院医疗需求急速上升，现状560张床位早已不能满足区域医疗卫生服务需求。《广东省人民政府关于印发广东省医疗卫生服务体系规划（2016-2020 年）的通知》中已将中山大学属第一医院东院床位配置标准调整至1200张。然而，由于老城区用地规模及院内用房规模的极大限制，现状已无增加床位数的可能性，医院发展受限问题进一步凸显。此外，东院院内大部分建筑为上世纪八十年代建筑。医院的功能布局、硬件设施等已难以适应医院的进一步发展需求，医疗、科研、培训用房不足、基础设施普遍较差、建筑老化等问题逐渐显现，严重制约了医院的整体发展，与中山一院总体实力、规划布局及发展目标极不相符，院内整体环境亟待改善。

为满足相关规划对东院床位设置的要求，进一步提高医院容量，提升医院综合实力，同时完成国家、省对中山一院综合类国家区域医疗中心、国家神经区域医疗中心的规划部署，中山一院编制了《中山大学附属第一医院总体发展建设规划》，并顺利通过国家卫生健康委评审。《规划》中通过拆除东院现有建筑，通过整体改扩建工程来解决目前医院床位数及业务用房不足，基础设施老旧及功能布局凌乱的问题。中山一院规划整合现状资源，利用中山大学在脑科学研究领域与中山一院神经科突出优势及丰富经验，将东院建设成为以神经内科、神经外科、肿瘤科、老年康复科等专科为特色的脑科学中心。
项目建成后将对中山大学新时期医教研全面发展产生积极影响，将极大加速医院实施广东省高水平医院“登峰计划”、跻身国内医院“第一方阵”，将医院建设成“具有中国特色、世界一流水平的国家医学中心”，服务于粤港澳大湾区战略和国家“一带一路”倡议，并在实施健康中国2030规划中发挥重要的作用。

1.1.6 项目建设的必要性
（1）项目建设是落实国家、广东省、广州市相关规划的要求。

（2）项目建设是整合医院资源，解决医院发展局限，提升自身综合实力的需要。

（3）项目建设是探索脑疾病的病理机制及解决方案，强化医院专科优势，提升疑难危重症诊断与救治能力的需要。

（4）项目建设是融入粤港澳大湾区建设，打造大湾区城市群核心门户的需要。

（5）项目的建设是加快优质医疗资源扩容，优化医疗资源均衡布局，同时也是增强黄埔区及广州市优质医疗资源辐射能力的需要。

（6）项目建设是对国家“医防融合”政策实施及推进的积极响应。

1.1.7 项目建设规模
项目新建建筑面积为172000㎡，其中，地上建筑面积为116520㎡，地下建筑面积55480㎡。建设内容包括七项设施用房、大型医疗设备用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、室外工程及配套公用工程。
1.1.8 项目建设依据
1．现行法律法规
2．现行技术标准与规范
3．行业标准
4．相关文件
1.2项目建设范围及勘察设计范围
1.2.1项目建设范围
中山大学附属第一医院东院位于黄埔区黄埔东路183号，南侧为黄埔东路，北侧为丰乐小区，西侧为怡园小区，东侧为金隆园小区。周边还有怡港花园等住宅小区及黄埔公园等公共服务设施。

1.2.1项目勘察设计范围
本项目规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察设计工作。
1.3 建设用地现状情况
1.3.1场地条件
本项目用地属医疗卫生用地，建设内容符合城市规划。
1.3.2交通条件
本项目所属地块周边主要是黄埔东路及丰乐北路等，周边道路网络已经基本建成，现状黄埔东路及丰乐北路车流量圈大，其余道路运行平稳。周边主要公交站点是BRT下沙站、黄埔东路站，主要地铁站点是大沙东站。

地块距地铁大沙东站约700m，跟BRT下沙站100m。

医院地块四周市政及公共交通发达。

 1.3.3气候条件
黄埔区属亚热带季风气候，热源丰富，无霜期长，雨量充沛。

地处北回归线以南，纬度较低，太阳辐射角度较大，太阳年辐射热量106.7千卡/平方厘米，年平均日照射时数1906小时，日照率43%，热量资源丰富，有利于热带亚热带农林作物生长。

气温具有夏长冬短，终年温暖，偶有奇寒，无霜期长，四季宜耕的特点。年平均温度为21℃，最冷月1月份平均为13.3℃，最热月7月份平均为28.4℃，气温年际变化很少，气温年较差为15.1℃，日均≥10℃的年积温7599.3℃，持续日数350天，如以候均温≤10℃为冬季，大于22℃为夏季，黄埔地区夏季长达194天（4月15日至10月25日），小于10℃的日数每年有40多天。冬季强寒潮南下会引起急剧降温，出现低温霜冻天气。小于5℃每年有2—8天，极端最低温可达0℃。典型亚热带作物要注意防寒。夏季虽然气温较高，但因地处珠江口，受海风调节，也没有酷暑。

全区年降雨量1694毫米，主要集中在4—9月，这6个月占全年降雨量的82%。4—6月为前汛期，主要是锋面雨；7—9月为后汛期，主要是对流降雨和台风雨。以日雨量≥30毫米为雨季，雨季长达200天。降雨充沛，雨热同期，对水稻、甘蔗等喜温需水量大的作物生长十分有利。年际各季雨量是：夏雨占雨量的45%—50%，春雨占26%—34%，秋雨占16%—20%，冬雨占5%—8%。旱季4个月（10—1月）。降雨量的年际变化和雨量季节分配不均匀，引起夏洪涝和春秋干旱灾害。

1.3.4工程地质条件
参照广东省工程勘察院2014年12月提供的《中山大学附属第一医院东院（原黄埔院区）内科综合楼详细场地岩土地质勘察报告》。

根据《中山大学附属第一医院东院（原黄埔院区）内科综合楼详细场地岩土地质勘察报告》，主要内容及结论如下：

（1）场地位置及地形地貌：场地位于广州市黄埔区黄埔东路183号中山大学附属第一医院东院内，黄埔东路以北，丰乐中路以西，交通便利。地形较平坦，地貌单元为珠江三角洲冲积平原地带，钻孔地面标高7.20～7.71m，高差为0.51m。

（2）区域气象水文：区内气候温暧潮湿，雨量丰富，属南亚热带季风型气候。全年降水丰沛，雨季明显，日光充足。夏季炎热，冬季一般比较温暧。终年气温较高，年平均气温为21.4～21.9℃，极低气温2.6℃，极高气温38.7℃。降水量大于蒸发量，大气降水是地下水的主要补给来源；对本场地建设影响最大的灾害天气主要有台风和暴雨。

（3）岩土层划分及其物理力学性质：场地岩土层自上而下划分为: 人工填土层、第四系冲积层、白垩系基岩等三大类。

1）人工填土层（层号①），土性为素填土，欠压实，未经碾压，该层不推荐地基承载力特征值。该层在场地中所有钻孔均有分布，厚度1.60～2.70m，平均厚度2.09m；

2）第四系冲积层（层号②），包括：淤泥质土（层号②1），深灰色、灰色，饱和，流塑状为主，质较纯，局部含粉砂薄层，单层厚度0.60～8.00m，平均厚度2.35m，顶面标高-2.67～6.00m；粉质粘土（层号②2），灰黄色、浅灰色等色，湿，可塑状，厚度0.50～7.60m，平均厚度3.26m，顶面标高-6.29～-0.19m；中砂（层号②3），灰色、灰白色等色，饱和，松散状，该层在场地内所有钻孔均有揭露，厚度0.50～11.70m，平均厚度4.37m，顶面标高-8.07～5.11m。

3）白垩系基岩（层号③），岩性均为泥质粉砂岩，红褐色，按风化程度由上至下可划分为四个岩带：全风化岩带、强风化岩带、中风化岩带、微风化岩带。特点及分布如下：

全风化岩带（层号④1），岩石风化完全，岩芯呈坚硬土状，岩质软，岩块手易折断，岩石基本质量等级为Ⅴ。厚度0.90～5.30m，平均厚度2.38m，顶面标高-8.79～-5.30m。推荐地基承载力特征值ƒak取350kPa；

强风化岩带（层号④2），岩石风化强烈，岩芯破碎，岩芯呈岩块夹土状、半岩半土状，岩质较软，岩块手可折断，属极软岩，岩石基本质量等级为Ⅴ。厚度1.10～16.40m，平均厚度5.50m，顶面标高-12.09～-5.64m。推荐地基承载力特征值ƒak取600kPa；

中风化岩带（层号④3），泥质粉砂结构，中厚层状，岩芯呈厚饼状～短柱状，裂隙较发育，岩质较坚硬，较新鲜，属极软岩，该层风化不均匀，部分孔段夹有风化不均的强风化、微风化岩夹层，岩石基本质量等级为Ⅴ。厚度0.70～10.00m，平均厚度3.51m，顶面标高-27.59～-8.56m，建议中风化岩地基承载力特征值fa取1300kPa。中风化岩带的岩石天然抗压强度frk取3.5MPa；

微风化岩带（层号④4），泥质粉砂结构，中厚层状，岩芯呈柱状，岩质坚硬，新鲜，击之声脆，属较软岩。该层风化不均匀，部分孔段夹有风化不均的中风化岩夹层，岩石基本质量等级为Ⅳ。厚度0.50～5.50m，平均厚度2.85m，顶面标高-28.39～-9.26m。建议微风化岩地基承载力特征值fa取2800kPa；微风化岩带的岩石天然抗压强度frk取10MPa。

（4）场地水文地质分析与评价：

1）地下水位:场地内地下水的类型按其赋存方式主要为上层滞水、第四系冲积层中砂层孔隙承压水及白垩系泥质粉砂岩K基岩裂隙承压水。地下水位较浅，为中等～强透水、中等富水含水层。钻探期间测得各孔地下稳定水位埋深0.80～1.60m。10月～次年3月为地下水消耗期和排泄期，地下水位变化幅度为1~3米。建议本项目抗浮设计水位绝对标高为建筑物所在地坪面标高。

2）地下水腐蚀性评价：地下水对混凝土结构具有微腐蚀性，地下水在干湿交替的情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；场区土对砼结构具微腐蚀性，场区土对砼中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。地下水对桩基设计和施工影响小。

（5）场地稳定性评价：

1）没有区域性断裂从场地通过，场地未发现全新活动断裂，没有其它不良地质现象，地质构造稳定性条件较好。

2）按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）中有关划分, 场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期0.35s。

3）综合评价场地土类型为中软场地土，建筑场地类别属Ⅱ类。

4）场地浅部松散-稍密砂层在7度地震作用下具液化趋势，其液化等级为严重。

5）根据区域地质资料及钻探资料显示，本场地未揭露岩溶、陡坎等不良地质，亦未发现有湿陷性土、污染土和含有有毒气体的土层，但场地分布较厚的人工填土、淤泥质土及液化土，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）对场地划分的原则判定：本场地为建筑抗震设计不利地段，属场地基本稳定区。

6）素填土、淤泥质土厚度变化大，设计与施工过程中应考虑产生滑移的可能性，可对软弱层进行加固处理。场地成桩可行，具备施工条件，对环境影响较少。

7）场地地基稳定性较好，局部岩土层厚度及埋深变化较大，分布不均匀，建设用地适宜性为基本适宜。

（6）特殊岩土与不良地质作用评价：

1）人工填土（素填土）：场地内所有钻孔均有揭露，为新近填土，欠压实。该层土具有不均匀性，密实度相差较大。可采用加强碾压、夯实，过厚区段可以采用夯实水泥土法、水泥粉煤灰矿石桩（CFG桩）等进行地基处理。

2）淤泥质土：冲积层淤泥质土层为场地内软土层，具有流变性、中灵敏度、高压缩性和易触变的特点，对地基基础稳定性影响较大。对于软土厚度薄、埋深浅的地段，可考虑采用挖填法进行表层清除处理；对于软土埋深相对较大且有一定厚度的地段，建议采用水泥搅拌桩等方式进行加固处理，以复合地基作为持力层。

3）地震液化：场地砂土液化等级为严重，在振动的影响下，可能存在沉陷或者土体滑移现象。为消除砂土液化影响，可采用加密法（如振冲、振动加密、挤密碎石桩、强夯等）消除砂土液化，也可以用非液化土替换液化土层或增加上覆非液化土层厚度。

4）风化岩：全风化、强风化局部夹中、微风化硬夹层，均匀性差。风化岩具有遇水易软化、崩解的特点。开挖后应注意及时封底，雨季开挖做好排水措施，须加强对地下水的治理并及时支护；对于中、微风化硬夹层，可采用爆破的方法将中、微风化硬夹层破碎以加快施工进度程度。

（7）建议基础类型及参数

1）复合地基方案：若荷载要求不高，可考虑采用复合基础，用搅拌桩或碎石桩将人工填土、淤泥质土等软弱土层进行处理。选择②2可塑粉质粘土、②3中砂、③1全风化泥质粉砂岩、③2强风化泥质粉砂岩为天然浅基础持力层。同时应加强建筑物整体刚度，减小因土质不均而产生沉降差。为提高基础承载力，可加大基础宽度或采用筏板基础，应进行地基变形计算。

2）预制桩方案：可选用预制桩基础。预制桩选择静力压桩或锤击桩，以全风化岩、强风化岩带层作为持力层，从地面算起，预估桩长13～21m（从地面算起）。静力压入桩单桩竖向承载力特征值应通过静载试验来确定。须通过对拟建建筑物的结构,荷载大小的分布及经济合理的前提下,在确保建筑物安全使用的前提下择优选取，桩基施工前须补充超前钻孔。

3）以中、微风化岩作为桩端持力层，桩尖进入持力层有一定的厚度，保证有足够的桩长，成桩过程要注意造孔的垂直度和成桩质量，沉渣符合规范规定要求。须通过对拟建建筑物的结构,荷载大小的分布及经济合理的前提下,在确保建筑物安全使用的前提下择优选取，桩基施工前须补充超前钻孔。

1.3.5市政条件
医院有完善的给排水、供电、通信、燃气市政配套条件，并将进一步优化院内市政设施布局。

优化市政设施布局：

（1）变配电房优化：拆除现状配电房，在新建地下室设置新变配电房。

（2）污水处理优化：拆除现有污水处理站，在地下室新建污水处理设备。

（3）地下室新建垃圾处理中心。 

雨污分流改造：建设后的地表径流量不超过建设前的地表径流量。

第二章 设计原则及设计内容
勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1 设计原则
2.1.1限额设计
设计单位应按照政府固定资产投资坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，做好限额设计。项目总建筑规模不能超过国家卫健委立项批复。

应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
2.1.2满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
2.1.3设计标准及原则
1）按“国际先进、国内一流”标准，秉持“国际化、高端化、品质化、精细化”的理念，打造粤港澳大湾区一流的脑医学中心。

2）鼓励采用国际先进的、具有前瞻性和实践性的建筑设计理念，建设对区域具有广泛的影响力的重要医疗建筑项目，做到功能分区合理，流线高效便捷，设计符合现代化医院的工艺、设备、流程和环境的专业要求。

3）技术先进，经济可行。应做到功能齐全，技术先进可行，设备完善，安全适用，经济合理。结合新技术、新工艺等创新点，在建筑中落实“四新技术”。

4）生态节能，可持续发展。广州市属亚热带季风气候，北回归线从市区北缘通过，应充分考虑广州市及黄埔区的气候特征，体现生态思想、可持续发展的规划设计理念、五透（透风、透景、透绿、透水、透人）设计理念和节能观念。

5）体现文化性。做到以高效、节能和现代化的医疗建筑设计与艺术化、人性化的空间形式和建筑造型完美结合，创造优美、鲜明、同时传承中山大学附属第一医院的传统文脉。

6）人性化设计。结合环境景观特点及医院就医的需求，针对现代病人就诊特点和行为心理设计，提升就诊环境。设计具有人性化尺度的、便于使用的活动流线、建筑空间与各种设施。

7）绿色环保。设计需以绿色、节能、环保为核心，体现绿色医院建筑理念，达到绿色院区、星级建筑的标准。

2.2 勘察设计内容
勘察设计包括但不限于以下内容：
（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图,如有必要进行的超前钻勘察工作（超前钻勘察工作费用包含在本次招标的勘察设计费中）；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
（2）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。

（3）配合修建性详细规划的设计：中山大学附属第一医院东院区改扩建工程范围内（具体以发包人书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。

（4）室外市政、园林工程设计：中山大学附属第一医院东院区改扩建工程范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。

（5）建筑设计：合同范围内的建筑设计。
（6）结构设计：合同范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等装修工程的结构设计等。

（7）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。

（8）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统、用地内与市政管线接驳等设计。
（9）空调通风设计：包括但不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。

（10）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

（11）电梯工程设计与相关配合。

（12）市政道路专业设计。

（13）市政管线专业设计。

（14）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

（15）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
（16）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

（17）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。

（18）编制初步设计概算。

（19）编制设计变更预算。
（20）编制施工图预算。

（21）在规划红线范围内，承包人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。
（22）对于专项分包勘察、设计文件，须由承包人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

（23）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人的招标工作。
地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在承包人设计范畴内，但承包人应配合发包人工作。
（24）幕墙工程（如有）。
（25）环保工程设计。
（26）防雷设计。
（27）标识导引系统设计。
（28）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。
（29）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。
（30）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。
（31）机械停车设计。
（32）厨房设计。
（33）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。
（34）配合建设单位组织基坑支护设计专家评审会。
（35）项目竣工图审核确认并加盖出图章。
勘察设计全过程的勘察、方案设计、修建性详细规划设计、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。
第三章 勘察设计要求
3.1 勘察设计总体要求

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，并根据建设单位的设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。
3.2 勘察工作要求

工程名称：中山大学附属第一医院东院区改扩建工程

建设单位：中山大学附属第一医院

委托项目：岩土工程勘察

勘察阶段：1、初步勘察阶段；2、详细勘察阶段（含地下管线探测、土壤氡浓度检测）；3、施工勘察阶段（超前钻）。

委托日期：

完成日期：

一、工程地点

本项目选址位于广州市黄埔区黄埔东路183号，丰乐中路西侧、黄埔东路北侧，中山大学附属第一医院东院区内。

二、工程概况

本项目建设方案为：新建一栋综合住院大楼及发热门诊，配套室外液氧站。建设内容包括七项设施用房、大型医疗设备用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、室外工程及配套公用工程。

项目业务规模：规划床位1200张、门急诊量3000人次/日。项目规划总用地面积17512.6㎡、规划建设用地面积17474㎡，新建总建筑面积172000㎡（其中地上建筑面积116520㎡，地下建筑面积55480㎡），计容建筑面积139575㎡，床均建筑面积143㎡/床；建筑高度99.9m，容积率7.97，建筑密度36%，绿地率11%，机动车停车位1180泊。

三、岩土工程勘察

（一）初步勘察目的和要求：查明建筑场地内的工程地质和水文地质条件，不良地质作用的成因、类型、分布范围、发展趋势和危害程度，提出防治措施建议，并对基础型式、地基处理等提出建议。

1、初步查明建筑物范围内的地层结构，岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定性承载能力作出评价，提供设计直接使用的fak或qpa、qsa及frk值，并按有关规定进行标贯实验，提供标准贯入试验成果。

2、初步查明地下水的埋深，对砼的侵蚀性。提供其渗透系数，水位变化幅度及规律，并提出抗浮设计水位。

3、判定地基岩石或土及地下水在建筑物施工和使用中可能产生的变化及影响，并提出防治建议。

4、提供场地和地基的地震效应，并进行液化判断，提出抗液化措施建议。

5、提供建议采用的基础类型。

（二）详细勘察目的和要求：查明场地地质条件和岩土参数，为地基基础、基坑设计和施工提供地质依据。

1、查明场地内土岩结构及其物理力学性质；

2、查明场地内的不良地质现象并提出合理的防治方案；

3、评价土岩的工程力学性能，并提出土岩层的承载力特征值及桩端端阻力特征值桩侧阻力等指标；

4、查明特殊性岩土、河湖沟坑及暗滨的分布范围，调查工程周边环境条件，分析评价其对设计和施工的影响；

5、查明场地地下水的类型，补给与埋藏情况，及地下水对建筑材料的腐蚀性和场地土的透水性，并提出施工时应采用的措施；

6、划分场地土类型和场地类别，判定饱和砂土或粉土的地震液化可能性，并计算液化指数；对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计所需的有关参数；

7、分析和评价地基的稳定性、均匀性；

8、对基础选型和基坑支护进行论证并提出建议方案，提供设计所需的岩土参数。

（三）施工勘察（超前钻）目的和要求：查明地基岩土层的组成及其物理力学性质，为基础设计和施工提供直接地质依据。

1、根据前期勘察和基础设计有针对性进行施工勘察（超前钻），查明基础场地范围内岩土层类型、结构、厚度、工程特性；

2、查明桩基持力岩层的岩面埋深、厚度及软弱夹层、空洞等不良地质作用情况。

3、提供桩基持力层的深度、岩性，持力层岩石抗压强度及桩基础设计岩土计算参数。

（四）依据的主要技术规范、规程

1、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

2、国家标准《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

3、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版）；

4、国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016版；

5、国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

6、国家行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

7、国家行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

8、住建部标准《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

9、国家标准《《中国地震动参数区划图》》（GB18306-2015）；

10、国家行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

11、中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS 99:98)；

12、住建部(2018)37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；

13、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

14、广东省标准《建筑工程抗浮设计规程》(DBJ/T15-125-2017)。

（五）勘察成果资料

1、钻孔平面布置图，工程地质制面图，钻孔柱状图，岩石地基提供岩层等值高线图(“DWG”格式文件)；

2、抽水试验成果综合表，工程场地土层剪切波速测试报告，岩土试验报告，水质分析报告，土中易溶盐分析报告；
3、各地层的物理力学性质及有关数据，地基各岩土层的承载力特征值；

4、提出本工程的地基、基础建议方案，若建议采用桩基，应对桩型、桩端持力层、单桩承载力特征值及变形计算参数提供建议，并提供桩的极限端阻力及极限侧阻力；

5、提供基坑设计、施工的相关参数，并对施工降水提出建议；

6、对施工降水可能引起周围建筑的地基沉降情况作出预测，并提出相应措施；

7、要求提供地下室防水设计水位和抗浮设计水位。

四、地下管线探测

1、目的和要求：查明探测范围内埋设的给水、排水、电力（含路灯、交通信号）、通信、燃气、工业管道等管（沟）道和铁路、民航、部队等单位专用管线，调查管线的类型、埋设方式、管线材质、管径、断面尺寸、平面走向、埋深、总孔数、压力/电压等，并以全解析法测定管线探测点的平面坐标、高程，采用数字化成图技术绘制1:500彩色地下管线平面图。为项目工程设计、勘察以及施工提供现势性良好的地下管线探测资料。

2、执行技术标准

（1）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

（2）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7）；

（3）《城市测量规范》（CJJ/T 8）；

（4）《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73）；

（5）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1）；

（6）《1：500、1：1000、1：2000地形图要素分类与代码》（GB 14804）；

（7）《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）；

（8）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）；

（9）《城市地下管线探测工程监理导则》（RISN-TG011-2010）；

（10）《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798）；

（11）广州市地下管线普查领导小组办公室《广州市地下管线普查技术规程》及《广州市地下管线普查补充规定》；

（12）广州市城市规划局《广州市1：500，1：1000，1：2000地形图图式》。
3、探测精度要求

城市地下管线探测应以中误差作为衡量探测精度的标准，且以二倍中误差作为极限误差。探测精度应符合下列规定：

（1）明显管线点的埋深量测中误差不应大于25mm；

（2）隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算；地下管线详查时，地下管线平面位置和埋深探查精度可另行约定；

（3）地下管线点的平面位置测量中误差不应大于50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误差不应大于30mm（相对于该管线点起算点）；

（4）图根控制点相对于邻近控制点平面点位中误差和高程中误差不应大于50mm。

4、地下管线数据建库

（1）建设地下管线数据标准：地下管线数据标准是项目有序建设的基础，在遵循国家和行业相关标准规范基础上，协助编制地下管线数据分类编码标准、元数据标准、数据建库、数据处理规范、接口规范，有效指导系统的顺利建设，保证系统长效运行。

（2）管线数据处理及建库：地下管线数据是地下管线管理系统建设的核心，包括基础地理数据、自来水管网数据、电信局管线数据、联通公司管线数据、移动公司管线数据、燃气管网数据、供电网络数据、有线电视数据、排水管网数据，各部分数据将采用数据仓库统一组织，通过数据交换接口进行数据交换。

（3）建立地下管线空间数据库，对各类管线数据、基础地理数据进行统一入库与存储，为地下管线管理系统的建设提供支撑。

（4）外业普查成果经各级检查合格后，要求建立以*.MDB/*.xls格式存贮的地下管线数据库文件和*.DXF格式存贮的地形图图形文件。*.MDB数据格式要求与MSAccess7.0或7.0以上版本兼容，*.xls要求与MSExcel7.0或7.0以上版本兼容。管线数据库命名格式为zhuhai.mdb/zzhuhai.xls。文件包括管线点属性表和管线线段表，按不同管类分别成表，同时也用于存贮测区描述信息表。表命名和数据结构严格国家及行业的规定。从建立好的数据库文件中编制地下管线点成果表。

5、管线图的绘制

地下管线图按《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》规定绘制。数据、文字注记按下表执行。

	类型
	方式
	字体
	字高（mm）
	说明

	管线点号
	字符、数字混合
	正等线
	2
	

	扯旗说明
	汉字、数字混合
	细等线
	3
	

	进房、变径说明
	汉字
	正等线
	2.5
	

	高程点
	数字
	正等线
	2
	


地下管线图各种文字数字注记不得压盖管线及其附属设施符号。

专业地下管线图内要注记控制点的点号和高程，管线注记要注明管线的管径或断面尺寸、材质等。

地下管线图的编号原则：全测区的管线探测结束后，应统一分类编制管线的正式成果点号，同一条管线的点号应连续。

6、提交的成果资料

（1）地下管线探测技术报告。 

（2）地下管线探测管线点成果表；

（3）综合管线图（图形DWG文件）。

五、土壤氡浓度检测

1、检测对象：土壤氡浓度

2、检测依据：按照国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）中4.1.1的规定，对新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。未进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的，必须进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的检测报告。

3、检测方法：环境氡测量仪现场检测。在工程场地范围内以间距10m作网格布点，各网格点即为测试点，若遇到较大石块时，可偏±2米，但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。        

4、基本原理

通过泵吸将被测量气体（空气）吸入收集室内，在收集室内通过高压电场将222Rn的第一代衰变产物RaA（218Po)吸附于α射线传感器的表面（阴极），通过能谱分析，测量RaA的α粒子线计数率，定量测量222Rn的体积活度。

采用222Rn的短半衰期子体（218Po半衰期为3分钟）的α粒子的能谱测量，可能有效解决土壤氡测量过程中钍射气干扰，同时，由于被测量的子体半衰期短，在进行高活度（例如土壤氡）测量时，探测器能的较短时间内（典型条件下小于30分钟）恢复到低本底状态。

由单片机构成的控制及测量电路，把探测器输出的电脉冲整形，进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比，从而确定土壤氡中氡的浓度。
5、检测标准、评价方法

（1）检测标准

国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020，国家标准《建筑材料放射性核限量》GB6566-2001。

（2）评价方法

已进行土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的民用建筑工程，当土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值不大于0.02Bq/（m2•s）时，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造，可不再进行土壤氡浓度测定；其他情况均应进行工程场地土壤氡浓度或土壤表面氡析出率测定。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度不大于20000Bq/m3或土壤表面氡析出率不大于0.05Bq/（m2•s）时，可不采取防氡工程措施。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于20000Bq/m3且小于30000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于0.05Bq/（m2•s）且小于0.10Bq/（m2•s）时，应采取建筑物底层地面抗开裂措施。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于30000Bq/m3且小于50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于0.10Bq/（m2•s）且小于0.30Bq/（m2•s）时，除采取建筑物内底层地面抗开裂措施外，还必须按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108中的一级防水要求，对基础进行处理。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度平均值大于或等于50000Bq/m3且或土壤表面氡析出率大于或等于0.30Bq/（m2•s）时，应采取建筑物综合防氡措施。

当Ⅰ类民用建筑工程场地土壤氡浓度平均值大于或等于50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于0.30Bq/（m2•s）时，应进行工程场地土壤中的镭-226、钍-232、钾-40比活度测定。当测定结果表明内照射指数（IRa）大于1.0或外照射指数（Iγ）大于1.3时，工程场地土壤不得作为工程回填土使用。

6、提交的成果资料

《建筑工程场地土壤氡浓度检测报告》。

3.3 设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等外，还需要做到下列设计要求（包括并不限于）：
3.3.1规划设计要求
提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。
在场地布局上，应处理好场地出入口与医院道路系统之间的衔接，充分考虑行人、车辆的交通导流问题，避免引起人车冲突、产生安全隐患。竖向设计需考虑完整、有效的雨水排水系统，与外部现有以及规划的道路、排水设施等标高相适应，满足车行与步行交通以及工程管线敷设要求。建筑空间及平面布局应以人为本，合理布局，分区明确，联系方便，互不干扰。项目综合管线应以总体规划为依据进行布置，做到平面上尽量减少管线的交叉次数，在道路断面的竖向布置则避免各管线抢位、冲突现象。各管线做到与道路中心线平行，并严格依照管线与管线间、管线与建筑物设施间的最小水平间距、垂直间距等有关规范要求。

停车场应按广州市有关部门的规定比例建设充电设施或预留充电设施接口。认真执行广州市工业和信息化委印发的《广州市电动汽车充电基础设施建设专项规划（2016-2020年）》。
3.3.2建筑设计要求
体现生态环保意识和节能观念。充分考虑广州的气候特征，充分尊重和合理利用现状地形地貌及现状建筑物，适当留有发展余地，坚持“可持续发展”“生态优先”和“节约用地”的原则。采用绿色建筑二星级设计，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。
1.立面设计要求
从建筑安全性、耐久性和医院适用人群特殊性考虑，外立面建议采用安全系数高的挂板式材料装饰，包括石材、装配式灰色保温装饰一体化铝板、成品断桥Low-E中空玻璃铝合金外窗等。建筑专业应充分协调各专业技术要求，尽可能使安装专业设备、设施布置少占用室内外空间。
2.功能分区设计
本项目建设内容包含七项设施用房、大型医疗设备用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、地下车库（含设备用房）和人防工程等，各功能区布局合理、力求分区明确、联系方便和互不干扰，强调完整而有序的空间。建设内容及面积分配详见下表（以最终结果为准）：
建设内容及面积一览表（以最终成果为准）
	序号
	项目分类
	面积（㎡）
	备注

	
	
	
	

	1
	七项设施用房
	132340
	1200床

	2
	大型医疗设备单列项
	6900
	

	3
	便民服务用房
	335
	

	4
	停车库及设备用房
	27925
	

	5
	人防工程增加面积
	4500
	

	合计
	172000
	


3.交通流线设计
通过垂直交通核便捷连通门诊、住院、医技及地下交通各功能区域。医疗流线清晰直观，便于病患就医治疗。
4.物流系统设计
现代化大型综合医疗建筑项目中，物资运输、存储和发放的过程，已经成为评估医院运营效率的关键指标。高效、便捷的物流系统设计，是创造出科学、温馨、人性化的诊疗空间和环境的重要保障措施。医院采用以下物流传输系统：
1）智能轨道物流传输系统；
2）智能气动物流传输系统；
3）AGV智能导车机器人物流系统；
4）智能垃圾被服动力收集系统；
5）厨余垃圾处理系统。

5.设计建筑平面、立面、剖面需考虑各房间空调冷媒管、风管、电缆桥架、消防管道的走向与交叉，并预留足够空间。建筑装饰面完成后各区域净高应满足使用要求。殡葬车、污物车等特种车辆进出的地下室区域及出入口应确保净高满足其通行要求。
3.3.3室内装修设计要求
1. 营造符合医疗功能、医院文化的环境风格氛围，在满足医院专业性设计的前提下，营造医院的个性化设计。
2.采用绿色建筑二星级设计，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。
3. 设计内容包含但不限于：室内设计风格定位与形象构思；室内装饰材料、选样效果设计；装修施工平面、顶面、立面、剖面、大样、节点图；装饰综合天花平面图（以便于确定灯具、风口、喷头、广播、探测器等的相应位置）；装饰材料物料手册和材料实物样板；设备安装类末端设计（水、电、消防等）；装修施工期间涉及配合和质量效果把握等。
4. 所用材料的品种、规格和质量应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家淘汰的材料。提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。建筑外墙不采用涂料方式；走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。
3.3.4结构设计要求
包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。结构设计需满足国家现行结构设计规范、规程和省、市地方标准以及地方行政法规的要求，确保结构设计安全适用、经济合理、技术先进、确保质量，方便施工，并顺利通过政府部门和审图单位的有关审查。
1. 优化设计，对出现在公共空间的裸露的结构梁柱应尽量减小断面，以创造良好的视觉空间，满足建筑、装饰对净高的要求。同时梁板布置时应考虑后期可能发生的功能房间的调整。
2. 结构设计过程中应对梁、板、柱、墙的配筋进行检查及复算，所采用的钢筋应尽量减少其种类与规格；构造配筋在满足规范及结构安全的前提下应进行经济性比较选择并采取最优设计。
3. 应优先采用轻质高强材料及环保材料，减小结构自重和节能环保；设计中应提高高强钢材使用率，降低钢材消耗量。选用材料应合理，满足国家规范规程、建筑功能及绿色建筑要求。
4. 结构设计应考虑大型设备后期安装、运输通道荷载。
3.3.5室外工程设计要求
1.室外管网
红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。
道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。
2.室外绿化
设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化及泛光照明设计。绿化系统规划分别采用集中绿地、道边绿化、屋顶绿化形成绿地系统，并结合多种本地植物形成多层次绿化景观。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。泛光照明需进行方案比较，报建设单位确认。
3.3.6给排水设计要求
1. 给水系统
项目位于中山大学附属第一医院东院院内，项目水源取自所在地块周边市政道路供水管，接口位置、管径、压力，市政排（污、雨）水接口位置、标高、管径等均应向相关行政单位落实。
2.排水系统
室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。其中厨房废水经隔油池处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。
3.雨水系统
考虑雨水收集利用，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。
4.消防系统
根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置等设计。
5.卫生洁具及管道材料选用：
1）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。
2）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。
3.3.7电气设计要求
1.变配电（强电）系统
包含本项目高低压变配电的设计，具体包括：建筑内部变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地（含医疗设备专用接地）等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力、电信等管线平衡及提供10kV市政电源接入条件和路由预留等。
2.弱电系统
1）安全防范系统
设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用。
2）火灾自动报警及联动控制系统
在各功能用房及公共空间设置火灾自动报警装置，其现场设备有传感器（智能烟、温感器、手报器、红外探头等），主机采用总线制系统，具有报警、显示、自动记录、打印、广播及对消防设备联动等多种功能。
3）背景音乐及广播系统
广播系统主机有音乐输入口，可同时对部分、全部分机提供广播和背景音乐。广播系统具有呼叫功能，建筑物内一旦发生火灾或其它意外事故，可作为紧急广播强制切入，对相关地点进行语音之自动或人工广播输出。
4）通讯系统
根据需要设置适当数量的电信和网络端口。
5）计算机网络系统
网络系统需与医院现有网络系统很好连接。
6）智能照明控制系统
对楼梯间及走道等公共场所的照明按时间进行程序控制(值班照明除外)。
3.照明灯具
室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED等节能灯。
4.道路照明
按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函[2015]44号）》的要求进行设计。
3.3.8通风空调设计要求
系统方式须进行比选分析。
3.3.9消防工程设计要求
新建室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。
3.3.10绿色建筑设计要求
项目按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 的相关要求；通过经济性与技术性比较，除规范要求控制项外（即必须达到的要求），择优选出（但不仅限于）较容易达到的技术项以达到绿色建筑的二星级的要求。
1.建筑设计应满足国家、广东省、广州市绿色建筑与节能建筑标准。
2.建筑宜结合项目所在区域的气候条件、文化传承、功能要求等统一规划，以被动 优先、主动为辅的策略制定整体设计方案。
3.设计团队应为项目绿色建设要求提出合理化建议。
3.3.11节能设计要求
本项目的节能工作重点包括建筑节能和设备节能，项目的节能主要通过采用先进工艺、先进设备、绿色建筑节能设计及引导人们行为节能等综合节能措施加以实现，在项目设计中，节能措施应加强被动节能技术应用。须进行技术方案比选分析。
3.3.12其它设计要求
1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经发包人审核通过后视为完成。
2.前期管线迁改设计和前期工程设计：前期工程含围墙、视频监控等设计。
施工围墙按《广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知》设计。
工地有关视频监控的设计按《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号）执行。
3.幕墙设计：须进行技术方案比选分析。
4.防雷设计：须进行技术方案比选分析。
5.标识导引系统设计：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。广州市重点区域道路交通标识系统按《广州市重点区域道路交通标识系统设计指引》进行设计。
6.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。 

3.4造价工作要求
 3.4.1 造价文件编制及报审工作
（1）编制合同设计范围内方案估算（按分部分项进行限额控制）、初步设计概算、施工图设计预算；
（2）负责配合初步设计概算、施工图设计预算送报审工作；
（3）各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。
3.4.2 造价控制要求及工作要求
具体按照合同约定执行。

3.5建筑信息模型（BIM）工作要求
全过程为发包人提供与设计及施工阶段的BIM相关设计及应用服务，对模型及数据库进行协调更新，确保工作的完整性和准确性。工作内容包括但不限于以下内容：项目地上及地下空间BIM深化设计（包括建筑、结构、机电等专业），提供从施工图设计阶段至施工阶段的全周期BIM设计服务。指导相关各方人员发包人人员，使其能够在项目建设过程中使用BIM成果。
3.5.1 施工图设计阶段
基于施工图完成建筑模型、结构模型、机电模型等的模型构建及BIM应用分析，审查设计的完整性。主要工作内容包含但不限于以下内容：
BIM模型搭建：根据CAD施工图还原为BIM模型文件，操作平台不低于Revit2016。
设计验证及漫游：承包人需使用Navisworks软件对BIM模型中的各构件冲突进行验证，可以通过第一视角对项目模型进行漫游浏览。
施工配合：将设计BIM成果移交施工单位，由施工单位相关技术人员将其深化为施工BIM,指导项目施工组织及验收工作。
模型建立标准：依据施工图设计和现行国家及地方相关规范,遵照《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016，及《广州市民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范》DB4401/T 9-2018等相关深度标准,完成BIM设计编制工作。
3.5.2 施工阶段
对建筑场地、建筑室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行专业综合分析，基于BIM模型对施工方案进行可视化设计、管线碰撞检测、室内空间优化、性能模拟、造价控制等，满足指导施工的要求，辅助现场交底。指导发包人人员，使其能够在施工阶段使用BIM成果。
3.5.3 竣工阶段
依据各专业竣工图进行模型调整，保证模型与竣工图一致。工程结算工程清单BIM复核，移交并指导发包人相关技术人员（或发包人指定相关技术人员）编制运维BIM文件。
3.5.4 成果
应用成果包括但不限于：净空分析报告、管线综合与优化报告、综合分析与碰撞分析报告、建筑性能三维可视化专业分析报告、装修效果三维可视化展示。具体交付成果及数据格式要求如下：
Revit设计BIM模型：
单体、分专业Revit设计参数化BIM模型，.rvt格式电子版文件；
全专业Revit整体BIM模型，.rvt格式电子版文件；
Navisworks浏览模拟BIM模型：
基于分单体、分专业创建的Navisworks浏览、模拟、管线综合模型，.nwc格式电子版文件；基于全专业Revit整体模型创建的Navisworks模型，.nwd格式电子版文件。
第四章 勘察设计成果提交要求
5.1通用要求
一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：
5.2设计深度要求
设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应符合国家及地方相关工程勘察技术规范、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《建筑场地园林景观设计深度及图样》、《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》、《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》等其他相应的设计深度要求规范的阶段设计深度。
5.3设计成果内容和要求
5.3.1 成果内容
设计成果文件内容分初步设计、施工图阶段，不同阶段设计成果文件内容不同。
1.初步设计阶段的成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括但不限于以下设计成果文件：
（1）初步设计方案编制；
（2）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书等）；
（3）设计图纸（由各专业设计图纸组成）；
（4）工程设计概算；
（5）效果图及透视图；
（6）报批模型（如需）；
（7）设备、材料清单；
（8）主要材料样板。
（9）设计方案全专业BIM文件
2.施工图设计阶段按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》施工图设计阶段的要求进行编制，并规划主管部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改，包括但不限于下列设计成果文件：
（1）施工图设计方案编制；
（2）所涉及的所有专业、专项工程的设计图纸及设计说明、计算书；
（3）设备材料表以及技术规格书；
（4）管线综合图（含室外管线迁移图）；
（5）施工图预算。
（6）施工方案全专业BIM文件。
5.3.2 成果要求
1.初步设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：
（1）设计图纸：满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》等相关文件规定的深度要求及地方性文件规定、建设单位的工作要求，达到建设单位及设计咨询单位所提出的技术要求，及体现出建设单位的建设意图。
（2）设计说明书：对建筑、结构、给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等专业进行综合分析、技术分析及综合经济技术比较，明确重大技术的解决方案及专项工程方案等。
（3）工程设计概算文件：概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。
（4）设备、材料清单：明确各项机电设备、建筑材料、构配件等的规格参数、品质、种类、数量、要求等，原则上在初步设计送审时同步完成。
（5）设计方案全专业BIM文件：制作建筑方案全专业的BIM模型，并满足基于BIM模型进行可视化设计、性能模拟、专业协调、方案调整、管线综合等工作的要求。原则上在初步设计阶段前完成BIM模型（草模）搭建工作，并提交至建设单位；在初步设计过程中，逐步深化BIM各专业设计、方案优化工作，在各重要节点（方案汇报会、讨论会、初步设计审查、概算评审等工作节点）需要提交对应设计图纸深度的BIM模型文件。
2.施工图设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：
（1）设计图纸及设计说明、计算书：满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》等相关文件规定的深度要求及黄埔区地方性文件规定、建设单位的工作要求，达到建设单位及设计咨询单位所提出的技术要求，及体现出建设单位和使用业主的建设意图。
（2）设备材料表以及技术规格书：设备材料表包括设备、建筑材料、构配件等采购清单，满足施工图深度及施工要求，对系统、设备、材料等的规格参数、品质、种类、数量、要求、设计范围、工程量等进行限定。设备、建筑材料、构配件等清单、技术规格书原则上在各阶段施工图送审前完成。
（3）管线综合图（含室外管线迁移图）：包含建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线的综合图纸。
（4）施工图预算：施工图预算组成包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等，开项齐全、工程量准确、造价合理，提交时间必须与相应的施工图设计文件同步，并满足工程投资控制、限额设计的的要求。
（5）施工方案全专业BIM文件：信息模型除包含建筑、结构、机电、钢构、幕墙等各专业与专项技术外，还包括施工场地、施工设备、工序流程等，模型应用须能满足施工模型中的性能模拟、碰撞检查、管线综合、进度模拟、工程量计算、施工布场等要求。在各重要节点（汇报会、讨论会、施工图审查、预算评审等工作节点）需要提交对应设计图纸深度的BIM模型文件，并按阶段分别提交对应BIM模型成果，在提交竣工图时，同步提交相对应的完整版BIM模型成果。
应用成果包括但不限于：净空分析报告、管线综合与优化报告、综合分析与碰撞分析报告、建筑性能三维可视化专业分析报告、装修效果三维可视化展示。
5.3.3 图纸要求
设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：
（1）方案设计图
基地区位图
基地现状图
与周边环境及空间关系分析图 
交通系统分析图
出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图
总平面设计图 （建议明确比例）
各层平面图(电子制图比例为1：200)
主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)
主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图
主要空间节点透视图
防灾系统方案图和相关分析图
机电设备系统方案图
信息通信网络传输系统图
智能交通系统图
综合管线系统方案图
给排水设计图
相关竖向设计图
景观设计图 
相关分析图和鸟瞰图
项目估算及投资分析报告
项目其它设计方案图
（2）初步设计及施工图
建筑专业初步设计及施工图
结构专业初步设计及施工图
给排水专业初步设计及施工图
电气专业初步设计及施工图
暖通专业初步设计及施工图
景观专业初步设计及施工图
市政道路专业初步设计及施工图
市政管线专业初步设计及施工图
项目概算、预算及投资分析报告
管线综合平衡图
其它专项设计（如需要）
2、三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式）。并有责任协助将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。
3、工程勘察成果文件（包括但不限于）
（1）工程可行性研究阶段
《岩土工程勘察大纲》
《工程测量大纲》
1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图
（2）初步设计阶段
《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《初勘阶段岩土工程勘察大纲》
《初勘阶段岩土工程勘察报告》
《初测技术要求》
《工程初测报告》
《测量技术设计书》
（3）施工图设计阶段
《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《详勘阶段岩土工程勘察大纲》
《详勘阶段岩土工程勘察报告》
《定测技术要求》
《定测报告》
《地面平面高程控制网复测技术设计书》
《地面平面高程控制网复测成果》
《地面平面高程控制网复测报告》
5.4提交设计资料要求
1、承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下
表6-1 设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察设计成果文件
	初步勘察成果文件
	按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档各2份

	
	
	详细勘察成果文件
	
	
	

	2
	深化方案设计成果文件（含修规设计、工程估算、三维数据模型等）
	按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	3
	规划报建相关设计成果文件（含三维模型、沙盘等）
	按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	4
	方案设计报建相关设计成果文件
	按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	5
	初步设计成果文件（含概算）
	深化方案确定后45天内
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份（含符合评审要求的软件版）

	6
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	7
	施工图设计成果文件（含BIM模型）送施工图审查单位审查（含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	深化方案确定后90天
	22份，具体数量按发包人要求提供
	投资分析报告20份；电子文档2份

	8
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要材料清单、技术规范要求等文件）
	施工报建的成果文件
	按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	
	
	施工图
	深化方案确定后90天
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	
	
	竣工图（含BIM模型）
	竣工验收前
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份

	9
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按发包人要求
	22份，具体数量按发包人要求提供
	电子文档2份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）
2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。
3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和用户需求书（深度要求要达到建设单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
5、建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由承包人另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或承包人指定方式确认）。
6、承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应无偿提供。报建费用（除行政事业性收费由发包人负责缴纳外）由设计单位负责，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通、竣工通编制等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

8、发包人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对承包人提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。发包人根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过承包人内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由承包人统筹负责，所以也要由承包人内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。承包人必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到建设单位要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。
如承包人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，承包人应按合同条款的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除承包人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣减。

