                                                                                涂装车间3项目技术规格书
因湃电池员工宿舍配套建设项目技术规格书

因湃电池员工宿舍配套建设项目
技 术 规 格 书
	批准
	审核
	作成

	
	
	


2023-10
目录

4第一部分 工程概述


4一、概述


4二、总体要求


8第二部分 技术要求


9一、土建工程


17二、给排水工程


21三、暖通工程


31五、消防工程


43六、电气工程


83七、厂区部分


97八、外墙装饰工程


99九、电梯采购一般要求条件


100第三部分  总工期要求


100第四部分  文明施工及安全要求




第一部分 工程概述
一、概述
[image: image11.png]FRAH
HERE1

B4k
+/%T)

18/-1

b
RER
30

EEER

915.56

%ﬁ?ﬁ

(m*)

(m*)

ﬁ*ﬂ?}@ﬁ

AR H(m)

AABE

W RE

BASS g
(E#H/A4/%T)

iR

1/-1

50

19810.13

3101.00

59.95

58.50

1/1/1

BYEED

21.78

21.78

3.80

3.30

18/0

50

915.56

16659.93

59.95

58.50

1/1/-
1/1/-




倒班宿舍楼设计总建筑面积36491.84 m²，其中地上建筑面积为 33766.84m²，地下建筑面积为:3101.00m²。其中倒班宿舍1建筑面积19810.13m²、人防楼梯21.78 m²，倒班宿舍2建筑面积16659.93m²，此次详细信息见单体主要特征表：

施工内容包括：土建工程、基坑支护、室内外装修工程、防雷工程、给排水、电气、暖通、消防、IT、地下室、人防、白蚁防治、屋面工程（含防水）、厂区（含道路、划线、管线等）等，具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准，工程量清单仅供参考。
二、总体要求
1、 本工程按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案，由中标单位负责编写，方案必须通过主管技术部门评审通过后，报建设单位审批后才能开始施工。中标单位负责方案评审工作，评审产生的一切费用（含专家费）由中标单位承担。
2、 本次招标建设用地目前平均标高为广州城建高程约+8.98。结合设计图纸，如需挖、填土和余方弃置，由承包商负责，投标时综合考虑。
3、 本工程必须采用预拌砂浆，中标单位需提供预拌砂浆单位的资质证明、营业执照、分包合同至建设单位。
4、 广州市建委规定必须由建设单位检测的项目之外的检测项目由中标单位负责检测，费用总价包干，包含其配套费用。
5、 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监报建、质监报建、施工许可报建、防雷报建。新型墙材、散装水泥、工人工资专用账户及预存工人工资款、保险等由中标单位承担。
6、 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监验收、质监验收、消防验收、规划验收、防雷验收、工程竣工验收备案。

7、 中标单位负责消防工程施工安全、进度等管理工作，并负责完成竣工验收备案的实施，总承包管理费等相关的费用，投标时综合考虑，不单独支付，同时也不另外计算暂估价与实际造价之间的差异。

8、 本工程过程资料必须齐全，中标单位负责整理工程资料并报送广州市城建档案馆，拿到广州市档案验收合格证。同时移交4份同等要求的资料给建设单位。
9、 工程开工前，中标单位必须提交整个工程的施工组织计划，分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工。
10、 中标单位施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交建设单位、设计单位、监理单位，经联合图纸会审后，制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划，上报建设单位、监理单位审批。
11、 分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。
12、 中标单位现场项目经理、安全员必须与投标文件载明人员相同，具备相关上岗证件。
13、 中标单位项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会、日例会，对工程的推进情况、安全情况进行汇报。中标单位必须提交工作月报、工作周报、工作日报。
14、 为了避免钢结构施工受场地因素的影响，要求中标单位在打桩施工完成后，如有必要，须按建设单位要求铺设吊装临路，用碎石铺设，宽度为5米，厚度不小于0.4米，中标单位报价时综合考虑费用。
15、 门窗收边、屋面包边、天沟做法、屋脊、门洞收口收边、管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节点详图进行施工，在下料定货前，须提前做成样板，经监理单位、建设单位、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后，才能按样板要求下料定货，施工前按评价合格的样板做法进行交底，参照评价合格的样板标准进行验收。

16、 必须配合建设单位进行第三方防雷检测（费用由中标单位负责），并须得到广州市番禺区防雷设施检测所的检测合格报告和合格证。
17、 临设必须建在建设单位规定的范围内。
18、 临时用电接驳点在PCAK车间及试验楼，临时用水接驳点在员工停车场临时板房（或就行市政供水点），临时用电、用水接驳点到施工现场期间的电缆、水管敷及其配套设费用由中标单位负责，其中经过时代广汽道路需要顶管处理。接电人员必须要有电工证。施工单位临设内电线要规范整齐，禁止随意私拉电线。打桩期间投标单位须自备发电机组对应临时用电故障以及建设单位临电容量不足等状况。以上内容由施工方负责，报价时综合考虑。

19、 需考虑本项目施工期间的临时排水方案，由中标单位提交方案，经由建设单位审批后方能实施。临时排水方案应考虑对现有管道的保护，报价时综合考虑。
20、 临设只能作为中标单位办公场所，严禁在临设内住宿、做饭、洗晒衣服等日常活动。
21、 临建设置卫生间，位置由建设单位指定，卫生间必须设置化粪池，中标单位定期负责请市政清洁车运走化粪池污水，产生的相关费用中标单位在报价时考虑。生活垃圾需要由中标单位定期清运出施工宿舍楼，严禁就地填埋，违反者按照相关规定处罚。
                                                          
22、 车辆进出必须按照建设单位要求的路线行驶，中标单位在建设单位指定位置设置洗车池，对进出场车辆进行清洗，同时安排专人专职对施工车辆行走路线进行清扫，产生费用由中标单位承担。施工造成的道路、人行道、绿化、给排水管、路灯等破坏由中标单位负责恢复。中标单位需负责施工临时道路硬化和施工围蔽周边道路维护与清洁。
23、 材料堆放场、加工等临时设施由中标单位搭设，中标单位需对材料堆放处硬化，费用由中标单位承担，位置由建设单位指定。
24、 施工垃圾由建设单位指定位置临时堆放，中标单位分时间段运出宿舍楼自行处理。
25、 施工区域需设置围蔽、大门、标识牌、洗车槽等必须按照《广州市建设工程安全文明施工标准化图集》进行布置。

26、 本项目扬尘控制等安全文明施工措施应符合主管部门要求，投标时综合考虑，后期不再增加费用。
27、 施工围蔽区域设置双开大门作为施工材料出入口，大门两端设置钢筋混凝土门柱，以确保大门稳固，大门门扇为全封，面饰有美观单位标识。另大门旁设置人流门，大门除材料进出外，要求平时关闭，施工人员从人流门进出。
28、 施工车辆行走区域埋设有电缆和排水管等管网，施工单位进出施工场地必须对埋设管道进行保护，管道保护方案经监理、设计单位和建设单位同意后方可实施，承包商报价时需综合考虑。
29、 中标单位施工人员不得进入生产区域，不得使用车间内的卫生间，如有特殊情况需要使用需经建设单位同意。
30、 各管道、电缆或电缆桥架、灯具在架空敷设安装时根据各专业管道支架标准图进行施工。投标单位报价时综合考虑费用。空调室外机安装时需利用桩基础承台或利用厂房有桩基础的悬挑梁、外排水沟、外散水进行受力，必要时负责制作支撑、承托钢架，投标单位报价时综合考虑费用。

31、 所有埋地管道与架空管道之间需通过伸缩节进行连接，报价时需综合考虑。
32、 本工程建设过程中所有用到材料及设备进场前必须报审，经监理单位、建设单位审批同意后方能进场。

33、 宿舍楼宿舍楼或配套项目施工时，中标单位须配合就近提供临电和临水接入，并提供进场空间条件，如在道路上铺设钢板等，投标单位报价时综合考虑费用。

34、 施工期间必须注意施工区域、工厂场地的清洁，每天施工结束后，需整理好现场的物料和工具，并把垃圾清理干净，否则建设单位将委派清洁公司进行清理，中标单位需支付全部费用，投标单位报价时综合考虑费用。

35、 施工材料、工具、废料堆放位置、堆放时间需经建设单位确认，并要求堆放整齐。

36、 施工完成后，施工单位需进行整体清洁，并经建设单位确认；因配套项目个别区域需要提前交付，施工单位也需要进行专项清工作，并经建设单位确认。其中建筑交付前的整体清洁包含但不限于高空点检（吊顶上、梁上、风管上、平台层等上方的残留施工物资清理；地面清洁、门窗、墙壁清洁等）；如投标单位无法按要求完成，建设单位将委派清洁公司开展清洁整理工作，中标单位需支付全部费用。投标单位在报价时综合考虑。

37、 建筑交付时，室内空气环境质量需满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）和《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)要求，甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、可吸入颗粒等含量参数不得大于标准值。

38、 设施设备等外观颜色按建设单位工厂颜色标准进行施工，不因颜色变化增加费用。

39、 室内装修根据效果图及深化设计图纸进行施工，此部分内容由中标单位提供，经建设单位、设计及监理的确认后，方可进行施工。效果图的深化必须以建设单位的意向为基础，此部分费用投标单位投标时综合考虑，后期不再增加。

40、 中标单位负责深基坑设计评审、施工评审等相关费用。

41、 各类管线需要根据机电各专业图纸进行二次深化形成管线综合，此部分内容由中标单位提供，经建设单位、设计院及监理的确认后，方可进行施工，如因未进行二次深化设计造成管线碰撞，所产生的拆改费用由施工单位承担。此部分费用投标单位投标时综合考虑，后期不再增加。

42、 外立面脚手架采用整体提升式脚手架，总费用包干。
第二部分 技术要求
“甲供设备”——是指清单注明甲供的设备。
“设备安装”——是指由建设单位提供主要设备，投标人负责供应设备外连接所需材料并负责完成设备从工地道路到具体安装位置的就位工作、安装测试、示范及投产运行等工作。
“提供”——是指由投标人根据建设单位相关要求供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作。
“合格设备及材料报审”——是指由建设单位土建、给排水、动力、通风空调、电气等专业中涉及的乙供设备及材料，在进场前，必须填报《合格供应商和合格材料审定申请表》，经监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场。
一、土建工程
（一）土建综合要求
1、工程建材要求：
（1） 钢材：采用宝钢、武钢、柳钢、韶钢、鞍钢、马钢或相当于。
（2） 水泥：采用海螺、华润、塔牌、罗浮山牌或相当于。
（3） 瓷砖：采用东鹏、冠军、诺贝尔或相当于。

（4） 阻燃夹板：采用宜美康、富美家、威盛亚无醛板材或相当于
（5） 混凝土：采用商品混凝土、泵送。
（6） 管桩：宏基、三和、建华或相当于。
（7） 铝合金型材：广铝、兴发、凤铝、亚洲铝业系列产品或相当于。
（8） 屋面板及墙面板：钢之杰、宝钢、烨辉、新日铁产品或相当于。
（9） 阳光板：沙伯、拜耳、耐实产品或相当于。
（10） 防水卷材(PVC或TPO)：西卡渗耐、福达乐、凡士通或相当于。

（11） 挤塑板：巴斯夫、杰斯比、欧文斯科宁或相当于。
（12） 墙面保温棉：欧文斯科宁、约翰斯曼尔、佳殿产品或相当于。

（13） 玻璃：南玻、南亮、福耀产品或相当于。

（14） 油漆（含钢结构）：立邦、ICI、佐敦、老人牌产品或相当于。

（15） 地坪漆：筑本、葩化、秀泊或相当于。

（16） 固化剂：巴斯夫、筑本或相当于。
（17） 天花板：阿姆斯壮、欧柯尔、普菲尔或相当于。
（18） 提升门、卷帘门、平开钢板门、平开防火门、室内复合实木门：选用瑞典（Crawfod）阔福、德国(Hoermann)霍曼、意大利高浦龙、诺沃芬或相当于；
（19） 自攻螺钉：实保威<SC1>、标迪（Buildex）、北塔、瑞士SFS产品或相当于。
（20） 密封材料：须符合TC-C-1796 A级和SS-1C-68标准，不含硅酮成分，保证25年不老化，高温不发软，低温不发脆。要求选用Sika、美国道康宁、广州白云牌产品或相当于。

（21） 防火涂料：钢结构防火涂料，其耐火等级必须达到施工图纸中的设计要求，并能通过消防验收。要求选用：深圳天宁、北京天安普宁和广州景捷品牌或相当于。

（22） PVC地板胶：东理（TOLI）、洁福、LG、品牌或相当于

（23） 改性沥青防水卷材：东方雨虹、顺德科顺、深圳卓宝或相当于

（24）电梯：广日、三菱、日立或相当于

（25）硅酸钙板：可耐福、东上、雄塑或相当于

（26）铝合金隔断、玻璃门：箭牌、九牧、法恩莎或相当于

（27）木门：梦天、TATA、美心
中标单位若要更改材料品牌，必须经建设单位审批。建设过程中所有用到材料进场前必须填写《合格供应商和合格材料审定申请表》，报送合格证、产品质量证明、检测报告等书面资料至监理单位、建设单位，审批同意后方能进场。
2、主要施工机具要求：

(1). 塔吊：2台或以上，主要负责钢筋、木枋、钢管等材料的运输。

(2). 施工电梯4台或以上，负责砌体、砂浆等施工材料及人员的垂直运输。

包含塔吊、施工电梯的案设计、评审、专家论证等相关费用，费用总价包干。

3、方采用机械开挖遇到孤石和坚硬岩石无法采用机械直接开挖时，采用破岩机破碎后清挖。报价时综合考虑费用，后期不会对土方工程增加费用。打桩时如遇到坚硬土层无法锤击时，需要考虑引孔锤击，报价时综合考虑费用，后期不会对土方工程增加费用。
施工机具数量根据实际情况、进度而定
4、在基坑周围设置排水沟及集水井，具体大小根据现场情况而定，排水沟及积水井均采用砖砌，水泥砂浆抹面。每个集水井均设置水泵，及时将水排出基坑。
5、施工单位打桩时根据设计的桩顶标高和试桩情况进行配桩，控制实际桩顶标高，对于压桩完成后的实际桩顶标高低于设计桩顶标高，需要采取钢筋混凝土短柱接驳增加长度或大桩帽形式进行处理的，处理费用只计算补桩长的费用，桩长工程量等于设计桩顶与实际桩顶高度差，单价按打桩综合单价进行结算，不再涉及其它费用。由于施工质量问题检测不合格导致补桩，费用由施工方承担。

6、在基坑周围设置排水沟及集水井，具体大小根据现场情况而定，排水沟及积水井均采用砖砌，水泥砂浆抹面。每个集水井均设置水泵，及时将水排出基坑。

7、临边、洞口防护栏杆需租赁统一样式的防护栏板并刷蓝黑油漆。

8、建筑中所涉及到的各类细部节点做法及收边做法如设计图中未明确或表达不完善，需要施工单位二次深化完成，并征得设计、监理和建设单位工程师同意。此部分内容费用包含在相应的综合单价中，后期不会额外增加费用，需要投标报价时综合考虑。
9、施工单位对屋面相关材料报价时，考虑屋面坡度影响，按屋面展开面积计算，综合考虑费用。防水卷材报价时需考虑防雷带、各类出屋面构件。后期不会对屋面工程增加费用。
10、钢筋加工、绑扎要求
①钢筋进场前必须报送合格证、产品质量证明、检测报告至建设单位、监理，审批同意后方能进场。
②钢筋按计划分批进场后，按要求分类堆放，并做好标识，及时抽样送检，合格后才可用于加工，成型钢筋亦要求按先后顺序落实加工，并分类堆放整齐，以便于取用。

③钢筋在加工前必须出详细的钢筋翻样图，在考虑接点错开的基础上进行断料加工，超长钢筋分断加工，采用剥肋滚轧直螺纹连接，其它钢筋连接成型后运至相应部位直接绑扎。

④钢筋必须自检和专检，方可进行隐蔽验收，在钢筋的自检和专检中，认真检查受力钢筋规格、搭接长度、数量、位置是否正确，墙板、插筋的钢筋网片间距和柱箍定位是否有误，各骨架的有效高度是否符合设计意图，钢筋的保护层垫块是否可靠及厚度是否达到要求等。

⑤钢筋绑扎完成后必须经过建设单位、监理单位、施工单位联合验收签字后才能进行下一步工序。
11、混凝土浇筑要求
①混凝土施工前施工单位提供混凝土厂家的资质证书、检测报告等资料。
②混凝土进场时必须提供出厂证明、配合比、坍落度等单据。
③混凝土施工前检查预留孔、预留洞口及预埋件的固定情况；
④混凝土施工必须采用机械振动捣实；
⑤混凝土浇筑完毕后，应按相关规范及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：
a 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护；
b混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。

12、本工程内墙施工时，应预留好设备进出洞口，待设备进入后，经由建设单位确认，才能进行封闭。未经建设单位同意，中标单位未预留设备进场安装洞口，建设单位有权要求中标单位进行整改，费用由中标单位负责。

13、本工程室内隔墙具体位置、吊顶高度需根据建设单位后期二次深化要求进行调整，费用总价包干。

14、外脚手架需要采用整体提升式爬架，架体高度不小于15m。，包含其方案设计、评审、专家论证等相关费用，经建设单位确认后方可实施，费用总价包干（爬架式参考下图）。

[image: image1.png]LG o<





15、中标单位需做好施工图纸变化点记录，并于项目竣工后提供竣工图纸，所产生的变化点绘图费用费用总价包干。

16、施工单位打桩时根据设计的桩顶标高和试桩情况进行配桩，控制实际桩顶标高，对于压桩完成后的实际桩顶标高低于设计桩顶标高，需要采取钢筋混凝土短柱接驳增加长度或大桩帽形式进行处理的，处理费用只计算补桩长的费用，桩长工程量等于设计桩顶与实际桩顶高度差，单价按打桩综合单价进行结算，不再涉及其它费用。由于施工质量问题检测不合格导致补桩或其他处理措施，费用由施工方承担。

17、施工单位对屋面相关材料报价时，考虑屋面坡度影响，按屋面展开面积计算，综合考虑费用。防水卷材报价时需考虑防雷带、光伏支座固定、收边收口使用的卷材工程量。后期不会对屋面工程增加费用。

18、入场7天内完成道路路基至混凝土面层的施工，如后期使用过程中发生沉降，施工单位需自行修复至设计标高，投标单位参考地质勘察报告，地质情况，综合考虑费用报价，后期不再对该部分内容进行费用增补。

19、墙体需预留房间空调的安装孔洞（铜管、排水、电源线控制线，及其预埋套管）

20、门厅的装修需建设单位确认后方可实施
（二）分部施工要求
 1、放线：由建设单位提供基准点，施工单位负责将基准点引入施工现场，引入现场的基准点经建设单位、监理确认后才能使用。
2、打桩：
①桩机进出场的时间必须以书面形式报送建设单位，禁止施工单位在未得到建设单位允许的情况下，桩机运至或撤离。
②打桩前，施工单位制定打桩方案报送监理、建设单位，经审批后才能施工。
③施工单位每天早上必须报送管桩进场计划和前一天的打桩进度（数量、桩长等）至监理单位、建设单位。
④建设单位连同监理单位对打桩质量及桩长进行全程跟踪记录，施工单位必须配合。
⑤桩检测：桩检测方案由施工单位、设计单位、监理单位联合制定，番禺区建设工程质量监督站参与监督。桩检测单位必须是番禺区建设工程质量检测站及建管部门认可的有资质的单位。对于现场检测工作，施工单位必须无条件配合。
⑥本工程基础施工场地地坪桩使用静压管桩、柱基桩使用锤击式或静压管桩，具体要求详见施工图。

3、桩帽施工：桩帽垫层、桩芯灌注、钢筋绑扎、桩顶锚固长度严格按照图纸及规范的要求施工，对不符合图纸或者规范要求的，无论工程量大小，建设单位有权要求施工单位无条件返工。
4、承台施工：桩帽垫层、桩芯灌注、钢筋绑扎、桩顶锚固长度严格按照图纸及规范的要求施工，对不符合图纸或者规范要求的，无论工程量大小，建设单位有权要求施工单位无条件返工。
①模版安装必须牢固可靠，在混凝土浇筑前，建设单位组织监理单位检查合格后才能浇筑混凝土，严禁出现爆模胀模等现象。
②地脚螺栓安装完成后浇筑混凝土之前，施工单位组织监理单位、建设单位现场进行放线确认，确认合格后，施工单位用胶带或者套筒对地脚螺栓丝口进行保护；混凝土浇筑完成后施工单位再次组织监理单位、建设单位现场进行放线确认，及时调整浇筑过程中导致偏移的地脚螺栓。
③浇筑混凝土之前，施工单位组织监理单位、建设单位对承台面标高控制点进行确认，浇筑完成后需再次对承台面标高进行确认。
5、地坪
1 钢筋进场前必须报送合格证、产品质量证明、检测报告至建设单位、设计院、监理，审批同意后方能进场。
2 钢筋按计划分批进场后，按要求分类堆放，并做好标识，及时抽样送检，合格后才可用于加工，成型钢筋亦要求按先后顺序落实加工，并分类堆放整齐，以便于取用。
3 钢筋在加工前必须出详细的钢筋翻样图，再进行断料加工，超长钢筋分断加工后再连接，采用剥肋滚轧直螺纹连接。
4 钢筋必须自检和专检，方可进行隐蔽验收，在钢筋的自检和专检中，认真检查受力钢筋规格、搭接长度、数量、位置是否正确，墙板、插筋的钢筋网片间距和柱箍定位是否有误，各骨架的有效高度是否符合设计意图，钢筋的保护层垫块是否可靠及厚度是否达到要求等。

5 钢筋绑扎完成后必须经过建设单位、监理单位、施工单位联合验收签字后才能进行下一步工序。
6 混凝土施工前施工单位提供混凝土厂家的资质证书、检测报告等资料。
7 混凝土进场时必须提供出厂证明、配合比、坍落度等单据。
8 混凝土施工前检查预留孔、预留洞口及预埋件的固定情况；

9 地坪施工：

a耐磨材料品牌及相关证明报监理单位、设计单位、建设单位审核、确认；

b施工过程中施工单位必须拉水平控制线，控制地坪平整度；

c地坪基底做好打磨、除尘及保持干燥；

d地坪施工完成后，注意地坪保护，完工后24小时后方可上人，72小时后方可重压，脚手架或其他尖锐物体不能直接放在地坪，需做保护；

e地坪完成后，由于施工造成的破坏，施工单位无条件进行整改。

10 伸缩缝严格按照施工图设计方案进行施工。
6、门窗
中标单位必须报门窗制作安装厂家，监理、设计、建设单位联合进行厂家考察，确认完成后中标单位才能进行门窗制作，下料前确认尺寸规格、数量。

7、室内装修要求

1） 投标时按照施工图范围及附图（附图仅作为补充说明）综合考虑装饰装修报价，地面砖、墙面砖、涂料、天花板、胶地板、卫具洁具等不接受因规格、颜色等的变化而带来的增加造价要求。
2） 进行装饰装修工程施工时，外墙装饰构件、地面砖、墙面砖、涂料、胶地板、粘胶剂、天花板、卫具洁具等需提供样品经建设单位确认后方可安装。

3） 卫生间洗手台外边缘需做挡水边，台面下方需用相同材质做好挡板，整体效果由建设单位确认后方可安装。
4） 吊顶高度不能低于玻璃窗、玻璃隔断高度。

5） 所有轻质隔墙应做到楼层顶。
6） 卫生间感应器及水龙头安装部位需做成活动构件，以方便维护。 
7） 涂料应选择环保、抗污、抗裂等性能均优越的多效合一系列，污染物要求如下：[image: image2.png]GB18582-2008

i HRR RS PR
voc <iangL
B <0maikg
*ETE <toomag





8） 粘胶剂选择环保、高强、抗潮、耐老化、抗挤压、抗冲击等性能优越的粘胶剂。
1 胶粘剂选用水性胶粘剂，
2 产品应提供检测报告，并符合GB18583-2008规范要求方可使用。

3 品牌：汉高、优成、美圣亚恒或相当于。
污染物要求如下：

[image: image3.png]®2 AEBEMKASHENRRRE

L w
? 8 5P KB | RZMZ AR | WM BN | RERARNR | SR BHT
BB/ (/%) <LO <Lo0 <10 — <L0
*/(e/kg) <o0.20
PR+ K/ @/kg) <10
AR EHEA L/ (2/L) <350 <110 <250 <100 <350





9） 卫生间不锈钢边框磨砂玻璃（隔断、门）：

技术要求：除要提供厂家的产品合格证，同时还需要满足设计图中的相关要求，并经过建设单位认可。
安装要求：卫生间玻璃隔断的安装必须符合国家相关标准和规范。安装时应保证玻璃隔断的垂直度和水平度，确保使用安全。同时，还需考虑门框门槛的挡水性，如果没有门框，还需专门安装门槛石，一般门槛石应高出地面1.5cm-2cm，以防止淋浴水从门下流出。

10）实木门： 
①材料：实木门的主要材料应为实木，通常要求烘干。实木门的含水率标准应低于12%，以避免门体变形。
②外观：实木门表面应无划伤、磕碰等外伤。颜色、造型应先报审，经过同意后方可下单。整批门色泽一致，无明显色差。
③环保性能：实木门所使用的材料应符合环保要求，甲醛释放量应达到国家标准
二、给排水工程
（一）工程范围

给排水消防系统施工范围：建筑物的给水系统、污水排水系统、雨水排水系统、热水系统，和室外的给水系统、污水排水系统、雨水排水系统、绿化给水系统，以及相关的设备材料的采购、安装和系统的调试验收、保修等。给排水工程之范围只属一般性的概述，中标单位须负责根据工程规范及招标图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

（1）提供及安装整套生活及生产供水系统。

（2）提供及安装整个雨水管道系统、污水及废水排水系统及通气系统并连接所有配套。

（3）提供并安装建筑物内周边生产污水、生活废水管道、埋地雨水管道，生活生产用水管道，并负责将以上管道与宿舍楼相关管道接驳。

（4）提供及安装整套空调系统附属循环水系统。

（5）为装配在结构上的配管提供保护涂层。

（6）配管及设备的油漆工程。

（7）装设给水、排水系统，包括一切所需之清洁、测试及平衡工序。

（8）从各有关机关获取有关工程及材料的一切所需许可及审批等。

（9）所有坐地检查井、集水井及有关配管工程。

（10）负责呈递有关设备及材料文件给建设单位或其工程监理审批。

（11）负责制作竣工图纸并呈交建设单位或其工程监理及其他有关部门审批。

（12）室外固定支架需采用热浸镀锌材料。

（二）给排水技术说明

1、工程概况
本次给排水招标范围为建筑物的给水系统、污水排水系统、雨水排水系统、热水系统，和室外的给水系统、污水排水系统、雨水排水系统、绿化给水系统，以及相关的设备材料的采购、安装和系统的调试验收、保修等，也包含洗手盘、水龙头（冷热型）、花洒及其配套管道、阀门（宿舍楼居住房间热水器、洗衣机不在本次范围内）。
2、 引用的规范、标准

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。中标单位亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，中标单位须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

(1) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 55020-2021）；
(2) 《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2002）；
(3) 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）；
(4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-1998）；
(5) 《给水用（PE）聚乙烯管材》（GB/T13663-2000）；
(6) 《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2001）；
(7) 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》（CECS 183-2015）；
(8) 《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等。
有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

3、技术说明

（1） 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。
（2） 工程中架空安装的生活给水系统、污废水系统（压力流）的管道采用钢塑复合管；管材采用珠江钢管、穗生钢管、广东联塑等同等档次品牌，配套相应管件。DN100管径及以上为法兰连接，要求管材管件端口出厂焊好法兰，严禁现场大批量管材焊接法兰；DN80-DN65管径为卡环连接，DN50管径及以下为丝扣连接；钢塑复合管现场切割后，需要对衬塑层管口增加衬套及压环以防止衬塑层因水流冲击而脱落；  
（3） 卫生间的生活给水支管采用S4系列PP-R冷水管，热熔连接;卫生间热水给水系统，采用 S3.2系列 PP-R热水管，热熔连接。 管材及管件为同一厂家产品。推荐品牌广东联塑、佛山日丰、台塑南亚或同等水平及以上品牌，配套管件。
（4） 埋地的管道采用钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管，推荐品牌广东联塑、佛山日丰、台塑南亚或同等水平及以上品牌，配套管件。
（5） 建筑物内的生活污废水系统（重力流）的管道使用PVC-U塑料管、PE排水管（耐95度高温）、机制排水铸铁管（厨房重力污水）。具体位置详施工图。推荐品牌广东联塑、佛山日丰、台塑南亚或同等水平及以上品牌，配套管件。
（6） 雨水排水系统
本次建筑物内及室外的雨水排水系统均由中标单位负责。雨水排水管道管径＜500mm时采用高密度氯乙烯（HDPE）双壁波纹管，承插式橡胶密封圈接口。雨水排水管道管径≥500mm时采用钢带增强氯乙烯（PE）螺旋波纹管，采用承插式胶圈链接。管道施工必须严格按照国标06MS201-2《埋地塑料排水管道施工》中有关规定。管道推荐生产厂家为联塑、枫叶、沈阳金德或同等水平产品，需提供出厂报告和产品合证。

（7） 工程中给排水部分主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：
1) 潜污泵按设计参数要求采用格兰富、荏原、日立或同等水平以上品牌，控制柜（双电源，带过载、泄漏报警）及其他相关配套(自耦装置、导轨等)设备均采用同厂家的产品。
2) 阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒（双恒阀门集团有限公司）、上海冠龙（上海冠龙阀门节能设备股份有限公司）、环球（环球阀门集团有限公司）、永泉（广东永泉阀门科技有限公司）、天津百利（天津百利展发集团有限公司）品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸；
3) 小便器自动感应冲水器和红外线感应水龙头参照采用东鹏、箭牌、九牧牌、法恩莎或同等水平以上品牌。
4) 大便器、洗脸盆等洁具采用箭牌、东鹏、九牧牌、法恩莎或同等水平以上品牌。 
	5) 序号
	名称
	推荐品牌或相当于

	1
	水龙头、花洒
	东鹏、箭牌、九牧、法恩莎

	2
	大便器延时自闭式冲洗阀
	平南桂花牌、广亚牌、九牧牌

	3
	洁具感应器
	东鹏、箭牌、九牧、法恩莎

	4
	洁具
	东鹏、箭牌、九牧、法恩莎

	5
	PE管/UPVC管/PPR管
	广东联塑、佛山日丰、台塑南亚

	6
	雨水排水管
	联塑、枫叶、沈阳金德

	7
	水泵
	格兰富、荏原、日立、南京蓝深

	8
	虹吸雨水系统
	吉博力GEBERIT、威文WAVIN、圣腾SAINTARCO

	9
	阀门
	双恒（双恒阀门集团有限公司）、上海冠龙（上海冠龙阀门节能设备股份有限公司）、环球（环球阀门集团有限公司）、永泉（广东永泉阀门科技有限公司）、天津百利（天津百利展发集团有限公司）


（8） 所有的阀门安装前必需进行试压，确认无漏水后方能安装。
（9） 所有压力表必须送有资质的第三方机构进行检验，合格后方能使用。
（10） 架空管道表面涂颜色要求：（色标以建设单位提供的色版为准）。
（11） 管道安装完毕后，按照规范进行水压试验。管道防腐、保温和防结露要求详见设计说明。

（12） 管道施工完毕后在回填土前，管道需进行严密性试验。雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验，而压力管道需进行压力试验。实验要求满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中有关规定。

（13） 沟槽应及时回填,回填土、砂、石屑等填料应分层夯实。满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中有关规定。

（14） 生产给水系统的预留碟阀采用不锈钢碟阀。
（15） 生产生活给水系统、生活污废水系统（压力流）的阀门的压力等级要求均为1.0MPa；阀芯为采用不锈钢材质

三、暖通工程

1、工程概况

本暖通工程之采购安装范围只属一般性的概述，中标单位必须根据工程规范、招标文件及图纸内容所述或所示，执行其总承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工作，如为完成及启动整个工程的需要，亦须包括在此工程范围内。

1.
投标人职责负责项目内容，包括下述但不限于以下各项：

1)
负责提供暖通设备、就位、安装及调试等（宿舍楼居住房间空调不在本次范围内，其他房空调包含在本次实施范围内）。

2)
提供并安装各建筑物内风管及其相关配套设备和保温材料。

3)
根据图纸提供所有空调系统、通风系统、排烟系统的设备及工程安装，负责安装的需要进行消防联动的设备，中标单位负责所有与消防系统连接的管线敷设（至消防联动控制箱的接线端子箱），并配合消防报警系统调试。

4)
提供满足要求的所有暖通空调设备、配套管道设备的电气、保温隔热材料等工程内容。

5)
配合整理提供完整竣工图纸，装配图，操作手册及维修手册编制报档案资料。

6)
提供两年系统维护及保养服务。

7)
由中标单位负责安装的、需要进行消防联动的设备，中标单位负责所有与消防系统连接的管线敷设（至消防联动控制箱的接线端子箱），并配合消防报警系统调试。

8）含配套铜管、分支器、保温材料、控制器（含线控器、集控及控制线）、支吊架等配套材料及制作安装。

2、技术规范
本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。中标单位亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，中标单位须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：
1) 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；
2) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
3) 《通风与空调工程质量检验评定标准》；
4) 《制冷设备安装工程施工及验收规范》；

5) 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；
6) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）；

7) 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）；
8) 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）；
9) 《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》（GB50275-98）；
10) 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GBGB50274-98）；
11) 《采暖通风与调节术语标准》（GB50155-92）；
12) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；
13) 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） ；
14) 《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等；
所有标准、规范如有最新版本，按有最新版执行。
3、技术要求

空调系统：

值班室、发电机房控制室、通信机房、人防报警间和5G机房设置分体空调。分体空调采用高效节能型产品，全年性能系数(APF ) 和制冷季节能效比(SEER) 不应小于《 房间空气调节能效限定值及能效等级》GB 21455-2019中4.1的二

级能效指标值；

配电房设置风冷单元式空调、采用高效节能型产品、全年性能系数(APF)和制冷季节能效比(SEER)不应小于《 建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中3 2.13的规定。

宿舍分体空调采用高效节能型产品，全年性能系数(APF )和制冷季节能效比( SEER)不应小于《 房间气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019中4.1的二级能效指标值。

通风系统

1)卫生间设机械排风，换气次数15次/h采用吸顶式和式排气扇

2)生活水泵房、消防水泵房设置机械排风系统，换气次数为6次/h按照排风量的80%设置机械补风，采用管道离心风机。

3)发电机房设平时机械排风，换气次数6次，采用离心风机。

4)储油同设置事故通风系统，换气次数 5次/，采用防爆型管道离心风机，风机与探测报警装置连锁，在宝内外设置电气开关排风管需要做防静电接地措施、门上设置防火百叶进风。油箱应济闭，且设置通向室外的通气营、通气管设置带阻火器的呼吸阁储油箱通气管均由专业公司设计安装。油箱的下部应设置防止油器流失的设施。

5发电机控制室、通信机房。变配电房、人陆报警间和5G机房设置有气体天火后排风，采用普道离心风机，换气次数不小于5次/h，在房间进风、排风支管或风口上设电动密团闷，当房发生火灾进行气体灭火时，电动关闭着火房间进、排风支营或风口上的电动密闭阅和风机，保证房间处于闭状态进行气体灭火·灭火结束后开启相应电动密闭图、排风机进行通风换气。

6)地下车库设计机械通风系统、排风量按5次换气次数( 层高大于3m 3m 计算)本项目一个火分区，有直接对外车道的，采用自然补风，补风量不小于排风量的80%。地下车库排风系统及补风系统与火灾消防排烟和补风系统合用地下车库设置CO探测装置，并与风机连锁。当一氧化我浓度检测值低于5mg/m时关团对应检测区域的通风机。当一氧化张浓度检测值高于10mq/m 时开启对应检测区域的通风机。

7）电梯机房设机械排风，换气次数10次/，采用边墙风机。

风管系统

1）风管穿过防火墙、楼板及防火墙时，风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m 范围内的风管以及排烟风管应采用耐火风管且耐火极限不应低于该防火分隔的耐火极限。

2）除上一条中特殊要求的风管外，通风空调系统风管均采用镀锌钢板制作，钢板厚度及加工方法，按《 通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243-2016 )的规定确定。空调系统风管保温，保温采用难燃B1级橡塑保温板(6=30mm)所有缝隙均要求用专用胶水粘结严密。空气调节保冷管道的绝热层外，应设隔汽层和保护层。

[image: image4.png]RERE(EE) R b| BE. RERE | PERA RER%
b<320 0.5 0.5 0.75
320<b<450 0.5 0.6 0.75
450<b<630 0.6 0.75 1.0
630<b<1000 0.75 0.75 1.0
1000<b<1500 1.0 1.0 1.2
1500<b<2000 1.0 1.2 1.5
2000<b<4000 1.2 1.2 1.5





3)设计图中所注风警标高，对于图形风，以中心线为准，对于矩形及背，以背底为准，并相对于室内地坪±0.00m 计。

4)风上的可拆接口，不得设置在堵体威接板内:风长边 >500mm 的头内设导流片。风应设置风量测定孔及风管检查孔，风量测定孔设置于干的直管段。具体做法参见《 风管测量孔和检查门》(06K1311)。

5）圆形风曲率半径 R=D《D为风管直径)，形风管由率半径 R=h (b 为风管长边的宽度)通风系统风及部件等均须接《 通风道技术规程》(GT141-2017)制作。

6）所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊。托架、其构造可参见本专业图，未标明的地方由安装单位在保证牢固、可掌的原则下根据现场情况确定。支、吊、托架的形式和何距按《金展 非金属风普支品架》（含抗震支吊架)(19K112)和《 通风道技术规程》(G/T141-2017，的有关规定行

7风管支、吊或托架应设题于保况层的外部，支吊架不得围定于是面擦条等非承重结构处；同时应进免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支、吊。托架。

8)在风管穿过封团的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋或防护套管，其钢板厚度不应小于1.5m、护套管与风管间的间隙尺寸应不小于风管保温村料的厚度、风管与护套之间，应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

9)通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。建筑内通风和空气调节系统的风管、机械送风系统的风管、防烟系统的加压送风管和排烟系统的风管需要在以下部位设置防火阀。

穿越防火分区处的防火墙处；穿越通风、空气调节机房的防火隔墙和楼板处；穿越重要的房间、分隔火灾危险性大的区域的防火隔墙处；穿越建筑变形缝处的两侧墙体；穿越其他防火墙、防火隔墙；穿越防火分隔楼板处。

10)防火阀、消声器等安装时，应设独立的支、吊架。防火阅安装距墙表面不应大于200mm，应注意检验其外观质量和动作的灵活性及可靠性，确认合格后再安装；安装位置必须与设计相符，气流方向务必与闵体标注箭头相一致，严禁反向。位于墙、楼板两侧的防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施。

11)安装调节阀、蝶阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位；安装止回风阀时，方向应正确，必须保证其叶片吹起时有足够的直管段长度，确保叶片不受挡、不卡住。

12)通风、空调系统的风管与风机等设备相连的进出风门均采用长度为 200mm 的不燃复合柔性玻纤的软接，软接的接口应牢固、严密；软接处禁止变径。

13)通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出门，必须装设防护罩( 网)或采取其他安全设施，均采用不锈钢网封。14)风管内严禁其他管线穿越，风管穿出屋面155m之间宜设置一层拉索固定拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避针或避雷网上；所有接出屋面的风管应做好防水裙边。

15)难燃 B1级橡塑保温板性能参数:0℃时导热系数≤0.032W/m.k:容重≤50kg/m³，湿阻因子≥10000，燃烧性能：通过国家难燃B1级型式检验；氧指数≥37；烟密度≤30；垂直燃烧时间≤10:垂直燃烧高度≤100同时符合 GB8624-2012防火规范 B1-S2，d0，t1级标准适用温度范围-20~95℃。

16 ) 设计图中的边墙排风机、屋项风机、圆形管道风机、分体空调的安装详见厂家产品说明书及国家标准图

17)防腐刷漆:a镀锌铁板风管不刷漆

b.所有风管支吊架均刷红丹防锈漆两遍，色漆两遍，色漆颜色和室内颜色一致。

(18)落地安装的空调机组、风机、制冷机、水等需设置限位固定装置满足《 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.5条6款要求

(19)说明未述及之要求均按照《 通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016 )中的有关规定执行。

防排烟系统

 1.图中注明的风管标高，均以管底为准。图中有注明的，以图中注明为准。并相对于室内地坪±0.00m。 2.防排烟风管做法： 风管耐火极限0.5h，1h采用镀锌钢板风道外包防排烟专用绝热玻璃棉板。耐火极限0.5h玻璃棉规格48kg/m3,厚度50mm，表面覆贴 一层专用铝箔贴面，包裹金属通风管道耐火时间≥30min；耐火极限1h玻璃棉规格64kg/m3,厚度50mm，表面覆贴一层专用铝箔贴面； 包裹金属通风管道耐火时间≥60min，管道需满足GB17428耐火完整性和隔热性要求，产品须有国家防火建筑材料质量监督检验中心 出具的耐火性能型式检验报告，铁皮风管与玻璃棉之间不能涂抹高温胶复合。 风管耐火极限2h，3h采用镀锌钢板风道外包防排烟专用岩棉和防火板。风管耐火极限2h时：镀锌钢板风管+2x25mm厚岩棉板（密度 为100kg/m3）+9mm防火板，岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物；风管耐火极限3h时：镀锌钢板风管+50mm厚岩棉板（密度 为100kg/m3）+12mm防火板。防火板、岩棉板、镀锌钢板风管间涂抹高温胶，高温胶由防火水泥与水玻璃以1：1重量比配制而成。 3.排烟风机应设置在专用机房或合用机房内，风机两侧应有600mm以上空间，排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时 连续30min保证其结构完整性。风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置 减振装置时，不应使用橡胶减振装置。 4.排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定： 1)排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。 2)竖向设置的排烟管道设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不低于0．50h。 3)水平设置的排烟管道设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0．50h；直接设置在室内，管道的耐火极限不应小于1．00h。 4)设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1．00h， 5)设备用房的排烟管道耐火极限可不低于0．50h。 5.机械补风风风管： 1)补风管道耐火极限不应低于0．50h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1．50h。 6.当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 7.设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1．00h的隔墙与相邻区域分隔。 8.排烟风机与排烟管道上不得设有软风管，管道与风机的连接，宜采用法兰连接，或采用不燃烧材料的柔性连接。 9.排烟风机满足280℃时连续工作30min的要求，排烟风机与风机入口处的排烟防火阀连锁，当该阀关闭时，排烟风机停止运转。10.防火阀的设置应符合下列规定： a.防火阀宜靠近防火分隔处设置；b.防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口； c.在防火阀两侧各2．0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料； d.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。
水管及风管支吊架

 1.风管支吊架制作及间距布置参考国家建筑标准设计图集《金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架）》19K112， 支吊架、托架防腐应经除锈后刷防锈漆一遍，调和漆两遍。 2.除综合支吊架外水管支吊架制作参考国家建筑标准设计图集《装配式室内管道支吊架的选用与安装》16CK208， 支吊架、托架防腐应经除锈后刷防锈漆一遍，调和漆两遍。
调试和试运行

 制冷系统安装竣工并经试压，冲洗合格以后 应进行必要的清扫。其基础、转向、传动、润滑、平衡、升温等的牢固性正确性、 灵活性、可靠性等工作全部完成后，即可投入试运行，进行测定与调整，主要内容有： 根据设备技术文件规定的程序和要求逐台启动投入运转，逐项进行考核检查，并做好各项记录。 单机试运行：通风机、空调机组，应逐台启动投入运转，考核检查其基础、转向、传动、润滑、平衡、温升等的牢固性、正确 性、灵活性、可靠性、合理性等。 综合调试：根据实际气象条件，让系统连续地运行不少于24h，并对系统进行全面检查、调整、考核各项 指标、以全面达到设计要求为合格。同时应做好书面记录。
其他

 所有采暖、空调、通风系统的管道穿隔墙、楼板、防火墙等处应用不燃材料封堵。 其它各项要求应严格遵照

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016），

《建筑给水排 水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）,

《建筑设备施工图集》（91SB6）以及其 它的国家标准或行业标准进行施工。

保温材料品牌要求：赢胜、欧文斯科宁、福乐斯、可耐福或同等水平以上品牌。
1) 要求承包商提供设备报审清单，必须由建设单位审批后方能进行采购；

2) 设备制造过程派专业担当进行过程质量监控；

1.1 安装、调试要求
1) 铜管采用公制无硫紫铜管，壁厚应满足不同管径的要求，但不得低于0.8mm，吊架间隔保证在1.2米以内。
2) 无硫紫铜管焊接前必须使用氮气进行吹净处理，焊接时必须采用氮气保护焊接，防止无硫紫铜管氧化。
3) 施焊人员应具备必要的资格证明，才能上岗。
4) 冷媒管保温管一定要包扎带包扎，过墙处要作铁皮套管，过楼板时要用套管。
5) 冷凝水管采用PVC管，并保证≥3‰的坡度。
6) 室内机排水管与冷凝水管之间作软连接，并采用充水试验，无渗漏为合格。
7) 空调室外机基础必须充分考虑强度。分体空调基础应充分考虑基础承重及下沉。
8) 冷媒管保温材料采用筒状保温，厚度在15mm～23mm之间，室外加装0.5mm厚的铝板保护。
9) 必须使用氮气进行分段加压气密性试验，保压1天左右并要通过检漏，详见各部分施工说明。
10) 室外电源提供至每台室外机，室内机电源只提供接点。
11) 穿越屋面的管路处必须作防水处理，达到不渗漏，外观平整。
12) 室外保温必须加装外观整洁防日晒、防风吹脱落设施。
13) 在施工过程中若破坏了原有的施工成果，必须使其恢复到原有的水平，并承担由此而造成建设单位的一切损失。
14) 投标方应配合单台设备的调试及试运行，并对整个系统进行调试及试运行，同时对保修期内的设备质量及正常运行负责。
15) 投标方负责制冷系统制冷剂充装，在充装时须将制冷系统的“能需”调至最大（室内温度设定为17℃，风量最大，所有室内机开启），当变频压缩机达到最大频率，稳定运行30分钟以上时压缩机排气温度小于75℃，电流接近额定电流。在此状态下制冷系统制冷剂充装足量。
16) 投标方应在现场对设备进行调试和试运行并应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务费用。
17) 必须在建设单位代表在场的情况下，投标方应根据建设单位批准的程序进行调试和试运行，并提交所有的记录和报告。
18) 调试后提交详细的调试验收报告。
卫生间排风系统和消防防排烟系统通风工程

通风设备
一般通风设备选型要求
1　 提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。
2　 所提供的产品为高效节能产品，并提供认证证书。
3　 所有风机须按照行业协会的标准进行制造并检测，通过行业协会的认证并黏附相关的标志。
4　 除非特殊说明，风机的测试特性参数数据应基于ANSI/AMCA 210-99 (ANSI/ASHRAE 51-1999)“风机性能的实验室测试方法”；噪音低，噪声特性应有按标准300-05“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。
5　 寿命长，使用寿命大于15年，同时提交风机各性能参数。
6　 轴承要求采用与进口SKF同档次的产品，提供轴承寿命等相关参数。
7　 风机叶轮的动、静平衡应满足AMCA规定的G2.5级振动要求。
8　 所有风机在装配后应做整机动平衡，其标准应基于ISO 1940及ANSI/AMCA 204-05标准G2.5级，并附振动频谱分析图表。
9　 风机叶轮应为金属材料，并满足强度和耐疲劳要求、有耐腐蚀措施。
10　 用于高温环境的风机（排烟或排油烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（250℃、2小时，或280℃、0.5小时），轴承及皮带传动等部件不可置于热气流中。
11　 排烟风机中置于热气流中的电机，不可安装电气的或电子的高温保护装置。
12　 屋面通风器必须严格按照设计节点图安装，确保通风器结构在当地气候条件下不发生漏水现象。
13　 消防风机的型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

14　 卫生间通风设备采用松下、三菱、美的、格力或同等品牌水平以上产品；

15　 通风设备采用亿利达、格林汉克、英飞、科禄格或同等品牌水平以上产品。
7、保修期

通风设备自验收合格之日起计两年，空调设备自空调验收合格之日起两个供冷期，制热空气处理机组等设备自设备验收合格之日起两个供暖期。
8、验收程序

(1)、 设备验收
1) 货到工地当日，必须向建设单位、监理方办理验收（铭牌、外观、随机文件），不合格立即退回。
2) 安装：投标人负责所供设备的安装（包含吊装、搬运、安装及调试）。
3) 投标人主要设备必须有单独的控制箱或控制柜，厂家设备自带箱或柜。
(2)、 竣工检验
1) 通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管设备安装调试后，投标人应先进行空调设备结构、性能、功能和安装质量自检，自检通过方可进行竣工检验。检验由投标人主持和组织，建设单位参加。竣工检验的目的是全面检查安装质量和整体性能。
2) 投标人应在检验开始前五天，将通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管设备的《安装质量记录》和《调试记录》各一份提交给建设单位。
3) 按国家或行业标准进行验收(设备供应商提供)，检验除按《安装质量记录》和《调试记录》内容进行检查外，还应进行整体性能检查。其中对《安装质量记录》可作抽检。整体性能的检查结果填入《 竣工检查报告》。建设单位会签后各执一份。
工程保修二年（从验收合格之日起计），在保修期内，因施工单位施工责任造成的质量问题，由施工单位负责返工至合格为止，施工单位要负责返工费用，并承担由此造成其他损失的责任，且相应延长返修部分工程内容的保修期。
9、质量保证与售后服务

1) 投标人应该确保其所提供的设备及附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标人所供系统的安全、稳定、可靠所必须应该被认为包括在合同价格之内。
2) 投标人提供的设备均应为制造厂的原厂产品：交货时，进行单机开箱验收并记录在案，同时向建设单位提供产地证明和质量证明。
3) 在质保期内空调设备运行发生故障，投标人应免费提供咨询、维修服务。投标人应设有售后维保服务点，有24小时专线服务，检修人员响应时间不超过两小时，维保点人员4小时内不能排除故障时，投标人应负责空调生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，其费用由投标人负责。
4) 必须明确承诺投标货物的质保期限及主要部件提供的质保期限。
5) 投标方必须按合同所规定供应和安装的设备的质量、规格和性能一致；并提供最少不少于两年和两个供冷期和供暖期的免费维护保修(厂家对另部件有特殊承诺另计或国家有规定保修期另计)，时间从建设单位验收合格之日起计算。
五、消防工程

（一） 概述

1、 工程范围

(1) 机电安装工程之消防工程之范围只属一般性的概述，中标单位须负责根据工程规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

(2) 室内消火栓系统：包括管网、分区阀门及管道附件、室内消火栓（箱）、试验消火栓（箱）等、推车式灭火器、二氧化碳灭火器和干粉灭火器等。室内自动喷淋系统：包括管网、分区阀门及管道附件、湿式报警阀组、预作用报警阀组、水流指示器、信号蝶阀、洒水喷头、试水阀和试水装置等。

(3) 自动跟踪定位射流灭火系统：管网、分区阀门及管道附件、水流指示器、信号蝶阀、模拟末端试水装置、信号解码箱、现场控制箱、消防水炮、电磁阀、光纤、配线配管、自动跟踪定位射流灭火系统控制器和视频监控器等。
(4) 可燃气体探测系统：包括紧急切断电磁阀控制箱、可燃气体探测器、可燃气体探测主机、电线电缆、配管和模块箱等。

(5) 气体灭火系统：包括气体灭火控制器、柜式七氟丙烷气体灭火装置、电线电缆、配管线槽桥架、模块箱、放气警示灯、紧急启停按钮、感烟/感温探测器（包含防爆型）和警铃等。

(6) 消防电源监控系统：包括消防电源监控分机、消防电源上监控主机、电线电缆、配管、电源监控模块和模块箱等。

(7) 电气火灾监控系统：包括电气火灾监控分机、电气火灾监控主机、电线电缆、配管、电气火灾监控模块和模块箱等。

(8) 防火门监控系统：包括防火门监控分机、防火门监控主机、电线电缆、配管、电防火门监控模块和模块箱等。

(9) 应急照明控制系统：应急照明控制分机、应急照明控制总机、总机到分机和分机到集中电源配电箱控制及通讯线路。

(10) 火灾报警系统：火灾自动报警系统：包括各建筑物的火灾自动报警系统和室外报警线缆和光纤（包含宿舍楼分控室接回厂房试验楼消控室光缆、硬线控制电缆、水泵压力开关启泵电缆等所有消防控制电缆），包括区域报警控制器、火灾自动报警主机（含火灾报警主机盘,总线火灾回路板,配电源盘,总线控制控制盘,多线联动控制盘）、电线电缆、配管线槽桥架、模块箱、感烟/感温探测器（包含防爆型）、线型光束感烟火灾探测器、总线消防电话分机、火灾显示屏、红外火焰探测器（防爆型）、声光报警器、警铃、报警按钮、消火栓按钮、车间设备消防联锁和消防线路防雷浪涌等。

2、其它说明

1、报警系统采用总线制。

2、所有报警设备需带地址编码。

3、所有消防设施必需向建设单位提供3C认证证书、检验报告、合格证和消防产品供货证明。

4、投标方负责该项目消防系统调试，验收及取得政府部门的消防报建验收。
（二） 技术要求
1、消防水系统技术要求

1）、 引用的规范、标准

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。中标单位亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，中标单位须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

（1） 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

（2） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3） 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 55020-2021）；

（4） 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）；

（5） 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（6） 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）；

（7） 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-1998）；

（8） 《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等；

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

2）、 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

3）、 消防水系统的管道安装部分：

架空安装：沿室外管廊及各建筑物内综合支架安装。管道采用镀锌钢管（消防专用管），压力等级为1.6MPa，详见图纸要求； 

推荐生产厂家为天津友发、广州钢管、珠江钢管、华岐钢管、TPCO大无缝或同等水平产品。

埋地的管道采用钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管，推荐品牌广东联塑、佛山日丰、台塑南亚或同等水平及以上品牌，配套管件。
· 管道上安装的阀门采用公称直径≤DN50的丝扣连接，公称直径＞DN50采用法兰式连接或沟槽连接，推荐生产厂家为双恒（双恒阀门集团有限公司）、上海冠龙（上海冠龙阀门节能设备股份有限公司）、环球（环球阀门集团有限公司）、永泉（广东永泉阀门科技有限公司）、天津百利（天津百利展发集团有限公司）品牌或同等水平以上产品，阀体为碳钢材料，阀芯按图纸要求。

· 卡箍生产厂家采用上海艾逊、大连唯特利、德国NORMA、亿佰通、迈克或同等水平产品。

· DN150管径以上镀锌钢管必须出厂前压好沟槽，提高施工效率。

埋地安装：沿宿舍楼绿化带埋地安装，包含阀门管井，其余按图设计说明要求。

4）室内消火栓（箱）推荐采用：广东平安消防设备有限公司、广东胜捷消防器材厂、深圳集安消防器材厂产品或同等水平产品。

5） 架空管道表面采用按规范采用色环标识。

6） 自动跟踪定位射流灭火系统：科大立安、浙江佑安、广州禹成或同等水平产品

7） 洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀推荐采用：广东平安消防设备有限公司、广东胜捷消防器材厂、萃联或同等水平产品。

8） 钢管如需埋地，必须进行“四油三布”防腐处理。

9） 消防水泵推荐采用白云泵业、熊猫泵业、广一水泵、东方泵业或同等水平产品。

10） 管道安装完毕后，按照规范及图纸要求进行水压或气压试验，并提交专项试压方案。
二、火灾报警系统

1) 引用的规范、标准

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。中标单位亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，中标单位须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

（1） 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013)；
（2） 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB50166-2019)；
（3） 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014（2018年版）)；
（4） 《人民防空工程设计防火规范》 (GB50098-2009)；
（5） 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)（2005年版）；
（6） 《火灾报警控制器》（GB4717-2005）；
（7） 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005)；
（8） 《点型感温火灾探测器》 (GB4716-2005)；
（9） 《线型感温火灾探测器》(GB16280-2014）；
（10） 《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005）；
（11） 《火灾报警控制器通用技术条件》 (GB4717-93)；
（12） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2012）；

（13） 《浪涌（冲击）抗扰度试验》 （GB/T17626.5）；

（14） 《电子计算机机房设计规范》 （GB 50174-93）；
（15） 《电子设备用图形符号》 （GB/T5465----1996）；
（16） 《工业控制用软件评定准则》 （GB/T13423----1992）；
（17） 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》 （GB/T13926-92）；
（18） 《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》 （GB9254-98）；
（19） 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB/T50169）；
（20） 《中国国家电磁兼容相关标准》 （IEC 61000-4-3）；
（21） 《消防联动控制设备通用技术条件》 (GB16806-1997)；
（22） 《线型光束感烟火灾探测器》 (GB14003-2005)；

（23） 《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等；

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

2) 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工及验收。

3) 电气安装工程通用技术说明

（1） 本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于招标文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求投标单位更改而价格保持不变。

（2） 采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

（3） 工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件交监理公司、项目管理公司及建设单位项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

（4） 所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理及项目管理公司，经监理及项目管理公司检验合格，符合要求后，方可进行安装。

（5） 建设单位未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

（6） 所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可。所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。

（7） 虽然招标单位推荐设备、材料的品牌、供应商，但作为承包方，中标单位应对上述材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任，招标单位不接受任何因上述材料的供应质量、进度等问题而对招标单位提出的索赔。

（8） 消防报警及联动线路采用阻燃电缆或导线，暗敷的消防线路均穿镀锌电线敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于3cm；明敷消防线路应穿镀锌电钢管或封闭金属线槽，并应采取防火保护措施。具体型号详见图纸说明。

（9） 消防干线均穿金属线槽敷设，线槽采用封闭式防火金属线槽，线槽固定间距不应超过2米，柱间采用支架固定在墙上或用吊架固定在顶板上。有网架处线槽在网架内敷设；有吊顶处线槽在吊顶内敷设。

（10） 除消防报警总线和电源线可共管敷设外，其它不同用途的线路均应分管敷设。明敷线管应刷防火涂料保护。

（11） 需涂刷防火涂料保护的钢管或线槽等，涂刷防火涂料必须均匀涂刷，表面光滑无毛刺，与室内装修风格一致。

（12） 电缆敷设应适当留有余量。电缆须完整，禁止采用中间接头驳接。

（13） 电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封。

（14） 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）。

（15） 电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。

（16） 金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。

（17） 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

（18） 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

（19） 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

（20） 线管国标镀锌电线管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。

（21） 线管连接室内外时，应做相应防水处理。

（22） 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

（23） PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。

（24） PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

（25） 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

（26） 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

（27） 报价包含除甲供设备、材料外的一切费用（包括支架、吊架等）。

4) 投标人所提供的火灾报警设备应是信誉可靠和技术先进的，应已通过中国消防产品检测中心的检测，火灾报警控制器（主机）、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮应已通过我国消防产品的国家强制性认证（即CCCF认证），并获批准可在中国境内使用。投标人在投标时应提供有效的CCCF认证证书及检验报告。
5) 火灾报警系统的主要设备应为同一品牌同一系列产品，保证总线制通讯的通畅，报警元器件必须是地址编码型的，采用制造商的标准设备，并由投标人统一供应。
6) 本技术规格书提出的是基本的要求，投标人应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。
7) 系统具有火灾探测、报警及消防联动（联动广播系统、火灾时切断电源、启动排烟风机）功能。做到不漏报、防止误报、信号传输准确可靠、灵活性和兼容性强、布线简单灵活、便于系统调试、管理和维护。
8) 火灾报警主机的电源进线及进入建筑物的信号、电源、控制等线路必须加装防浪涌装置。

9) 工程中火灾报警系统的主要设备材料要求如下：

1) 火灾报警控制盘（主机）。

2) 控制盘应为落地式或壁挂式，安装于消防控制室内。

3) 控制盘接口要求：采用RS485或RS232接口，用于输出到报警网络系统的前端设备。厂家必须提供控制盘输出信号的通讯协议或提供转换成通用通讯协议的转换器，确保火灾报警信息能与消防中心的火灾报警监控设备正常通讯。
4) 控制盘的电源要求: 工作电压：220VAC±15%；工作频率：50HZ±4%。
控制盘的直流备用电源应采用与控制盘标准配置的专用免维护蓄电池，由报警控制盘内的电池充电器充电，电源容量能满足主电源断电后控制盘的24小时监视和3小时以上报警。除控制盘自身配有电源外，还配备一个24V的电源盘。
5) 控制盘显示要求：

· 提供LCD中文显示屏，显示字符最少不少于600个字符。一屏显示的完整事件信息应不少于一条。提供全中文的操作菜单的显示屏和操作面板。

· 显示现场设备详细位置。

· 显示现场设备工作状态，如隔离、故障、报警等。

· LCD显示屏及操作面板应具有可靠性和稳定性。

· 可现场通过操作面板或电脑进行编程。

6) 控制盘其它要求：

· 工作温度：0—50℃。
· 可输出DC24V电源，并具有电源回路的短路保护功能。

· 鉴于本项目的重要性，除应满足中国现行的规范及标准外，还应符合行业相关认证，获得相关认证证书，并应符合规范及标准中关于电磁兼容的相关要求。同时，应确保系统在10MHz以下频率、电场强度为80dB μV/m以下的情况下以及在500-1000MHz频段内、电场强度为30dB μV/m以下的情况下能够正常工作。

· 回路布线支持环形和T形连接两种方式，在回路线截面积为1.5mm2且无中继的情况下连接95个手动报警按钮最大长度不应少于2.8km，如需增大导线截面才能满足2.8km的回路长度要求，则投标人应给出增大后的导线截面面积以及手动报警按钮接线方案；单一回路满负荷时总长度可达到3000米，需提供相关计算书。

· 存放历史事件信息不应少于1000条。

7) 控制盘的外部AC220V电源由低压配电提供。

8) 应具有回路线接地故障报警功能。

9) 控制盘的功能应满足但不限于上述的软件功能描述。投标人应详细描述火灾报警控制盘所能提供的全部软件功能。

10) 投标人应在单价分析表中列明控制盘主要元件（包括各类功能卡及电源等）的价格。
11) 该车间的消防信号需通过宿舍楼消防报警光纤传送至消防监控中心服务器，在服务器的客户端实时出现该信号的图文显示和声响提示。消防监控中心接警后可将火警信号传送至公司值班室系统，并可提供串口（RS-232）输出信号至无线报警系统。在消防监控中心可手/自动控制宿舍楼广播系统。

12) 投标方负责将车间自动报警、消防电话、消防广播、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明、防火门监控等消防信号接入消防主机，并承担设备改造、系统调试、检测、验收的所有工作； 

13) 消防信号采用宿舍楼光纤网络作为传输媒介。

1　 智能光电感烟探测器
1) 系统中设置带地址码的智能光电式感烟探测器进行火灾探测。

2) 带微处理器，使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，有六级以上（含六级）灵敏度可调，具有自动补偿功能，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

3) 工作电压：16—28V

4) 工作温度：0—49℃
5) 相对湿度：10－93%（无凝露）

6) 工作电流：≤500цA

7) 灵敏度： 0.2－3.7%可调

2　 智能定温感温探测器
1、 带微处理器，使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，有六级以上（含六级）灵敏度可调，具有自动补偿功能，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

2、 工作电压：16—28V

3、 工作温度：0—49℃
4、 相对湿度：10－93%（无凝露）

5、 工作电流：≤500цA

6、 定温报警温度：50～80℃之间。

3　 声光报警器。

1、 设置于设备区走廊、公共区等处。

2、 工作电压24VDC。
3、 报警时，在环境噪声大于60dB的场所，声压级应高于背景噪声15dB，并伴有连续的闪光。
4、 内设T分支接点，满足从环路引出支路的需要。
5、 外观颜色:红色。
6、 工作温度：0—49℃。

4　 手动报警按钮。

1、 采用带地址码、带LED指示灯的破玻式手动报警按钮，当报警按钮动作时能将信号传送到火灾报警控制盘。

2、 工作温度：0—50℃

3、 相对湿度：10－93%（无凝露）

4、 颜色:红色

5　 输入模块
1、 用于接自动灭火系统、防火阀、消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等设备的开关状态、故障状态等信息；接收自动灭火系统的火灾报警信息等等。

2、 输入模块采集到的火警信息、设备状态信息均应在火灾报警系统中作出相应类型的显示。

3、 使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，带地址码单点输入，并带有相应的指示灯。

4、 工作电压：16—28V

5、 工作温度：0—49℃
6、 相对湿度：10－93%（无凝露）

7、 工作电流：≤500цA
6　 输出模块
1、 采用带地址码的单点输出模块，用于控制消防水泵、警铃、防火卷帘、气体灭火系统等消防设备的启停等。

2、 使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，带地址码单点输出，并带有相应的指示灯。。

3、 工作电压 16—28V

4、 工作温度：0—49℃
5、 相对湿度：10－93%（无凝露）

6、 触点容量：2A/24V DC

7　 通讯短路隔离模块
1、 用于回路短路监测，故障排除后应能自动恢复。

2、 工作电压 16—20V

3、 相对湿度：10－93%（无凝露）

4、 应具有探测回路短路隔离功能：当发生通讯短路时，将故障线路从完好的系统中隔离出来。使正常工作状态的探测器或地址设备能够在最优化的条件下工作。

5、 应具有接地故障隔离功能：在安装和检测过程中经常发生接地故障，隔离模块快速定位，可将线路自动的分段，以帮助维修工作的进行。
8　 紧急按钮。如图所示，操作时拉出，恢复时需使用专用钥匙。

9　 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆，电缆和电线推荐厂家品牌为广州电缆厂、番禺电缆厂、广东电缆厂、广州南洋电缆公司、珠江电缆。

10　 电线管、热镀锌钢管，壁厚必须符合国标要求。

※热镀锌电线管的推荐厂家品牌为：珠江钢管厂、穗生钢管厂和华岐钢管厂。

报警信号线（回路线）

1、 用于火灾报警控制器的功能卡与探测器及其它现场部件之间进行通讯。

2、 采用的线型不应低于“低烟无卤阻燃”要求，导线颜色应为红、蓝双色。

3、 线径：0.75～2.5mm2。

4、 在只连接95个手动报警按钮且无中继的情况下最大通讯距离应能达到：2800m。
※火灾报警系统的推荐厂家品牌为：保得威尔Protectwell、诺帝菲尔Notifier、霍尼韦尔Honeywell、海湾。

10) 可燃气体探测报警系统

（1） 包含可燃气体探测器、壁挂式气体检测报警主机。

（2） 可燃气体探测器需按照图纸要求整定报警浓度，由投标人负责要求生产厂家在工厂中整定后再出厂。

（3） 气体检测报警主机需要输出信号的到控制室的火灾报警系统，并联动启动风机。

※可燃气体探测报警系统推荐厂家品牌为：深圳特安、海湾、美国英克思、保特威尔、中安或同等水平产品。

六、电气工程
第一部分 总体概述
一、设备采购及安装范围

电气工程范围只属一般性的概述，项目招标方须负责根据项目规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包内容。本规格书未有详细叙述、设计和显示的内容，亦须包括在此项目范围内，其他未说明之处以施工蓝图为准。

标段范围内的所有配电系统安装、调试，其中包含：
1. 配电柜、配电箱系统
包含标段范围内所有公用配电柜、公用配电箱、房间配电柜、房间配电箱、双电源柜、断路器盒、开关盒等安装、调试及其电缆敷设、电缆头安装、电力桥架安装等也包含电柜、电箱对应的控制线敷设、线管安装。也包含电柜底座槽钢、角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。
2. 照明系统
包含所有照明灯具系统（包含宿舍楼、厂区等），灯具的安装、灯具电缆电线敷设、配套桥架管线安装以及调试，灯具照度按照图纸。也包含灯具开关、安装卡箍、防坠链、安装吊链、防灯罩脱落专用SUS带、扎带以及角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。
3. 应急照明灯、疏散指示灯、安全出口指示灯等的配电、控制系统
包含应急照明灯、疏散指示灯的安装、调试及其电缆电线敷设、管线安装、桥架安装。也包含角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。
4. 防雷接地系统
包括防雷闪接带支架制作安装、楼顶突出屋面的设备（如风机、风柜机等）及金属件、建筑物内金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线等的防雷接地；接地网的预埋钢板、圆钢、扁铁、接地测试板等。
5. 插座配电系统
包括墙插、地插、空调专用插座等，安装形式包括有明装、暗装、吸顶安装等。其中包括电线、预埋管线、线槽、桥架等安装也包含其他安装辅材。
6. 标段范围内给排水系统、通风空调系统、消防系统、宿舍楼、公共区域、地下室等对应的电气系统工程。包含设备电源柜、控制柜及其进线电缆、出线电缆、控制线、桥架安装、电缆敷设、电缆头安装，设备相关控制线、通讯线及其敷设、桥架管线安装。也包含电柜底座槽钢、设备配套电气元件（控制面板、电气仪表、工业连接器、风机磁力启动器、按钮、电动阀、电磁阀等）等以及安装辅材。

7. 应急发电机组系统、控制系统

常用功率为不小于500KW的柴油发电机组一套及相应的设备安装、机房环保治理工程。

8. 防爆电器

9. 上述所有配电系统施工过程中涉及到的设备、材料、安装辅材等均包含在内。各系统按照相应的法律法规规定需申请取得合格证件的必须申请。
二、总体要求

1、 本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于招标文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求投标单位更改而价格保持不变。

2、 采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。
3、 工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件并填报“设备/材料选型报审表”会同监理、建设单位项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经监理、建设单位项目负责人（专业负责人）确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

4、 所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理及项目管理公司，经监理及项目管理公司检验合格，符合要求后，方可进行安装。

5、 建设单位未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。
6、 所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理、设计，经监理公司、设计检验合格，符合要求后，方可进行安装。

7、 建设单位未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

8、 所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可。所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。
9、 中标单位在采购配电柜前，须提供厂家设计的一、二次图纸供建设单位项目负责人（专业负责人）确认。

10、 虽然招标单位推荐设备、材料的品牌、供应商，但作为承包方，中标单位应对上述材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任，招标单位不接受任何因上述材料的供应质量、进度等问题而对招标单位提出的索赔。

11、 报价包含设备、材料、相应辅助支架、吊架、桥架、控制电缆等的购买及安装的所有费用。
第二部分  电气设备安装技术说明
1、成套配电柜（盘）及动力开关柜系统

（1） 所有配电箱（柜）内电气元器件选用元器件参数不低于设计要求。
（2） 箱、柜内铜排须热镀锡，外露铜排须按相色要求加装热缩绝缘套管，主开关上、下装铜排须加装透明阻燃塑料挡板。接地铜排、端子板须留有适当数量的富裕量。箱体钢板表面采用静电粉末喷涂。塑料部分采用高阻燃耐冲击的工程塑料。箱、柜门平开暗装的≥90°；明装的0～180°。宽度大于800mm的电柜须采用双开门设计，箱、柜上、下均可进出线。
（3） 落地柜采用XL—21型柜，落地柜主开关把手位于电柜左上部，突出于电柜门外。车间的照明配电箱开关不需打开柜门即可操作。电柜、箱门锁采用按下弹出式柜锁。

（4） 落地动力柜柜面配置设数字式多功能仪表（要求带C类校准证书）嵌入式安装在仪表室面板上可测量三相电压、电流、频率、功率因数，三相有功功率、无功功率、三相有功电能、无功电能等全电量参数。仪表需具备数据上传功能，除标配网络接口外，还需配置LoRa无线通讯模块。。

（5） 室外配电箱须采用不锈钢材料，防水等级IP65，顶部加防雨飘檐。

（6） 配电柜前后需配置检验合格的整块绝缘胶垫（一排配电柜一整块，不容许接驳）。

（7） 各分电房内模拟板需按建设单位要求制作，同时在值班室配置整体的模拟看板，样式由建设单位提供。

（8） 配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸。

（9） 配电柜、箱上的电源指示灯、分/合闸灯须使用LED型节能光源，按钮采用平钮。指示灯及按钮上均须做标牌。

（10） 落地式配电柜必须安装在10#基础槽钢上，基础槽钢须高出安装面100mm。室内落地式的箱柜底面高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地1.3米。

（11） 所有电气及机械连接螺栓必须采用热镀锌或不锈钢产品，连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。

（12） 配电柜、箱体与门必须按标准设有专用黄绿色接地线单独连接电柜内接地母排。
（13） 配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。
（14） 配电柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。
（15） 配电柜、箱体设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。
（16） 配电柜柜体正面均应有永久的铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。
（17） 配电柜、箱的电缆进出口处需采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

（18） 配电柜、箱外壳颜色、样式由建设单位确定。

（19） 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表1的规定。

	项      目
	允许偏差(mm)

	垂直度(每米)
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2

	
	成列盘顶部
	＜5

	盘间偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	成列盘面
	＜5

	盘间接缝
	＜2


表1 盘、柜安装的允许偏差 
（20） 电机大于7kW在用星三角启动，电机功率≥45kW采用软启动或变频启动
（21） 电柜内电缆采用国标线缆，阻燃等级B级，二次线 采用105°C阻燃电线。
（22） 100A及以上开关进线采用铜排连接。
（23） 柜内线槽采用阻燃线槽（UL94-V0阻燃等级）。
（24） 一螺栓只能同时压两个线耳（国标），一个线耳（国标）只能同时压两条电线。

（25） 柜内除开关操作面外设置安全防护挡板，材质聚碳酸脂透明玻璃板，厚1.0mm及以上。

（26） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

2.电气照明器具系统

（1）
灯具的型号、规格应符合设计要求和国家有关产品标准的规定，并有产品合格证和安全认证标志。
（2）
灯具涂层应完整，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等缺陷，灯具内配线严禁外露，配件应齐全。

（3）
固定灯具带电部件的绝缘材料以及防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

（4）
对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值应不小于2 MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积应不小于1mm2，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘层厚度应不小于0.6mm。

（5）
连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线应接于螺口灯头中心触头的端子上。荧光灯和高压汞灯及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。

（6）
灯具采用钢管做吊杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管管壁厚度不应小于1.5mm。

（7）
吊灯吊线留置长度以灯泡底部距地面高度800～1100mm为宜；

（8）
软线吊灯的软线两端应做保护扣，对于螺口灯头，相线应接在螺口中心接线柱上；

（9）
灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具应采用吊链，且软电线应与吊链编叉一起。
（10）
吸顶荧光灯应贴紧建筑物的表面，用机螺丝拧固定牢固。灯具固定好后，将电源线接至灯具内的端子板上，并将灯具调整平正；

（11）
嵌入式成套荧光灯安装应采用专用吊杆，吊杆应固定在楼板上；

（12）
吊链荧光灯安装，当单管且链长在1m以内的，可使用铝制瓜子链，否则应使用电镀铁制吊链。灯具应使用法兰座固定，不得使用瓷灯碗代替；

（13）
荧光灯管组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，其金属或塑料的间断片不应有扭曲等缺陷。

灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适应。

（14）
灯具配套齐全，不得用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）；

（15）
灯具的安装位置应离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装；

（16）
灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺 

纹加工应光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；灯具及开关的外壳完整，无损伤、凹陷、沟槽、灯罩裂纹，金属护网扭曲变形等缺陷，防爆标志清晰；

（17）
灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好

（18）
开关的安装高度为底边距地面1.4米，插座安装高度为底边距地面0.3米（特殊要求除外）。

（19）
开关应切断相线，单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左极接零线；单相三孔、三相四孔插座的接地线接在正上方。照明灯具、插座的零线、接地线单独敷设，不得串接。

（21）
照明系统配电全部为一相、一零、一地接线方案。

（22）
应急照明灯具、疏散指示灯具安装须满足消防部门检测要求。（如：疏散指示灯禁止采用插头插接电源，应直接与电源连接保持直通状态）。

（23）
照明系统、应急疏散、插座等配线线径应等于或大于图纸要求。
（24）
照明选用LED灯具，灯具应满足以下要求：

A．正常照明以直接照明方式为主。室内外场所照明主要采用LED灯。在满足眩光限制和配光要求条件下，应选择效率高的灯具，LED灯具 的效率不应低于下表规定(lm/W)： LED筒灯具的效率不应低于下表规定(lm/W)：

[image: image5.png]i

2000K S000K 4000K
WEBOHA it (5 it (5 it (S
WAH R

55 60 60 65 65 70





LED平面灯具的效率不应低于下表规定(lm/W)：

[image: image6.png]B

2700K 3000K £000K
TEROFR R4 L5 FAt B FAHA LB
AR 50 55 55 70 70 75





（25）消防应急照明和疏散指示系统

A． 采用集中电源集中控制型系统。

B． 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范要求的持续工作时间。安全出口和疏散门的正上方应采用"安全出口"作为指示标志。

C． 系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且蓄电池电源的供电 方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。

D． 灯具的供电与电源转换应符合下列规定：

1)当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和 蓄电池电源应由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电；

2)当灯具采用自带蓄电池 供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。

3）应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他回路。 
4）消防控制室、自备发电机房、变配电室、消防水泵房、发电机房、防排烟机房、综合通讯机房、生活泵房及火灾仍需坚持工作的场所的照明 100％为备用照明。其电源转换时间不大于5S，最小持续时间不小于180min。 
5）在疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、电梯厅、室内车库等处设置应急照明；并在各安全出口处和疏散通道分别设置安全出口标志灯 和疏散指示标志灯。所有备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度要求如下表：
[image: image7.png]FAORGBERE (min) BE  (Lx)

il ZREY AR AR ARER T
RRARE. DRBRATE. >30 - >10 16
EAcEE. BIRANRLNE] -

BHEE
HREE - >30 - >3 45
3.4 - >30 - >3 51
I 0% - >3 - >3 51
Filiged Ed >180 - MEFEREHEE | - -
BAZ. Rb >180 - TEFEREIEE |- -
REARE. BEIALE | >180 - THEFEYBHBE | - _





本建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具（其中部分平时作为一般照明灯具）、备用照明灯具及被用作应急照明系统的智能照明 控制模块、EPS电源等，应符合现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014及现行国家标准《消防安全标志》GB13495和 GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定，并应具备国家消防权威部门出具的消防产品检验报告。
（26）各区域照明参数要求：

[image: image8.png]ET SETRRABE | BERE(LO | THEEE(O | 4-BAUGR | —REGIMIR0 | dEBERE | dESERHE
(W/m2) (W/m2)

AEALE i 500 515.04 22 80 <15 10.01
ReHEEHZ B 300 304.77 22 80 <9 6.49
Kedlg il 100 91.69 22 80 <4 2.49
WHARE il 100 100.59 22 80 <4 1.83
HT 2 BE 100 105.8 22 80 <4 3.7
WTEE Wil 50 45.77 22 80 <25 0.7
EEARE E 100 98.87 22 80 <4 1.23
[V E i 100 105.36 22 80 <4 2.44
SARE B 100 101.99 22 80 <4 39

Mk B 100 108.6 22 80 <4 2.03
gz B 300 279 22 80 <9 6.21
ZRDE BE 200 212.37 22 80 <4 3.45
IhERE B 50 47.44 22 80 <25 1.21
23 E 100 98.48 22 80 <6 3.04
EEEIAE i 100 101.10 22 80 <4 2.75
5GHE i 500 491.47 22 80 <15 9.07
Al R i 200 196.59 22 80 <4 3.63
wRALE i 200 206.91 22 60 <6 4.46





（27）路灯、投光灯系统技术要求
（a）路灯、投光灯系统等需要按照图纸接驳供电电源，灯具需按照施工蓝图要求配置、安装。
（b）灯具采购前必须提供产品型录给建设单位相关技术人员确认选型。
（c）埋地电缆按照施工蓝图要求采用的焊接钢管进行保护，钢管需作防锈处理。
（d）所有新增路灯、投光灯必做按照规范要求进行防雷接地处理。
（e）路灯杆件：工厂做好防锈处理，喷砂除锈（工厂）→酸洗（工厂）→热浸镀锌（工厂）→静电粉末喷涂面漆（工厂高温烤漆）。原则上不允许在现场进行焊接，如必须进行现场焊接，施工单位焊接完成后立即对焊缝进行处理，原子灰打磨完成后涂刷氟碳漆。所有室外连接件（含拉索）需要用不锈钢材料。

（f）灯杆固定螺栓全部采用不锈钢材质

3.电缆、电线线路系统

（1） 本电气工程配电系统采用TN-S型式，电缆及电线相色标准采用：L1黄色、L2绿色、L3红色、N线蓝色、PE线黄绿双色。

（2） 所有截面积≥6mm2的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。

（3） 电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。

（4） 电缆按图纸要求在电缆桥架或电缆沟内布置，且以电缆扎带紧固在桥架或沟内；电缆的排列需整齐美观。

（5） 电缆、电线的敷设须满足弯曲半径要求，若满足不了，须增加过渡箱。

（6） 电缆在盘柜进/出线孔处、线槽出口处、分支处、保护管管口处须采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

（7） 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）

（8） 埋地方式电力电缆应采用铠装电缆，并穿镀锌钢管，埋地深度至少为100cm，电缆敷设时预铺10cm细沙，敷设电缆后再铺10cm细沙并在上方铺砖，后回填土，埋地走向尽量避免与其它管道干涉，埋地施工完毕后对现场按原有状态复原。

（9） 埋地敷设完成后需制作电缆永久标示牌，在电缆拐弯处和直线段每隔30米处立永久标识桩，标明电缆走向与电缆规格。

（10） 电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，铠装不松卷、无锈蚀，耐热、阻燃的电缆外护层应有明显标识和制造厂标。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

（11） 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，可按批抽样送有资质的试验室进行检测。

（12） 电缆敷设前应对电缆进行详细检查，其型号、规格、截面及电压等级均应符合设计要求，食堂2建筑物内所选用的电缆电缆燃烧性能应选用B1级，产烟毒性为t1级，燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
（13） 对1KV以下电缆，用1KV兆欧表摇测线间及对地间的绝缘电阻值应不小于10MΩ。
（14） 电缆沿桥架敷设时，应事先将电缆在排列图上排列好，并按排列图进行敷设，做到敷设一根，整理一根，固定一根。电缆排列应整齐，避免交叉。
（15） 低压电力电缆与控制电缆共用同一电缆桥架时，相互间宜设置隔板或分层敷设，电缆桥架的末端应使用终端板。
（16） 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重滑伤等缺陷。
（17） 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定。
电缆最小允许弯曲半径表

	序号
	电缆种类
	最小允许弯曲半径

	1
	无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
	10D

	2
	有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
	20D

	3
	聚氯乙烯绝缘电力电缆
	10D

	4
	交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
	15D

	5
	多芯控制电缆
	10D

	注：D为电缆外径。


（18） 电缆水平敷设时，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m应设置一固定点；垂直敷设时，固定点间距应不大于下表的规定；大于45°倾斜敷设的电缆，应每隔2m设置一固定点。
	电缆种类
	固定点间距（mm）

	电力电缆
	全塑型
	1000

	
	除全塑型外的电缆
	1500

	控制电缆
	1000


电缆固定点间距
（19） 电缆桥架内的电缆应在首端、末端、分支处、转弯及每隔50m处，设置电缆标志牌，标志牌上应写明编号、型号、规格及起止点等标记。标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。
（20） 对于从插接箱至桥架等未设置桥架敷设的电缆，需采用穿软管敷设。
（21） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

4.电缆桥架、线槽、配管系统

（1） 电缆桥架的直线段、弯通等应采用定型产品，材料订货前应按照设计走向，并结合施工现场情况，确定电缆桥架的直线段、弯通等产品的的订购数量。

（2） 室外桥架及线槽、室内主桥架及主线槽必须使用热浸锌桥架及线槽，厚度≥2mm，其余桥架及线槽可采用热浸锌或热镀锌，厚度≥1.5mm。

（3） 电缆桥架的板材厚度及表面防腐层材料应符合国家现行的有关标准的规定。

（4） 喷涂的电缆桥架，其喷涂应平整、光滑、均匀，无锈蚀，不得有起皮、气泡等缺陷。

（5） 镀锌的电缆桥架，其镀层表面应均匀，无毛刺、伤痕、局部未镀锌等缺陷，无损伤变形。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

（6） 电缆桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

（7） 电缆桥架用的支、吊架宜采用定型产品，也可采用金属型钢现场制作，其制作质量应符合要求。

（8） 电缆桥架的连接螺栓、垫圈等采用不绣钢或热镀锌件（室外桥架连接螺栓、垫圈必须使用不锈钢，同时需增加桥架箍，以防范风吹跌落）。

（9） 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

（10） 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

（11）  电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

（12） 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

（13） 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

（14） 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；
（15） 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

（16） 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

（17） 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

（18） 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

（19） 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。

（20） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

（21） 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

（22） 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

（23） 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理

（24） 电缆桥架的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右。在转弯处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

（25） 电缆桥架直线段每隔50米，应预留伸缩缝20~50mm。

（26） 电缆桥架、线槽引下垂直段，地面以上至水平处须加盖板防护。

（27） 要求桥架防火的区域，需在桥架、托盘添加具有耐火或难燃性的板，网材料构成封闭或半封闭结构，并在桥架表面涂刷防火涂层。

（28） 所有敷设电力电缆的孔洞(楼板上.墙壁上),在电缆敷设完毕后,应灌水泥浆密封处理并恢复成墙主体颜色。（或用耐火隔板封隔,并用耐火堵料封堵空隙。）
（29） 电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。

（30） 金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。

（31） 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

（32） 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

（33） 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

（34） 埋地敷设的电线管采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。

（35） 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理。

（36） 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

（37） 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

（38）  电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

（39） 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

（40） 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

（41） 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；
（42） 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

（43） 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

（44） 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

（45） 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

（46） 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑；

（47） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

（48） 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

（49） 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

（50） 室外电缆桥架盖板需增加防大风防护措施（增加线槽箍）。

（51） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

5.接地装置系统

（1） 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，并应有产品出厂合格证或质量保证书。
（2） 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带，规格应按照设计要求，经门口处应做埋地出理。
（3） 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。
（4） 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。
（5） 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

（6） PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。

（7） PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

（8） 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

（9） 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。
（10） TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。

（11） 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。

（12） 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

（13） 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不小于2.5mm2。

（14） 接地网与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度大于圆钢直径的6倍。
（15） 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干PE连接引线便于定期检查测试。

（16） 接地网一般设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。

（17） 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。

（18） 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。

（19） 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。

（20） 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定
最小允许规格、尺寸
	种类、规格及单位
	敷设位置及使用类别

	
	地  上
	地  下

	
	室 内
	室 外
	交流电流回路
	直流电流回路

	圆钢直径
	6
	8
	10
	12

	扁钢
	截面（mm2）
	60
	100
	100
	100

	
	厚度（mm）
	3
	4
	4
	6

	角钢厚度（mm）
	2
	2.5
	4
	6

	钢管管壁厚度（mm）
	2.5
	2.5
	3.5
	4.5


（21） 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。
（22） 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置，每组桩基应不少于二根用φ≥12mm的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。
（23） 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管时，可按设计选用直径为38～50mm、管壁厚不小于2.5mm的钢管，长度不小于2.5m。钢管打人地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为120mm。采用角钢时，宜选用50×50×5mm的角钢，长度不小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状；

（24） 在接地体的线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟。沟的上部稍宽，底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于1.5m；

（25） 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于5m；

（26） 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约l00mm的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求；

（27） 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理；

（28） 接地装置顶面埋设深度不小于0.6m，经人行通道处埋地深度不小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面；

（29） 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压措施或在接地装置上面0.2m处敷设50～90mm厚的沥青层，其宽度应超过接地装置2m；通过人行通道的接地装置埋深大于3m时，可不设沥青层；

（30） 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

（31） 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准；

（32） 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准；

（33） 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

（34） 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴3／4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。

（35） 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在86H60接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。
7、柴油发电机组及其控制系统
A、项目概况
本标段为购买主用功率≥500KW柴油发电机组一套及相应的设备安装、机房环保治理工程，投标人必须对本项目整体报价，不得对其拆分。
B、总体要求
（1）投标人的报价应包括设备采购、运输、安装（包括环保的设计及安装）、调试、环保施工方案的报建、施工、相关环保部门验收、培训及保修期内的维护保养等所有费用。
（2）投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。招标人不接受为此次投标单独设计、配置的设备。投标人应在投标文件中注明整机及各主部件的生产厂家、产地及品牌。招标文件中的技术方案只作为参考，投标人可提供满足设计和招标文件要求的其他方案，并根据工程地点环境相应设有三防措施(防潮、防腐、防锈)。
（3）投标人必须根据国家或地方的环保及消防规定进行通风、减震、除尘、消音和废气处理并达到国家或地方的环保规定。
（4）投标人提供的机组及其有关技术数据必须满足环保的要求，保证机组的正常运行。
（5）本招标文件与图纸的规定和要求基本一致，应互相对照阅读和使用。如果招标文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除招标文件特别要求外，应依照设计要求。有关机房布置等情况见柴油发电机房平面图示意图。
（6）本需求所列设备、部件数量为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。招标人保留在合同签订或工程需求变化时变更货物数量的权利，合同签订时，建设单位可根据工程实际需要，要求变更个别部件、零部件、元件器件、等装置的品牌，施工单位应积极配合，且合同货物单价不因此而改变。投标时，必须明确做出承诺。
C、执行的有关标准
除非图纸和技术要求中有特别要求，本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
1） 、ISO8528


往复式内燃交流发电机组
2） 、ISO3046


往复式内燃机性能
3） 、GB/T15548-95
往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件
4） 、GB1105


内燃机台架性能试验方法
5） 、GB1859


内燃机噪音测定方法
6） 、其它有关标准
（1） 质量标准
a. 环保噪音标准：
其环境噪音最高限值按照国家《城市区域环境噪声标准》GB3096-93第3类标准要求。消音环保效果应符合以下要求（等效声级Laeq:dB）：
	类别
	昼间
	夜间

	Ⅲ
	65
	55


（2） 环保排烟标准
排放污染物环境空气质量标准按照《大气污染排放限值》，烟色可达林格曼黑度0-1级。
D、主要技术参数及配置要求
注：技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格差异表中标注投标设备的实际数值，不标注数值者视为“负偏离”； 
1. 项目环境条件：
（1）亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀。
（2）海拔高度：≤1000m。
（3）相对湿度：日平均值不大于95％；月平均值不大于90％（25℃）。
（4）环境温度：-5℃～+40℃。
（5）地震烈度≤7度，属于构造较稳定区。
（6）雷暴日：90日/年。
2. 工作环境：室内使用。
3. 供货范围
所提供的发电机组应达到国际标准ISO8528、BS7689的要求，投标所提供的每台机组应包括（但不限于）以下内容：
（1） 交流发电机；
（2） 柴油机；
（3） 冷却系统；
（4） 电子调速器；
（5） 增压器；
（6） 控制系统和保护系统（包括信号监测传感器、启动、充电、显示装置及仪表）；
（7） 启动用的24V铅酸电池及充电装置；
（8） 膨胀减震节；
（9） 机座弹簧避震器；
（10） 可换式空气滤清器；
（11） 机油、柴油滤清器；
（12） 一次消声器和二次消声器；
（13） 除机组本体自带外另附一套易损件（空气滤清器、机油、柴油滤清器）；
（14） 机组应配置的附件（制造商该品牌机组的标准配套产品）；
4. 主要部件要求
	序号
	项目
	技术要求

	1
	★柴油发电机组
	主用功率≥500KW,230/400V,50HZ，PF0.8,整机原装国际知名品牌（产地：国产或进口均可）。参考品牌（CAT卡特彼勒、KOHLER科勒、MGS三菱重工），（1、确保投标产品来源渠道正当并可追溯性：如代理商供货的应提供品牌生产厂家的对本项目的单项授权，投标单位为柴油发电机组设备代理商或贸易商的，须取得所投产品制造商的单项授权书；供货产品为国内生产、制造的，同时还须提供产品制造商的营业执照复印件并加盖公章，确保投标产品来源渠道正当并可追溯性。2、投标柴油发电机组产品应符合通信电源产品标准，取得泰尔TLC产品认证证书和合格的检验报告，且申请泰尔认证报告的单位，必须由发电机组制造商原厂申请。）

	2
	★交流发电机
	主用功率（40℃）≥670KVA、536KW,额定电压400V、温升常用125℃、环境温度40℃、机械效率(95%)以上，无刷、自励（PMG永磁励磁）、自调（数字式电压调整器）、自通风，电压调整率±1％，防护等级IP23或以上，绝缘等级H级，配置防坠物保护网、防滴漏装置，国际知名品牌（产地：国产或进口均可）

	3
	★柴油机
	柴油机6缸或以上，四冲程、涡轮增压，1500分/转，原装进口。

	4
	冷却系统
	自带风扇、水箱闭式循环、随机配套。

	5
	电子调速器
	随机配套

	6
	增压器
	随机配套

	7
	信号监测传感器
	随机配套

	8
	机组结构
	柴油机、发电机、冷却风扇和水散热器、启动、充电、控制系统安装在同一机架上的成套设备。

	9
	机组的启动
	为24V直流电启动，可容易连续启动6次以上，并设有柴油机带动的自动充电机。机组能在停电或紧急状态下快速自启动，启动后30秒内可正常供电。当市电恢复或紧急状态消除时，机组应能自动停机。

	10
	机组和控制屏
	控制屏：应采用微机控制，应用中文或图形界面以数字方式显示电流、电压、频率、水温、油压、转速、功率因数等。微机及显示系统采用先进的密封措施，具有防潮、防尘、防振动功能。发电机具有电伴热功能。

	11
	机组保护系统
	水温、油温超高，低油压、充电故障、机组超速等，均能保护停车并有声光报警功能。

	12
	机组接口
	必须设有电力监控系统接口，提供软件及标准开放协议。

	13
	机组抗负荷冲击能力
	突加能力60％以上。


5. 技术性能指标要求
（1） 电压
额定电压：230/400V，三相四线制
稳态电压调整率：≤±1.0％
瞬态电压调整率：+20％至-15％
电压恢复时间：≤0.5秒
波动率：≤±0.5％
线电压波形正弦性畸变率：≤5％
空载电压整定范围：95％至105％
（2） 频率
额定频率：50HZ
稳态频率调节率：≤±0.5％
瞬态频率调节率：≤±10％
频率恢复时间：2秒
波动率：≤0.5％
（3） 额定功率因数：0.8（滞后）
（4） 启动方式：24V免维护蓄电池启动，具备自动与手动两套操作，机组本身应具有应急手动与停机装置。
（5） 绝缘等级：H级。
（6） 发电机温升：在额定工况下，不超过125℃。
（7） 电话影响因数（TIF）小于50，电磁影响（THF）小于3％。
（8） 机组性能等级：G4，能符合数据处理设备和计算机系统的要求。同时本机组的设计、制造及技术指标均应满足ISO或IEC标准。
（9） 发电机三相控制整流器，开关电源，UPS或其他负载供电时，不应发生低频振荡。
（10） 自动控制功能
机组应能实现自动启动，自动投入，自动撤出，自动停机，自动保护等各种控制功能，分述如下：
（a）自动启动
市电停电，缺相，电压超出范围（380V，-15％到+10％）或频率超出范围（50Hz，±5％）时，自动切断市电电源，启动柴油发动机组，启动成功率不小于99％，机组可连续3次启动，两次启动的间歇时间为20秒。
（b）自动投入
市电中断时，机组应能立即启动，并在15秒内能投入正常满负荷运行，且为稳定状态（配套的低压受电柜、低压出线柜也带自动投、切功能）。
（c）自动撤出、停机
市电恢复正常时间达10秒-30秒（可调）后，自动将负载转换为市电，机组继续空转，约300秒（可调）后自动停机。
（11） 自动保护
（a）以下情况自动停机保护，兼有声光报警：
电压超范围，频率超范围，机油压力低，过电流，供电母线短路，断相，冷却水温偏高/低，欠/超速度，三次自动启动失败，逆功率，燃油低。
（b）以下情况声光报警，允许自动或手动停机：
机油压力偏低，冷却水温偏高/低，机油温度高，电池电压低/高，充电器故障，过负荷。
（12） 自动对启动蓄电池充电。需提供安装配套充电机。
（13） 控制屏必须要用数字仪表显示以下状态和参数（仪表的最低准确度应满足国标要求）：三相电压，三相电流，功率，频率，功率因数，转速，机油压力，冷却水温，电池电压，运行小时，油机备机/运行状态，手动/自动位置，油机开关/市电开关状态指示。
（14） 必须提供通信协议和通信接口，无条件满足电力监控要求。
（15） 设备应有抑制无线电干扰措施，满足国标GB9254或CISPR22标准。
（16） 机组可使用国产燃油与机油，如要加滤清装置，请说明。准运行时间下更换润滑油时间＞500小时；平均无故障周期＞2000小时；机组大修时间＞10000小时。
（17） 微机控制必须可靠性能高，要求采用电气、光电隔离措施，以避免外部对控制系统的干扰。
（18） 机组不能出现漏水，漏油，漏气的现象，设备应有防潮措施。
（19） 辅助设备
（a）启动用24伏铅酸高能蓄电池及充电柜
（b）排气消声器及排气软连接
（c）机组隔震装置
（d）机组的自保护功能传感器
6.发电机配套低压受电柜及出线柜要求
①低压柜型式：室内型，MNS 型380V低压开关柜
②外壳防护等级：柜前： IP4X；柜后：IP3X（可开启的后门）。

④框架断路器：分断能力：440V测量环境下，2000A以下开关Icu=Ics≥65kA，2000A及以上开关Icu=Ics≥85kA。框架式断路器控制单元应不需要辅助电源。功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护共四段保护。框架断路器脱扣器带通信接口。断路器的机械位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。低压交流框架断路器提供位置机械闭锁及位置指示器，并且在准确定位后进行机械式自动锁定。断路器机械寿命：10000 次操作循环。

    ⑤塑壳式断路器：在415V测量环境下分断能力为Ics=Icu≥50kA。额定电流≤250A，机械寿命10000次，电气寿命6000次。额定电流≥400A，机械寿命10000次，电气寿命4000次。塑壳式断路器250A及以下采用热磁脱扣器，250A以上采用电子脱扣器，包括：长延时、瞬时短路保护。

    ⑥多功能电表：功能：三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、具有最大记录及故障报警等功能，计量精度0.2级。带RS485计算机接口输出。

    ⑦断路器、接地开关操作口：配有安全扣锁位置

E、发电机房环保安装工程的要求
1. 工程概况
1台常用≥500KW柴油发电机组布置在单独发电机房内，环保安装相关的工程如下：
（1）机房机械送排风
送风通过风机强制进风，排风则通过风机把机组运行产生的热量由排风道排出室外。
（2）烟色处理
发电机排出的废气经烟色处理间内处理装置水洗消烟。
（3）排烟
消烟后的废气通过钢烟囱引上楼顶，烟井至屋顶的烟道长度具体见图纸尺寸。
2. 工程范围
（1） 发电机房消音环保工程的设计、施工，包括吊顶与墙壁的消音措施、隔音门等；
（2） 发电机房送排风系统的设备供应、安装调试；
（3） 发电机组排烟环保的设计、施工、包括废气二次处理、烟道、出口制作等；
（4） 发电机房1个×1M3的日用油箱及连通管道、加油设施、阀门的制作安装。日用油箱设液位计。
（5） 发电机房环保工程的需要的申报与验收；
（6） 一次消音器属于发电机组的随机附件；
（7） 发电机组安装调试所发生的调试材料由施工单位负责；
（8） 工程范围内的所有工作内容由施工单位负责安装调试和验收；
（9） 发电机房的照明及接地由施工单位负责建造（包机组控制线、防爆照明设备和安装调试、验收）。
（10） 发电机油箱、排烟管、尾气净化系统等采用304不锈钢制作，所有材料厚度3毫米以上。
（11） 以上所用材料需符合消防规定。
3. 注意事项：
（1）投标人应包工包料、包工期、包安全、包质量、包通过环保部门验收。
（2）施工必须满足国家施工及验收规范规定，并通过环保部门验收，否则招标人将拒绝使用施工产品，一切损失由施工单位承担
F、备品备件要求
1. 投标人必须提供能满足每台机组一年正常运行所需备品备件，在投标文件中列出清单及其单价和总价，此费用包括在投标总价中。质保期内发生的未在投标列举的备件更换，投标人也应及时免费提供。
G、专用工具
1. 投标人必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修(包括必需的附件、简体中文操作手册、维修保养手册、零件手册等)所需的专用工具1套/每台机组。此费用包含在投标总价中。
2. 设备验收合格移交时，这些专用工具应单独装箱直接交付建设单位。
H、 铭牌和标志
1. 每台设备均应有永久的铭牌标志，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。
2. 设备的铭牌、操作指令和警告标识应以中文（或中英文同时）标注在明显的地方。
I、 项目进度计划
本项目总体计划按下表时间执行。建设单位有权根据实际工程需要对设备供货时间作相应调整，并在设备供货前，提前通知施工单位。设备到货时间如有调整，由建设单位提前通知施工单位。准确的供货以建设单位的“供货通知”为准。
	序号
	项目
	要求

	1
	设计联络
	合同签定后15天内完成

	2
	货物供货及安装
	接建设单位供货通知2个月内

	3
	环保工程施工
	到货后1.5个月内

	4
	货物调试验收
	完成安装后10天内

	5
	通过环保验收
	货物调试验收后1个月内

	6
	培训
	安装调试合格后1个月内


施工单位必须根据以上工程计划要求，做出履行整个合同各阶段内容的时间安排。
J、 其它事项
施工单位必须根据本项目工期要求，编制合理可行的包括从设备制造或采购、检验和运输、仓储、机组安装、机房环保工程的设计与施工、调试、试运行、竣工检验、初步验收的执行进度计划和进度控制计划，着重注明关键控制点的时间和保障措施。
为与建设单位配合，向建设单位提交施工单位派出的项目负责人、现场技术负责人等主要组成及通讯联系报建设单位。
设备材料管理服务单位和监理单位受建设单位的委托，对施工单位的进度进行检查、监督和全过程控制。建设单位按设备材料管理单位和监理单位确认的进度，分阶段付款。工期计划和进度控制明确。
施工单位工程进度的任何延迟、提前或可以预见到任何延迟、提前，应提前书面通知监理单位。
责任范围
（1） 项目管理及责任
施工单位为完成本项目的供货合同配备专门的项目管理机构和人员负责与建设单位和监理单位联络。
施工单位的项目管理机构应配备项目负责人和相应的专业技术人员，这些人员负责本合同项下设备的设计联络、质量保证、设备生产、试验、检验、验收、现场服务、用户培训、技术文件提供等方面的工作，对建设单位和监理单位直接负责。
施工单位在合同签订直至验收合格期间，必须在现场组建由施工单位管理人员和技术人员组成的“项目管理部”，并委派一名对柴油发电机组的设计、制造、安装具有工程师资质，经验丰富，足以胜任本项目的项目负责人，负责与建设单位联系，定期参加现场会议，解决现场问题。
项目负责人及安装负责人应接受建设单位的总体工程项目管理。
施工单位在工程实施过程中，必须服从建设单位在工程进度、质量、施工管理等多方面的管理要求。并接受监理工程师的检查和监督，以确保工程质量及工程进度。
项目实施过程，施工单位一切人员在进入工地时，必须遵守建设单位的所有规定和条例。施工单位及其代表不得让建设单位为现场勘察和施工负任何责任。施工单位及其代表在现场由于自身的行为所造成的一切伤害、财产损失或损坏的后果与责任均由施工单位自负。
（2） 施工单位责任范围
施工单位负责设备产品设计、制造或采购、检验和运输、仓储、环保设计和施工、安装、调试、试运行、竣工检验、初步验收及最终验收及培训、质保期服务等所有工作。
施工单位还应服从建设单位和监理单位的接口管理工作，有责任参加建设单位和监理单位组织的接口协调会议，并按要求完成与其它系统的软、硬件接口设计。
提供满足技术要求的所有设备及相关附件。
施工单位必须派出技术、商务人员参加建设单位和监理单位召集的各种会议。包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议。
严格按照建设单位及监理对接口工作的组织、管理要求去开展工作。
施工单位应提供信号量（开关量或模拟量）、足够数量的出线端子。
设计联络阶段，施工单位应提供相关节点的名称、数量、容量及模拟量传输的设计及与其他相关方的互提资料等配合，配合系统对机组监控从设计到验收整个过程的工作。
设备安装、调试阶段：对接口中存在的问题，不仅要负责本方设备故障（如果存在）的及时查找、解决，还有义务及时配合其他接口设备商共同查找、解决接口问题。
与接地系统接口在机电安装中标单位预留的接地端子。
现场水电费：施工单位即为柴油发电机组专业分包单位。按施工现场《施工用水、用电》管理规定执行。
其它：
a. 提交测试报告；
b. 随时接受建设单位对施工单位质保体系落实情况的检查；
c. 施工单位允许建设单位派员参加施工单位在系统集成过程中的工作，并提供工作和生活的方便。
（3） 建设单位责任范围
1） 有权对施工单位提供的系统软硬件设备、备品备件、测试仪器和专用工具的设计、原材料采购、设备生产制造、供货、出厂测试、包装、运输、保险等阶段进行审核、检查、审查。
2） 参加设计联络会议，审查确认施工单位的功能设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求，并提出修改意见。
3） 建设单位有权利到工厂参加各项试验项目。
4） 协助施工单位完成系统的各项调试工作。
5） 参加施工单位对建设单位的培训。
6） 与施工单位共同签发各阶段的测试报告及合格证书。
7） 有责任随时了解施工单位质保体系的落实情况。
8） 建设单位有权对施工单位不称职人员提出撤换。
（4） 技术文件
施工单位必须按招标文件要求提交相关的技术资料和文件。
施工单位应按建设单位相关单位图纸、文件的编制规定，向建设单位提交图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其它文件。初步方案的图纸、技术规格及设计文件，只作为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。
施工单位向建设单位提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使建设单位能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
施工单位应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。
施工单位提供的说明书、图纸、手册和技术文件（包括设备的安装、调试、使用、维修和保养）等，必须按规定使用中文。
为了使柴油发电机组与它其系统设备顺利接口，施工单位应按建设单位相关单位的要求，编制接口文件并制定执行措施。
图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，施工单位应及时向建设单位提供最新的更新部分。
在试运行前，施工单位需免费提交操作与维修手册，使建设单位及有关的人员能事前熟悉所安装的设备。手册内应包括控制程序、操作和维修和程序。每一本手册应包括不少于以下的资料：
（1） 所有设备的规格及详细的手册、调试手册及质量保证书。
（2） 系统和主要部件常见故障说明。
（3） 建议的定期保养期及项目。
（4） 建议紧急安全程序。
（5） 紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。
图纸、手册和技术文件的交付时间及数量
	序号
	名称
	交付时间
	数量（份）
	备注

	1
	装箱单
	
	
	

	2
	主要零部件原产地证明
	
	
	

	3
	整机合格证及主要零部件合格证书
	
	
	

	4
	机房布置图
	
	
	

	5
	电气原理图及符号说明
	
	
	

	6
	电气原理说明书
	
	
	

	7
	使用维护说明书
	
	
	

	8
	机组安装调试说明书
	
	
	

	9
	机组部件安装图册
	
	
	

	10
	随机备件及专用工具清单
	
	
	

	11
	安装调试记录资料
	
	
	

	12
	试运行报告
	
	
	

	13
	验收资料
	
	
	

	14
	施工单位认为需要的其它文件
	
	
	

	15
	最终图纸光盘（包括环保设计电子文件）
	
	
	


K 、质量保证与售后服务
投标人应确保其所供货物及其附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标人所供系统的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。
施工单位提供的设备均应为制造厂的原装产品，交货时，提供原产地证明和质量证明书以及主要零部件出厂所进行的出厂检验报告。
施工单位必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维护情况下，施工单位必须对合同货物的正常使用给予12个月或1000个工作小时（以先到时间为准）的质量保证期，此保证期从机组通过有关部门颁发的检验合格证书之日起计算。
质保期内，施工单位须在接到建设单位故障通知的当天到位，否则，质保期顺延。
质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，施工单位应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由施工单位负责。新更换的零部件的质保期则从更换日起计。
在质保期结束前，须由施工单位工程师和建设单位代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由施工单位负责修理，在修理之后，施工单位应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给建设单位。报告一式两份。
施工单位提供的货物，应具有国家有关部门批准生产或使用的有效文件或经有关部门检验检测通过的证明，确保其提供的货物以及进行的有关工程确保顺利通过有关部门的验收，按期交付使用。
L、培训
（1） 概述
施工单位应在货物调试完毕后免费为建设单位培训2~3名技术人员，给予建设单位技术人员指导和演示，达到实际常规操作、进行零件的拆装、排除一般故障的能力。施工单位的任教人员应是经验丰富的工程师或技师。培训内容包括：
· 柴油发电机组工作原理、基本结构和功能；
· 部件的分解和修理；
· 整机的操作、保养、调整和故障判断及排除；
· 管理方法和其他必要的内容；
M、保修期及售后服务要求
1、 免费保修期从验收交付、建设单位签署《验收报告》之日起计算，期限按生产厂家标准，但不得少于1年，免费保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，承担修理、调换或退货的实际费用，乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理；期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。
2、 免费保修期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则免费保修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过30天则免费保修期在状态恢复正常时重新起计。
3、 乙方负责向建设单位提供免费的现场安全操作及必要的维护保养培训，培训主要内容为货物的基本结构、主要部件的构造及工作原理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如建设单位未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对建设单位进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由建设单位安排。
4、 乙方须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地所在地级市内设有长期稳定或合作代理售后服务机构。一般故障应在4小时内到达现场进行维护；若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的货物予建设单位临时使用或采取应急措施解决，不得影响建设单位的正常工作；乙方应定期派员对建设单位货物进行必要的保养维护。
7.接地装置系统
（36） 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，并应有产品出厂合格证或质量保证书。

（37） 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带，规格应按照设计要求。

（38） 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

（39） 开关柜、配电屏（箱）、及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

（40） 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。
（41） PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。
（42） PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。
（43） 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。
（44） 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。

（45） TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。
（46） 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。
（47） 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。
（48） 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于6 mm2 。当采用铜线时，其最小截面不小于2.5 mm2。
（49） 接地网与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度大于圆钢直径的6倍。
（50） 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干PE连接引线便于定期检查测试。
（51） 接地网一般设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。
（52） 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。
（53） 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。
（54） 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。
（55） 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定
最小允许规格、尺寸
	种类、规格及单位
	敷设位置及使用类别

	
	地  上
	地  下

	
	室 内
	室 外
	交流电流回路
	直流电流回路

	圆钢直径
	6
	8
	10
	12

	扁钢
	截面（mm2）
	60
	100
	100
	100

	
	厚度（mm）
	3
	4
	4
	6

	角钢厚度（mm）
	2
	2.5
	4
	6

	钢管管壁厚度（mm）
	2.5
	2.5
	3.5
	4.5


（56） 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。
（57） 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置，每组桩基应不少于二根用φ≥12mm的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。
（58） 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管时，可按设计选用直径为38～50mm、管壁厚不小于2.5mm的钢管，长度不小于2.5m。钢管打人地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为120mm。采用角钢时，宜选用50×50×5mm的角钢，长度不小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状；
（59） 在接地体的线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟。沟的上部稍宽，底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于1.5m；
（60） 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于5m；
（61） 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约l00mm的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求；
（62） 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理；
（63） 接地装置顶面埋设深度不小于0.6m，经人行通道处埋地深度不小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面；
（64） 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压措施或在接地装置上面0.2m处敷设50～90mm厚的沥青层，其宽度应超过接地装置2m；通过人行通道的接地装置埋深大于3m时，可不设沥青层；
（65） 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。
（66） 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准；
（67） 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准；
（68） 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；
（69） 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴3／4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。
（70） 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在86或60接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。
二、标识牌制作安装要求：

1、 线路标牌： 

     规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，60×30mm；

     内刻黑色字样（宋体）

2、 箱体、柜体正面板标牌：

     规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，120×50mm；

     内刻黑色字样（宋体）

3、 分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌：

规格、材质：白色阻燃PVC板δ=1mm，30×15mm(对应每一个开关)；

黑色字样（宋体）；

4、 电柜/箱二次回路PVC套管印号：

   黑字白色PVC线号；

   套放在导线端口上。

5、根据《低压配电柜（箱）编号规则》对新增及原有低压配电柜进线统一制作编号标示牌。

· 标识牌参考样式：

箱体、柜体正面板标牌            线路标牌             电柜/箱内分开关

[image: image12.png]‘ /\ g‘mj
Wgﬂ

R
Ly

b
g e B
LT =
b
3




[image: image13.png]\\\\Y

-

N\

0
&
| &
m X
W
5 B
g <
L
%
Aﬂﬂ
b

[ Tk

60mH#

S





3、 本工程须满足的电气设计安装规范、标准

    本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。中标单位亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，中标单位须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：
1. 《民用建筑电气设计规范》 GB51348-2019
2. 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）
3. 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013
4. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

5. 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
6. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
7. 《低压配电设计规范》 GB50054-2011
8. 《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-1992

9. 《建筑物防雷设计规范 》GB50057-2010

10. 《10KV及以下电房设计规范》GB50053-94

11. 《浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T17626.5
12. 《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303—2002
13. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92
14. 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92
15. 《电气装置安装工作盘及二次回路结线施工及验收规范》GB/50171-92
16. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90 

17. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 
18. 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/J63-90
19. 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96
20. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 

21. 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001
有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。
附件1.主要设备、材料选型一览表

	序号
	设备、材料名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备 注

	1
	低压配电柜、箱
	广州白云电器设备股份有限公司

广州义明电气有限公司

广东金铭利电气有限公司
	柜、箱内开关采用

施耐德低压配电产品

西门子低压配电产品

三菱低压配电产品

标准型产品，不得采用经济型

双电源开关需带独立控制器
	生产深化图需建设单位确认

	2
	低压配电开关、接触器、热继电器
	施耐德低压配电产品

西门子低压配电产品

三菱低压配电产品
	标准型产品，不得采用经济型
	

	3
	电力参数测量仪
	施耐德、西门子、三菱
	施耐德PM5350P系列、西门子PMC916系列、三菱ME96SSH-MB系列
	

	4
	照明灯具
	飞利浦成套

松下成套

欧司朗成套
	灯具内须采用相应品牌的电器，防护等级IP54以上。
	采购前须送样建设单位确认， 

	6
	消防应急灯具、疏散指示灯具
	三雄极光

雷士照明

敏华

恒生或同等
	须有消防认证
	采购前须送样建设单位确认

	7
	电力电缆

控制电缆
	番禺电缆厂

广东电缆厂

广州电缆厂

广州南洋电缆公司
	按照国标
	

	8
	电线
	番禺电缆厂

广东电缆厂

广州电缆厂

广州南洋电缆公司
	按照国标
	

	9
	电缆桥架、线槽
	广州宇恒电气

江苏华鹏电气

顺德默勒夫电气
	热浸镀锌

梯形桥架

线槽
	室外桥架必须为使用不锈钢螺丝，并配置不绣钢线槽箍

	10
	翘板开关、插座（安全型）
	松下

施耐德

西门子
	符合图纸要求
	采购前须送样建设单位确认

	11
	焊接钢管
	穗生钢管
珠江钢管厂

韶钢
	热镀锌，壁厚≥1.6mm
	

	13
	应急发电机组
	CAT卡特彼勒

KOHLER科勒

MGS三菱重工
	主用功率≥500KW,230/400V,50HZ，PF0.8；
整机原装国际知名品牌（产地：国产或进口均可）
	采购前须建设单位确认

	14
	浪涌保护器
	MCG、OBO、施耐德
	在防雷网上备案的产品，满足图纸参数要求
	

	15
	防爆电器
	飞策防爆电器
燎原防爆电器
中兴防爆电器
	符合图纸要求
	

	16
	变频器、软启动器
	施耐德、富士电机、三菱
	满足图纸参数要求
	


七、厂区部分
一、 工程范围
1.承包内容：

工程施工具体范围为：

1、宿舍楼建筑外的道路、引道建设施工和路面标线的设计、施工。                                                                                                            

2、宿舍楼相关配套设施的建设施工。

3、门卫及相关配套的建设施工（含空调及房内配电）。                                                                              4、宿舍楼建筑外的雨水排水系统的敷设、安装、调试、清洁、平衡等施工；雨水排水系统的检查井砌筑、清洁等施工。                                                                                                                                                        5、宿舍楼建筑外的路灯、投光灯系统管线的预埋施工设备采购、安装、连接、调试施工。

6、宿舍楼建筑外强、弱电综合布线管道的预埋工程；检查手井的砌筑施工。

7、宿舍楼类管网（雨水、污水管网、局部喷淋管网、室外消火栓、消防控制系统分机到总消防监控室的宿舍楼管网、宿舍楼照明、宿舍楼IT管网、埋地管道、高压公共开关房到宿舍楼红线边的埋地电缆沟、绿化供水管网、给水管网）。 

8、道路周边土地平整回填至整体标高与路缘石顶部标高齐平。 
9、与原厂区停车场预留管道（给水、消防水、绿化给水、IT管、）驳接 ，经过时代广汽动力电池有限公司道路须顶管处理。 
10、成品道闸及相关设施内容（包含其基础、管线、配电等）不再另行计算，投标人报价时应综合考虑。
11、厂区围墙：新建围墙及相关基础建设。
12、引道、人行道及其铺砖、路缘石、人行道地砖采用仿花岗岩石。
13、工程范围内应清除表面杂质、淤泥、地表腐植土、地表种植物及其根茎，路基应处于干燥或中湿状态，否则应采取翻晒、换填、改良或设置隔水层、降低地下水位等措施，如淤泥层较厚，超出施工路基厚度时，可采片石换填的方式处理，以保证路基压实度，此工程量应包含在道路做法成本中。                                                                                                                                         以上工程范围仅为概述，具体以施工图纸为准。
2、 技术要求
（1） 引用的规范、标准
1）《城市道路设计规范》（CJJ37-90）
2) 《厂矿道路设计规范》（CBJ22-87）
3) 《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91)

4) 《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）
5)  其他相关设计规范及规程。
（二）厂区道路

1.土基：
工程范围内应清除表面杂质、淤泥、地表腐植土、地表种植物及其根茎，遇有路基土质不良或含水量过高路段，可部分或全部换填含水量适当（约15％～18％）好土或原土改良，换土最小深度不宜小于80cm。土基压实度见下表：
	
	通过下列方孔筛的（mm）质量通过率（％）

	筛孔尺寸（mm）
	37.5
	26.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075

	百分率（％）
	90～100
	66～100
	54～100
	39～100
	28～84
	20～70
	8～47
	0～30


2、基层材料要求
2.1、水泥：选用初凝时间3h以上终凝时间较长（宜6h以上）的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。快硬水泥、旱强水泥以及受潮变质的水泥不得使用。推荐采用海螺、华润、塔牌、罗浮山牌(泵送)或同等档次以上产品。
2.2、集料：可采用以下材料作为水泥稳定层的集料：级配碎石、未筛分统货碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石和各种粒状矿渣碎砖等。碎石包括岩石碎石和矿渣碎石、破碎砾石等。集料最大粒径不应超过37.5mm，其组成应符合以下级配：
2.3、水泥含量见图中要求，水泥稳定层的压实度应≥97%（重型击实标准）。
2.4、水泥稳定层7d浸水抗压强度应≥3.0Mpa。
2.5、级配碎石、石粉底基层：70%为碎石，石料强度应≥3级，粒径5～15cm，压碎值≤30％，液限＜28%，碎石中针状、片状颗粒含量≤20%;30%为石粉.

2.6、级配碎石、石粉底基层的压实度应≥96%（重型击实标准）。
2.7、石灰土底基层：使用粘质土或含有一定粘质土的中粒土，土壤塑性指数宜为10～15,并应加强粉碎，粉碎后土块的最大尺寸不大于15mm;石灰土重量配合比为石灰:土=12:88,压实度≥95％（重型击实标准）。
3、路面材料要求
3.1、沥青：采用AH-70道路石油沥青，其各项指标应满足《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）附录C表C.0.1的规定。
3.2、乳化石油沥青:乳化石油沥青质量要求应符合《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）附录C表C.0.3的规定。
3.3、石料:采用轧制碎石，不得用砾石、矿渣代替。石料质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好的颗粒形状。石料强度应≥3级,压碎值≤30％，吸水率≤3％，含泥量（冲洗法）不得超过1%,细长扁平颗粒含量≤15%。软弱颗粒含量≤5%.

3.4、细集料：可采用天然砂、机制砂及石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。其规格和质量应符合《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）附录C表C.0.9、C.0.10及C.0.11的要求。
3.5、填料：宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原石料中的泥土杂志应除净。矿粉要求干燥、洁净其质量应符合《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）附录C表C.0.12的要求。
3.6、细粒式沥青混凝土：采用AC-13C型，其中粗集料采用玄武岩，厂拌机铺。
3.7、粗粒式沥青混凝土：采用AC-25C型，粗集料可采用石灰岩，厂拌机铺。
4、沥青混凝土面层质量要求
4.1、沥青混凝土面层压实度95％（以马歇尔试验为标准密度）。
4.2、沥青混凝土路面竣工时的表面抗滑构造深度应为0.40~0.60mm，石料磨光值PSV为37～40，摩擦系数为47～50。
4.3、面层平整度要求：平整度仪测定的标准偏差为2.5mm，3m直尺测定的最大间隙应≤5mm。
4.4、路面宽度不小于设计规定。
4.5、其他事项按照《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）执行。
5、道路的结构做法：
5.1、具体做法详施工图。

6、植草砖材料、施工要求

1、植草砖：采用混凝土预制植草砖，款式、尺寸需统一，强度等级为MU30，样式、拼接形式需经建设单位确定。

2、地基基土须夯实处理；施工时应保证水泥稳定层的密实度和厚度，施工做法参照道路水泥稳定层做法；

3、每个车位的分界线处应采用不同颜色的砖材进行分隔。

4、植草砖的结构做法以施工图为准。

7、人行道面砖及路缘石材料、施工要求

1、人行道面砖的材质以施工图为准，选用深、浅灰色面砖铺装而成，规格、样式需经建设单位确认后方可进行施工安装。人行道面砖不因尺寸及颜色的变化而增加造价，投标单位投标时综合考虑报价。

2、沿弧线铺贴的石材须按弧线切割，接缝要求同平直路段。

8、其他说明：
1、道路宽度、纵坡坡向、坡度和道路平面转弯半径R（见施工图）。

2、道路和停车场的做法按道路结构图做法。

3、道路侧石和平石选用花岗岩整石，具体款式、尺寸、颜色和范围详施工图。
（三）厂区给排水
1) 提供完整的宿舍楼建筑物外雨水排水系统并按照图纸要求完成系统敷设安装，包括管材、管件采购、安装、管网调试，包括管道系统上各检查井砌筑等。
2) 配合雨水排水管网整套系统测试、运行提供完善的服务。
3) 提供完整竣工图纸，装配图，操作手册及维修手册。
4) 提供二年系统维护及保养服务。
5) 负责工程需要的一切与有关市政及政府/市部门之间联络协调、工程报建检测等等。
6) 负责完成宿舍楼内雨水排水系统、污水排水系统、生活给水系统、绿化给水系统的实施，以及各系统与市政和各单体间的驳接，并保证系统的正常运行。
1、室内外给排水技术说明
1) 室内外各项给排水管道系统实施的具体要求详见施工图。
2、引用的规范、标准
1) 见招标施工图《设计施工说明》

2) 本工程按现行国家设计规范规程标准进行设计,施工时应遵守上述规范规程标准，且应严格执行现行国家及工程所在地区的有关规范或规程，如有冲突按较高标准执行。
3) 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。
4) 架空压力给排水管（不含消防管）采用内筋嵌入式衬塑钢管，管径≥DN100采用法兰连接，要求管材管件端口出厂焊好法兰，严禁现场大批量管材焊接法兰；DN50＜管径≤80采用卡环连接，管径≤50采用丝扣连接。埋地压力给排水管道，当管径＜DN80时采用HDPE100管，热熔连接，管径≥DN80管材采用钢丝网骨架塑料复合管（PE100,PN16），电热熔连接。卫生间生活给水管及管采用PP-R冷水管（S5系列），热熔连接，支管暗敷。管材及管件为同一厂家产品。
3） 重力雨污水排水管道，当管径＜500mm时采用高密度氯乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度要求SN≥10KN/m2，承插式橡胶密封圈连接。雨水排水管道管径≥500mm时采用钢带增强氯乙烯（PE）螺旋波纹管，环刚度要求SN≥10KN/m2，采用承插密封圈连接。具体位置详施工图。
4） 生产给水系统的预留碟阀采用不锈钢碟阀。
5） 生产生活给水系统、生活污废水系统（压力流）的阀门的压力等级要求均为1.0MPa；阀芯为采用不锈钢材质
6） 压力表等计量仪表必需所有送有资质的第三方机构进行检验，检验合格后方能使用。
7） 架空管道表面涂颜色要求：每种用水管道应根据不同用途刷辨识色，并且按照要求标识介质名称、介质流向。（色标及字体大小按建设单位要求确定）
8） 排水管道安装完毕后，必须做灌水试验，室内压力管道安装完毕后,必须做压力试验。
9） 沟槽应及时回填,回填土应分层夯实。满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)中有关规定。
10） 埋地管道基础处理做法工序：先夯实土基，按预埋管道坡度先用40镀锌角钢做好支架，放置好预埋件管件后，再在预埋管件上下填20cm厚细沙。
3、一般规定

1） 本说明未作规定部分执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)中有关规定和有关标准图的说明。

2） 管道直径、井的尺寸以毫米计；地面标高、管道标高、管道长度以米计。

3） 雨水管道标高指管内底。

4、室外雨水排水系统

1） 具体实施要求详见图纸说明文件、标准规范和实施大样图。

2） 雨水口深1.3米，采用EN124 D400或能承受荷载360KN的铸铁平箅。

3） 排水坡度：单箅雨水口至检查井间道坡度均为0.01，雨水口连接管管径为d225mm。双雨水口接至检查井间连接管管径为d300mm。

4） 雨水排水检查井做法详见国标图《排水检查井》(06MS201-3)。

5） 位于车行道上的检查井井盖采用EN124 D400或能承受荷载360KN的铸铁井盖、井座,其它检查井井盖采用商品混凝土井盖及盖座，并铸"雨"字样。

5.水压试验及回填土

1） 管道施工完毕后在回填土前，消火栓管道和雨水管道需进行严密性试验。雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验。实验要求满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)中有关规定。

2） 沟槽应及时回填,回填土应分层夯实。满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)中有关规定。

3） 埋地管道基础处理做法：


[image: image9.wmf]
（四）厂区路灯
以下“提供”一词是指供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作，包括但不限于以下各项：
1) 提供完整的宿舍楼路灯系统并按照图纸要求完成系统敷设安装，包括线缆、灯杆灯具、埋地套管管材、管件采购、安装、路灯系统调试等。配合运行提供完善的服务。
2) 在每段新建道路内前、中、后三处各埋设2段DN150的预留过路钢管。
3) 提供完整竣工图纸，装配图，操作手册及维修手册。
4) 提供二年系统维护及保养服务。负责工程需要的一切与有关市政及政府/市部门之间联络协调、工程报建检测等等。

5) 其他未说明之处以施工蓝图为准。

工程安装技术说明

1、
本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于本文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求施工单位更改而价格保持不变。

2、
采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有相关合格证件（如：产品合格证、出厂试验报告、国家强制性认证报告等）。设备应有铭牌，其中防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

3、
工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件并填报“设备/材料选型报审表”会同监理、项目管理公司及建设单位项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经监理、项目管理公司及建设单位项目负责人（专业负责人）确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

4、
所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理、项目管理公司及建设单位项目负责人（专业负责人），经监理、项目管理公司及建设单位项目负责人（专业负责人）检验合格，符合要求后，方可进行安装。

5、
建设单位未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

6、
所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可，SPD产品需具备“防雷产品备案登记”，所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。

7、
中标单位在采购配电柜前，须提供厂家设计的一、二次图纸及配电柜的规格尺寸、材质、图纸供监理、项目管理公司及建设单位项目负责人（专业负责人）确认。

8、
本工程过程资料必须齐全，中标单位负责整理工程资料并报送广州市城建档案馆，拿到广州市档案验收合格证。同时移交4份同等要求的资料给建设单位。

9、
报价包含设备、材料购买及安装、试验等一切费用。

（五）厂区IT
一、设计依据

1、《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006；

2、《厂矿道路设计规范（CBJ22-87）；

3、05x1012地下通信线缆敷设(国家建筑标准设计图集)；

4、 其他相关设计规范及规程。

二、施工要求

2.1施工顺序：

挖掘沟（坑）——沟内垫层、沟（坑）壁处理——管道铺设——人手井挖土（石）——砌筑——井盖安装——管群包封——土石方的回填

2.2施工准备

施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交设计单位、经图纸会审后，编制施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划上报建设单位审批。

三、常用材料规格要求

3.1 水泥及水泥制品

a. 目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种，一般选用标号为325#水泥。

b.水泥从出厂到使用，不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥 严禁使用。

c.水泥制品应达到养护标准，没有达到养护标准的严禁施工中使用。

d.人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号应附和设计图纸的规定。要求上覆表面完整、平滑，无塌陷、裂纹。 

3.2机制砖

a.通信管道工程一般采用机制粘土砖。砖体要求完整，外观没有弯曲变形、缺棱、掉角、裂纹等缺陷。

b.机制粘土砖应符合设计标准。在通信管道建设工程中常用的为100#机砖。

c.严禁使用耐水性差，遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖。

3.3 PVC硬塑料管的检验标准：

a.塑料管应完整、光滑、无破损、无裂纹，破损处应锯去后再使用。管口及管身应符合出厂技术标准，无异型、变形。管口内壁应光滑，有凹凸起伏的不得使用。

b.硬塑料管接口应完整、光滑、无破损，有裂纹的不宜采用。接口内无凹凸变形，接口与塑料管必须配套。 

c. PVC管材、管件推荐厂家品牌为: 广东联塑、佛山日丰、浙江中财或同等档次品牌。

3.4 镀锌钢管、钢筋及部分铁件材料

a.钢材的材质规格型号应符合设计文件规定，不得有锈片剥落或严重锈蚀。

b.钢管管身及管口不得变形，管孔内应光滑无节疤、无裂纹。可将变形、节疤、裂纹处可锯去后使用。

c.钢管接口与钢管规格必须与设计规范配套，不得用角铁、钢筋和扁铁替代钢管接口。

d.禁用不配套规格接口及塑料接口。

e．钢管壁厚不低于4mm 。

f.镀锌钢管推荐厂家品牌为:广州钢管、珠江钢管、韶钢或同等档次品牌。

四、工程施工作业 

4.1 定位、放线

a.施工前必须依据设计图纸进行现场勘察、交桩定位，如设计图和现场有矛盾，及时和设计部门联系。

b.人（手）孔定位放样时尽可能的避开地下管线；

c.每段管距（人孔中至人孔中）长度不宜大于130米。

4.2 挖掘沟（坑）及支撑护土板

a.水泥混凝土路面和主、次干道的沥青混凝土路面的挖掘，应当用机具切割沟槽边线；

b.一般坡度为10-30%。管道纵向沟槽应平直成一字坡或人字坡，一般坡度控制在3‰左右；管道沟中碰到障碍物需增坡度时，增加坡度起点一般规定为距障碍点10米以外，坡度的增加系数则根据障碍的大小而定。

c.挖掘管道沟（坑）时，严禁在有积水的情况下作业，必须将水排放后进行挖掘工。

d.开挖管道沟时，挖出的泥土应及时运出施工现场，留下堆在沟 坑边泥土的高度不能高于1米。

e.挖出的泥土不应埋压消火栓，及煤气、电力、雨（污）水等管线的检查井、雨（污）水口及测量标志等设施。

f.通信管道工程的沟（坑）挖成后，凡遇被水冲泡的，必须重新进行人工地基处理。否则，严禁进行下一道工序的施工。

g.沟(坑)宽度、深度：沟(坑) 底宽度=塑料管直径+塑料管排放间距+管底与沟(坑)两侧的距离；排放间距一般为2厘米，管底两侧距坑壁各留5厘米宽；沟(坑)面宽度为沟底宽度加20厘米；

4.3 钢管铺设质量要求

a.普通原土时可平铺，如果是回填土应夯实平铺管。 

b.钢管的敷设其断面组合、口径大小应符合设计规定。

c.敷设钢管前应平整沟底，如需做混凝土基础时待混凝土初凝后方可铺管。

d.钢管采用热镀锌。

e.钢管内不得有杂物，将管口磨圆或锉成坡口，保证光滑无硬棱。

f.目前钢管的接续一般采用钢套管套接的方法，两根钢管间吻合空隙不得大于5mm。

g.管间缝填充要求：应填用铺管灰填满填实。

h.钢管进入人（手）孔排列要求：其管群组合排列断面应平齐，间隔一致，空隙部位用1：2.5水泥砂浆填实、抹严。

4.4 塑料管铺设质量要求

a.管线铺设采用双层布置。

b.扩建管道工程，不应在原有管道两侧加扩管孔；在特殊情况下非在原有管道的一侧扩孔时，必须对原有的人（手）孔及原有的电缆等做妥善的处理。

c.塑料管排列要求：根据设计要求排列组合管群（一般在4孔以上每层基数为双数）。

d.塑料管定位架采用金属的，使用Φ10mm钢筋制作时其间隔尺寸要求一致，塑料管道每隔2米装设一处定位架。

e.塑料管接口处理要求：塑料管接口用双承插法，管孔应插入到位，管层接续缝、接续管头应错开；管群排例、分层间隔20mm，排列间隔要明显整齐，管道接头要严实。

f.塑料管孔间缝填充要求：应用#50水泥干浆填满填实。

g.塑料管进入人（手）孔排列要求：塑料管进入人（手）孔窗口要求在窗口外安装一定位架，其管群组合排列断面应平齐，间隔一致，空隙部位用1:2.5水泥砂浆填实、抹严。

h.塑料管道包封加固要求：管群顶部加填50mm厚#50水泥沙浆或水泥干浆，再覆盖60mm厚#110砼基础。

4.5 回填土方质量要求

a.回填土前应先清除沟（坑）内的遗留杂物，如有积水或淤泥，必须排除后方可进行回填。管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内不应含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物。

b.管道两侧回填土要求每回填土15厘米厚，用木夯排夯两遍。

c.管顶回填高度：管道顶部30厘米以上，每回填土30厘米，应用木夯排夯三遍或蛤蟆夯排夯两遍，直至回填。 

d.除特别要求外，管道工程要求全部回填石粉。

4.6 人（手）孔建筑

a.新砌管井尺寸为： 1（长）*0.8（宽）*0.8（深）米。

b.砖、混凝土砌块砌体墙面应平整、美观，不应出现竖向通缝。

c.砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%；砖缝宽度应为8-12毫米，同一砖缝宽度应一致。

d.砌块砌体横缝应为15-20毫米，竖缝应为10-15毫米；横缝砂浆饱满程度应不低于80%，竖缝灌浆必须饱满、严实，不得出现跑漏现象。

e.砌体必须垂直，砌体顶部四角应水平一致；砌体的形状、尺寸应符合图纸要求。

f.砖砌人孔、手孔人孔、手孔砌筑前，必须用清水刷扫人孔基础，不得有泥土、 杂物。

g.人孔、手孔规格应按设计图纸放样，第一层砖经排列后应用合尺对角丈量，以纠正角度使人孔周正偏斜。

h.墙体砌筑必须使用水泥砂浆，砖层之间必须压茬不得出现通缝。砌墙砂浆一般使用100#水泥砂浆。

i.人（手）孔内铁件应按设计图纸规定预埋，穿钉出墙面一般为 50-70mm，上、下穿钉应在同一垂直线上，拉力环出墙面为80-100mm。预埋铁件必须牢固，不漏水。

j.人（手）孔砌到管道进口处时，墙外肥槽部分应用砖砌实后再做管道基础以避免管道发生断裂。       

k.管道进人（手）孔时，管头应终止在墙体内30-50mm处。窗口 应做成喇叭口状，表面平光，棱角分明。

l.人（手）孔墙体内、外抹灰均为1：2.5水泥砂浆，一般厚度为 2cm左右，表面应平整、光实。人孔内角与上下边应抹八字。       

m.人（手）孔上覆与人（手）孔规格须配套。吊装人（手）孔上覆时，先在墙体上端抹上一层20mm左右的水 泥砂浆找平层，以防止上覆受力不均匀。人孔上覆吊装完毕后，板块之间的缝隙应用水泥浆灌实，吊环应用水泥砂浆覆盖并抹成蘑菇状。       

n.上覆、沟盖必须达到设计强度，方可承受荷载或吊装、运输（以出厂合格证为准）。上覆、沟盖与墙体搭接的外侧，应用1:2.5水泥砂浆抹成八字。 如是现制上覆、沟盖可不抹八字。八字抹角应严密、整齐、不空鼓、粘结牢固，使上覆平整不摇 动、不漏水。人、（手）孔口圈顶部高程应符合设计规定。 

o.稳固口圈的混凝土应符合设计图纸的规定。自口圈外缘向地表 做相应的泛水。

p.人孔口圈在车行道上须高出路面1-1.5cm在草地、土路或耕地 上应高出自然地平面10-20cm。

4.7 管孔试通

a.直线管道管孔试通，应用被试管孔直径小5mm、长900mm的拉棒进行。

b.塑料管道、钢管管道均是孔孔试通。

c.弯管道在曲率半径小于36米时，应用比被试管孔标称直径小6mm， 长600-900mm的拉棒试通，其试通孔数按上款处理。

d.有包封的管道管孔试通，亦按上述条款处理。

（六）厂区道路划线
一、工程范围
     本工程包括道路划线设计和施工。内容：道路中间分界线、道路边缘线、人行横道、停止线、限速标识、导向箭头等。

二、设计依据

1、标线材料应符合部标《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定；

2、标线的颜色及形状应符合国标《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求；

三、道路划线规格要求
	　
	规格
	备注

	四车道
	车行道分界线：车行道分界线划2m，空4m，线宽15cm；车道边缘线：白色实线，宽15cm；中心黄色实线：宽15cm。
	

	两车道
	车道边缘线：白色实线，宽15cm；车行道分界线：黄色虚线，划4m，空6m，线宽15cm。
	　

	单车道
	车道边缘线：白色实线，宽15cm；
	　

	停车位
	黄色实线，宽15cm
	　

	人行横道
	宽度为3m，与道路中心线垂直，线宽40cm，间隔60cm。
	

	停止线
	停止线：白色实线，宽20cm
	　

	导向箭头
	单位：厘米


机动车道路口上的转向指示文字由建设单位指定施工，费用含在本次招标范围内，投标时综合考虑。

四、涂料技术规格：

材料：采用反光涂料

颜色：白色、黄色

耐水性：在水中浸泡24小时应无异常现象

温度类型：热熔型

干燥时间：≤0.05h

保质期：12个月

耐磨耗性：在200转/1kg减重≤50mg

面撒玻璃珠用量：(0.3～0.4) kg/ m2

原料组成比例：
体质颜料及填料47%—66%
合成树脂15%—20%
玻璃珠15%—23%
着色颜料2%—10%
增塑剂及其他添加剂2%—5%

（七）厂区围墙
厂区围墙建设技术要求

一、工程范围

因湃电池科技有限公司广汽自主电池项目厂区围墙包括但不限于:

1. 新增的围墙及相关基础建设（详见施工图范围）。
二、技术说明

1.围栏材质要求:材质及样式需要提前与业主确认。

1)围墙采用成品围墙，不得现场焊接，质保期10年及以上。

2)栅栏片由40*25*1.2的矩形管横杆与30*22*22*0.8的三角管竖杆焊接而成，

出厂时为成品;

3)横杆及竖杆的基材为Q235优质冷轧热镀锌管材，镀锌量:+Z120g/m;立柱为

设计新颖的高强度异形立柱，截面尺寸为75*50*2，(详见图纸);

4)立柱采用渐进式安装，铝合金挂钩直接安装在立柱两侧，栅栏横杆用铝合金横

杆连接件安装；

5)成品围墙的品牌、规格、样式、颜色等必须经过甲方同意方可使用。品牌要求:

德瑞克斯、美特、艾美。

2. 基础做法:

1)未特殊注明混凝土强度等级:C30；垫层混凝土:C15；钢筋:HRB400级(|c)。

2)承台保护层厚度基础底40，承台梁30。

3)基底应超挖200mm，回填素土，碾压夯实，压实系数不得小于0.94，基槽回填

采用素土回填，压实系数不得小于0.94。

3. 其他要求:

1)拆除的护栏及基础垃圾要外运清理；
2)围闭样式:采用框架式围栏网，颜色及样式由业主确认。
以上仅为概述，具体做法详见施工图纸。
八、外墙装饰工程
本工程范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包工程或专业分包。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。同时包括下述但不限于以下各项：
(1) 施工依据：

1. 总包在施工前必须取得经过有专业设计资质的设计，并提交之经甲方项目部相关负责人书面认可的设计效果图、相应的施工图纸及相关技术资料（未注明之处，以较高之标准执行）。

2. 经甲方审定的材料样板和实物样板间及物品设备、物料表及材料清单、发出的有关指令、施工/验收标准/规范、国家及项目所在省市现行最新版之相关规范要求。

3. 如有不同规范或标准之间有互相抵触之处，以要求高的一个规范或标准为准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新，本实施过程中应采用最新的、最全面的规范或标准。

4. 未得甲方项目负责人同意，不可取消或替代以下任何规范或标准。

(2) 基本要求

本特殊技术要求中的规定如与上述规范及标准目录中所列规范及标准中的规定不一致，以要求高者为准。

1. 工程概况

· 建筑物主体结构设计使用年限为50年。
2. 工程施工、材料、技术要求

1) 工程施工要求：详见建筑设计施工图设计说明

2) 主要材料品牌表

	序号
	材料名称
	产品品牌厂家（及同档次）

	1
	玻璃
	台玻、上海耀皮、深圳南玻

	2
	格栅
	凤铝、亚洲铝业、广亚铝

	3
	外墙涂料
	嘉宝莉漆、多乐士、三棵树

	4
	百叶
	国产优质

	5
	密封胶
	广州白云，美国道康宁、Sika外墙耐候幕墙胶

	6
	结构胶
	广州白云，美国道康宁、Sika 

	7
	化学螺栓
	喜利得、慧鱼、德国伍尔特

	8
	不锈钢板
	广州联众、大阳建业、佛山大生

	9
	地弹簧
	德国多吗、皇冠、GMT

	10
	自动门驱动
	德国多吗、皇冠、松下

	11
	石材
	见封样，石材的防护必须做两次以上的六面养护（合资品牌）

	12
	其它件
	国产优质


3. 外墙入户防火门应采用全玻防火门、具体样式由甲方确认后实施。

[image: image10.png]



九、电梯采购一般要求条件

本设备采购范围只属一般性的概述，中标单位须负责根据工程规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。同时包括下述但不限于以下各项：
1、 按图纸要求采购货梯、含工具、备品备件、装修、手册及其他有关技术资料和材料；同时安装后必须取得特种设备使用合格证和使用许可证。
2、 轿厢要求

1) 轿门：采用发纹不锈钢，厅门和门套

2) 轿壁：四壁采用发纹不锈钢

3) 地板：铝合金地板

4) 吊顶：以美观豪华，间接照明为原则。

5) 轿顶应带有照明、配制低噪声轴流风扇、自动充电电池供电的紧急照明装置。

6) 轿厢操作盘：采用发纹不锈钢

7) 轿厢位置及方向指示：数字显示

8) 标准型安全措施，超载时有声警示

3、 范围及要求：工程范围以及投标承诺的工期和质量的全部费用，包括（但不限于）货物、报装及备品制造费、包装、运输、装卸、安装、调试、轨道制作及安装、电梯与墙体连接件、安全措施费、五方通话电缆线及布线费用、成品保护、临时设施、吊装、脚手费、预埋件、井道照明安装、爬梯、护栏、辅助设施、材料损耗、施工和生活用电用水费、土建施工配合费、交付验收、各类检验费、竣工验收后轿箱内四壁保护费、质量包修、售后服务、利润、风险、税金等有可能发生的一切费用及其他伴随相关服务。

4、 在投标报价时应充分考虑现场状况、土建主体状况和招标文件中的相关要求以及电梯安装所有配件，如有忽略或遗漏等，招标人不予认可，竣工结算时不予调整。

5、 电梯的推荐厂家品牌为：广州日立、三菱、广日或同等水平以上品牌。

6、 电梯内装修由建设单位确认后方可实施。
第三部分  总工期要求

	项目名称 
	工期（d） 
	备注 

	基坑开挖、支护施工、桩基施工 
	40 
	开工之后40天内完成 

	地下工程 
	50
	开工之后90天内完成承台和地坪施工 

	地下工程 
	50
	开工之后140天完成地下工程施工

	主体结构封顶及机电、装修
	90
	开工之后230天完成主体施工

	合计 
	230
	


建设单位按照以上时间节点考核施工单位的进度，由施工单位原因造成的工期延后，每延后一天对施工单位按合同价千分之一进行罚款。

第四部分  文明施工及安全要求
1、文明施工：
总 则
中标单位对施工期间所在的施工区域内（包括其雇用的人员）的治安保卫/安全生产/消防/环境卫生/计划生育等负全部管理责任，发包人对中标单位在施工期间履行管理职责有监督管理、指导、协调的权利与义务。
中标单位在施工作业过程中应自觉接受发包人安全保卫部门、工程管理部门的安全监督，对提出的整改意见应及时执行整改。发包人有权制止中标单位的违章行为，并可对违章作业的单位或个人按发包人制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止施工合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）
（1）、治安保卫
中标单位人员进入发包人项目场地范围内进行作业前，必须办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。若损坏、遗失应及时补办。
（2）“临时出入证”有效期与签订的作业工期相同，若到期中标单位仍未完成作业内容的，可申办延期。有效期满5天内，中标单位须交回“临时出入证”。
（3）中标单位有以下违章使用出入证行为的，发包人除有权追究中标单位领导责任外，同时每证处予中标单位罚款50元。情节严重的，加重处罚或取消违章人员进入发包人施工的资格。
①逾期未交还；
②转借他人；
③涂改证件内容；
④粘贴与姓名身份不符的照片；
⑤冒用别人的出入证；
⑥无证进入场地作业的。
（4）中标单位带进发包人场地作业的设备、工具或其他物资须在发包人项目工程组登记备案。如中标单位物资要放行，须持发包人工程项目主管签名的“物品出厂放行条”放行。
（5）中标单位应建立值班和出入制度，保护好所属作业区域内的设施和物资。
（6）中标单位的作业人员原则上在所属的施工区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。
（7）中标单位在节假日、班后需要加班的，必须提前一天到发包人项目工程组办理加班申请手续。否则，发包人有权不准予加班。
（8）中标单位发生盗窃发包人及其他工作单位财物行为的，除按发包人《治安管理处罚条例》进行处罚外，另追究中标单位负责人的责任。
2、安全生产
（1）中标单位自带的施工设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求，并将特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证的原件和复印件交发包人项目工程组审核备案。
（2）当作业项目可能危及人员的安全时，中标单位应对作业现场进行必要的围闭，并张挂警示标志。作业因故暂时停止的，中标单位应当做好作业现场的防护工作。
（3）中标单位的特种作业人员（起重工、登高架设工、电工、焊工、叉车工及其它特殊机械操作工等）须按国家的有关规定取得操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的复印件交发包人项目工程组审核备案。中标单位的人员在作业过程中应按规定佩戴安全帽、安全带等与作业内容相符的个人防护用品。
（4）为保护发包人的供电、供水、供气、通信等的线路网络，确保施工的安全，中标单位进行埋地及拆卸工程前需填写“埋地及拆卸工程申报表”并附上相关施工图纸，经甲乙双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后，方可动工。
（5）中标单位在发包人场地内发生的伤亡事故，中标单位应按照《广州市企业职工伤亡事故处理规定》处理，并应立即报告发包人安全保卫部门。
（6）中标单位在发包人场地内发生的人员伤亡或厂房设备等财产损坏的，由中标单位负全部责任，并赔偿相应的经济损失。
（7）中标单位应有健全的安全管理制度和操作规程，制定专项作业的安全技术措施和应急救援措施，配备安全管理人员对现场进行监督检查，并如实填写发包人项目工程组提供的“现场安全检查表”。 
（8）高空作业工程要有专门的安全方案，经监理单位、设计单位、建设单位审批后才能施工。对违反高空施工安全的措施要求的行为进行处罚。
3、用电、用水管理
（1）中标单位在施工过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，严禁浪费。
（2）中标单位详细如实填写临时用水、用电申请单，送发包人项目工程组审批，在申请单填写清楚的情况下，发包人在24小时内给予答复。未经批准中标单位私自接水、电者，视作盗用处理。发现一次盗用罚款1000元，出现三次盗用水、电者，即停止供水、电，一切后果自负。
（3）临时线路必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由中标单位具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，严禁无证操作。
（4）临时线路必须沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。
（5）临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。
（6）临时电只供机械及必要照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。
（7）临时用电设备必须有良好的接地（零）。
（8）临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米，特殊环境视具体情况而定。
（9）在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。
（10）中标单位需在发包人指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向中标单位收取水费。
（11）参照供电、供水部门的有关规定，为保证不拖欠水、电费，在正式通水、电前，中标单位到发包人项目综合组交纳用电保证金100元/KW、用水保证金500元/项。凭保证金收据（复印件交发包人项目工程组），发包人正式开通水、电。工作结束拆除临时线路及交清水、电费后，保证金退还中标单位。
（12）发包人根据中标单位电度表、水表行度每月计费一次。中标单位在接到水、电缴费通知后，十天内到发包人项目综合组交费。水费电费收费标准以供电局和番禺水务等相关部门约定为准。
（13）中标单位应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由申请用电单位负责；造成发包人损失的，应进行赔偿。
以上条款，中标单位严格遵守。否则，发包人有权停止供电、供水。
4、消防工作
（1）中标单位在施工现场应建立消防安全管理制度和义务消防队，设置消防通道和消防水源，自行配备足够的消防设施、灭火器材和标志，严禁擅自使用发包人的各种消防器材（如发生火险、火灾除外）。
（2）中标单位在作业场所使用、存放危险化学品的，应到发包人项目工程组填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放，并在临时存放点按规范做好防护措施和张挂警示标志。
（3）中标单位要动火作业的，须自带灭火器材并提前到发包人项目工程组办理“临时动火作业许可证”。气瓶要配有回火阀，乙炔瓶和氧气瓶之间的最小放置距离为5米，并固定气瓶，经审核后方可动火。动火作业完毕后3天内归还“临时动火作业许可证”，逾期不交的每证罚款50元。
5、环境·卫生
（1）污水排放管理
中标单位工作过程及生活中产生的污水必须按发包人要求委托专业清理单位定期清运。
含化学品的各类废水、废液由中标单位自行回收处理，严禁随意倾倒在地面或水渠管沟内排放；一旦出现此类的违反情况时，必须立刻采取措施，杜绝污染环境并向发包人进行汇报。
（2）工作中使用的材料管理
①中标单位应按发包人指定位置设置材料（包括化学品、危险品）临时放置点，危险化学品放置点应严禁烟火，并设立明显的标识。
②中标单位储存、使用危险化学品必须符合有关环境法律法规的要求。
③中标单位发生化学品泄漏或污染事故时，应按发包人的有关规定进行紧急处理。
（3）工作中所产生的固体废物处理
①中标单位应严格遵守发包人的有关规定，把固体弃物分为三类：危险废物、可回收一般废物和不可回收一般废物。
②中标单位对固体废物必须全部自行收集、放置及清理。在工作现场按发包人指定位置设置临时废物储备箱，并贴上明显标识牌。其中危险废物不得在露天存放且不能泄漏。
（4）工作中所产生的废气处理
①中标单位应及时采取必要的防尘和通风措施，减少污染。
②所有排放尾气的车辆必须通过年检，停放时间超过5分钟时，必须熄发动机。
（5）工作中产生噪音、振动的管理
中标单位应做好减少噪音、振动污染的措施，对于噪声严重的工作不得安排在晚上10点以后进行。
（6）遇到着火、爆炸等紧急事件的处理
应按发包人有关规定进行紧急应变。
（7）环境卫生的管理
①中标单位进入发包人宿舍楼内工作，必须保持工作现场的卫生整洁，及时清理工作过程中产生的废物，工程完工后，应对工作现场（包括周边地区）进行清理。
②工作时，中标单位应注意对周边绿化的保护，如因工作而造成绿化损坏的，发包人有权要求中标单位赔偿或负责按原标准修复。
③中标单位不得在发包人宿舍楼内乱搭乱建，确需设置临时设施的，须经发包人同意。
④运送建筑材料、余泥的车辆要防止洒落，污染路面要及时清理。
（8）工作前的培训及联络
①中标单位根据发包人要求的培训事项及工程项目的具体情况，制订相应的环境管理培训方案，并按计划对工作人员进行相应的工作前培训。
②工作前，双方应各指派一名环境管理员，以负责整个工作中环境问题的联络。原则上，发包人的环境管理员由工程项目管理人员担任。中标单位的环境管理员由中标单位指派专人担任。
6、其他方面
（1）中标单位进入发包人场地内工作期间，必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的各项规章制度，自觉接受发包人保卫管理人员、安全监察人员和环境卫生监察人员的管理和监督。中标单位违反发包人的管理制度，发包人有权对中标单位进行处罚，违反刑律的由司法机关追究其法律责任。
（2）中标单位必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。
（3）发包人有义务协助中标单位搞好安全保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。
（4）中标单位进入发包人场地内施工前，需向发包人项目工程组明确中标单位的法人代表、施工现场负责人和安全管理人员。
（5）进入发包人场地内施工前，中标单位应自行组织入场施工人员的安全教育，并做好 “施工（服务）人员进场教育档案”，交发包人项目工程组存档备查。作业期间，中标单位应组织经常性的遵章守纪、安全生产、文明施工等方面的教育并保留记录和建立档案以备查。
（6）中标单位人员在施工时的因工伤亡事故、火灾事故和治安案件等除按规定及时上报有关部门外，必须同时报告发包人的工程管理部门、安全保卫部门。
（7）中标单位在施工期间必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的规章制度，接受发包人有关管理人员的监督和管理。
（8）中标单位若将工程分包，必须遵守合同对分包的约定条款。分包方应具备相应的施工资质和安全施工的条件，中标单位对施工现场的安全生产负总责，并加强对分包方现场施工的安全监督和管理。
（9）中标单位应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件，由中标单位负全部责任，并赔偿相应的经济损失。
（10）现场工程安全文明施工处罚规定：中标单位在施工过程中违反以下安全文明施工行为的，将自觉向发包人交纳安全文明施工基金并承担相应的责任。细则如下：
①未戴安全帽：个人100元/次，公司1000元/次；高空作业未戴安全带：个人100元/次，公司1000元/次；切割机无防护罩或用切割机打磨材料：个人100元/次，公司1000元/次；操作切割机或电焊机未戴防护眼罩：个人100元/次，公司1000元/次；
②洞口及临边未加保护：个人100元/次，公司1000元/次；配电箱保护系统不规范：个人100元/次，公司1000元/次；高空向下抛掷物件（未有效保护）：个人100元/次，公司1000元/次；使用高2米以上而无防护拦的操作台：个人100元/次，公司1000元/次；
③使用移动操作台无斜撑等保护措施的：个人100元/次，公司1000元/次；拆除安全设施造成隐患的：个人100元/次，公司1000元/次；使用破损等不符
合安全要求的电线：个人100元/次，公司1000元/次；
④生产或测试用水漏出未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；
⑤每工作台班的施工垃圾未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；
⑥施工区或主要通道光线不足：个人100元/次，公司1000元/次；
⑦现场使用或存放易燃物品，防火等安全措施未跟上，如灭火器不足够：个人100
元/次，公司1000元/次；在工地现场吸烟：个人100元/次，公司1000元/次；在工地场睡觉：个人100元/次，公司1000元/次；在工地现场大小便：个人100元/次，公司1000元/次；
⑧酒后进入工地：个人100元/次，公司1000元/次；生活区积水或卫生环境差等：个人100元/次，公司1000元/次；
⑨办公区及生活区未按定配置灭火器材：个人100元/次，公司1000元/次；集中安全活动缺席（除非事先批准）：个人100元/次，公司1000元/次；乱扔杂物：个人100元/次，公司1000元/次；
⑩打架：个人100元/次，公司1000元/次；偷窃：个人100元/次，公司1000元/次；无礼貌态度粗鲁及不服从指挥：个人100元/次，公司1000元/次；破坏成品：个人100元/次，公司1000元/次；违反发包人监理、地方政府有关规定的：个人100元/次，公司1000元/次；
6、承包商进场作业须知
1、作业前的审核确认
（1）进行埋地及拆卸工程前，必须填写“拆卸埋地工程申报表”，经双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后方可动工。
（2）施工期间对危险化学品的废料进行处理前，到本公司场地的工程管理部门填写“危险化学品废料处理申请表”，经确认后方可处理。
（3）要临时用电的，到本公司场地的工程管理部门填写“临时用电申请表”经核准后按规范架设线路，并负责接线后的用电安全和电气线路的维护。
（4）在作业场所使用、存放危险化学品的需到本公司的工程管理部门填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放。
（5）动火作业前，到本公司的工程管理部门办理“临时动火作业许可证”，经审核后方可动火。
（6）要设置临时建筑和设施的，需到本公司的工程管理部门填写“临时设施、建筑申请表”，经确认后方可搭建。
2、施工单位需提供的备案资料：“安全生产许可证”、“外来作业单位现场安全检查表”、“外来施工单位人员进场教育档案”、特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证、特种作业人员资格证。
3、施工人员进入建设单位范围内进行作业前，必须凭有效的身份证和其他政府职能部门要求出示的证件及近期1寸彩照2张到建设单位的工程管理部门办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。建设单位向乙方每证收工本费5元，押金10元。若损坏、遗失应及时补办，每证收工本费5元。
4、施工现场应作必要的围闭，并在显眼处挂上工程项目的标示牌。
5、凡进入施工工地的人员着装要统一，要戴安全帽，不得赤膊和穿露趾鞋。
6、各施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属施工区域内的设施和物资。 

7、进入施工工地的车辆严禁超速超高，不得随意停放和卸载货物，堵塞通道。
8、作业人员原则上在作业区内活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。 
9、 禁止在工地现场吸烟，吸烟应到指定的吸烟区。
10、严禁擅自使用本公司的各种消防设施和消防器材（如发生火险、火灾除外）。
11、施工期间的物资、废料、淤泥要按指定位置堆放并及时清理，保持通道的顺畅。
12、需要临时用水的,应到本公司的工程管理部门办理临时用水手续，并负责表后水管设施的保护。
13、发生火灾、工伤事故应及时组织抢救并示警。
14、中标单位不能在宿舍楼内吃住。
15、若工程（服务）项目工期较长，外来施工单位的现场负责人和安全人员应按时参加本公司工程管理部门组织的安全例会。

16、对于长期忽视安全生产，安全管理混乱、责任不明、屡教不改的施工单位，公司有权提前终止施工合同，并在1到3年内不得承接本公司的工程（服务）项目。作业期间发生死亡事故、重伤事故和严重的治安、刑事案件的施工单位，1到3年内不得承接本公司的工程项目。
17、施工单位人员须遵守建设单位的安全管理规程，服从建设单位的奖惩制度。

附件：临电临水接驳点

**配电柜/箱**回路


电源引至/自**箱**回路


电缆YJV-0.6/1 3*120+2*70





**配电柜/箱


进线电源引自**箱**回路


电缆YJV-0.6/1 3*120+2*70





**配电柜/箱**回路


照明/空调








1

PAGE  
83

_1234567890.dwg

