## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺设备 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 调节池
1.2 | 应急池
1.3 | 气浮池
1.4 | 混凝沉淀池
1.5 | UASB池
1.6 | 一级好氧池
1.7 | 二级好氧池
1.8 | 二沉池
1.9 | 清水池
1.10 | 出水计量槽
1.11 | 污泥浓缩池
1.12 | 污泥调理池
1.13 | 初期雨水池
1.14 | 废水收集池
1.15 | 沼气收集及处理系统
1.16 | 污泥脱水机房
1.17 | 加药间
1.18 | 酸储间
1.19 | 碱储间
1.20 | 风机房
1.21 | 机修车间
1.22 | 高低压配电室
1.23 | 进水水质监测房
1.24 | 生产用房
1.25 | 臭气处理系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺设备 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
调节池
1 | 030601004001 | 电磁流量计 DN100 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 8
2 | 030601004002 | 电磁流量计 DN150 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
3 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1.名称:转鼓格栅机 2.规格、型号:Q=105m3/h，栅隙1mm，N=0.55kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
4 | 040602017001 | 潜水搅拌机 | 1.名称:潜水搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径Φ320mm，转速960rpm，N=4.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
5 | 030109001001 | 调节池提升泵 | 1.名称:调节池提升泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=15m3/h，H=12m，N=1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
6 | 030601005001 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~8m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030601004003 | 电磁流量计 DN50 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN50，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
8 | 030904005001 | 甲烷报警仪 | 1.名称:甲烷报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030904005002 | 硫化氢报警仪 | 1.名称:硫化氢报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
10 | 030605001001 | COD在线监测仪 | 1.名称:COD在线监测仪 2.规格:测量范围0~15000mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
11 | 030602001001 | 氨氮在线分析仪 | 1.名称:氨氮在线分析仪 2.规格:测量范围0-100mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
12 | 030601001001 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
调节池合计
应急池
14 | 030109001002 | 调节池提升泵 | 1.名称:调节池提升泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=45m3/h，H=12m，N=3.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
15 | 040602017002 | 潜水搅拌机 | 1.名称:潜水搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径Φ320mm，转速960rpm，N=4.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
16 | 030601005002 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~8m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030601004004 | 电磁流量计 DN100 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
应急池合计
气浮池
19 | 040602007001 | 气浮一体化设备 | 1.名称:气浮一体化设备 2.规格、型号:处理水量15m3/h，含溶气系统、搅拌机、刮渣机集油桶等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
20 | 030601001002 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
21 | 030807004001 | 电动阀 DN20 | 1.名称:电动阀 DN20 2.型号、规格:DN20，DC 24V供电，UPVC 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
气浮池合计
混凝沉淀池
22 | 040602017003 | 混凝沉淀一体化设备 | 1.名称:混凝沉淀一体化设备 2.规格、型号:处理水量15m3/h，含搅拌机、沉淀区等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
23 | 030109001003 | 混凝沉淀池提升泵 | 1.名称:混凝沉淀池提升泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=15m3/h，H=18m，N=1.5kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030109007001 | 混凝沉淀池排泥泵 | 1.名称:混凝沉淀池排泥泵（螺杆泵） 2.规格:Q=6.5m3/h，H=40m，N=3.0kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
25 | 030601005003 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
26 | 030601004005 | 电磁流量计 DN50 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN50，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
27 | 030601001003 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
28 | 030807004002 | 电动阀 DN20 | 1.名称:电动阀 DN20 2.型号、规格:DN20，DC 24V供电，UPVC 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
29 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 12
混凝沉淀池合计
UASB池
30 | 030302007001 | UASB反应器 | 1.名称:UASB反应器 2.规格:Φ9.17×11.4m，搪瓷拼装罐 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030109001004 | 厌氧循环泵 | 1.名称:厌氧循环泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=150m3/h，H=20m，N=15kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
32 | 030302002001 | 水封罐 | 1.名称:水封罐 2.规格:非标设备，不锈钢304 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
33 | 030302002002 | 三相分离器 | 1.名称:三相分离器 2.规格:非标设备，不锈钢304 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
34 | 030302002003 | 布水系统 | 1.名称:布水系统 2.规格:非标设备，不锈钢304 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
35 | 030109007002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵（螺杆泵） 2.规格:Q=8m3/h，H=60m，N=3.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
36 | 030601005004 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.规格:单法兰液位计，DN80，测量范围：0-12m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
37 | 030601004006 | 电磁流量计 DN200 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN200，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
38 | 030601001004 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030503006001 | 微压传感器 | 1.名称:微压传感器 2.规格:测量范围-0.05bar~+0.05bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
40 | 030605001002 | ORP在线监测仪 | 1.名称:ORP在线监测仪 2.规格:测量范围：-1999至+1999mV 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
41 | 030904005003 | 甲烷报警仪 | 1.名称:甲烷报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
42 | 030904005004 | 硫化氢报警仪 | 1.名称:硫化氢报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
43 | 030807004003 | 电动阀 DN20 | 1.名称:电动阀 2.型号、规格:DN20，DC 24V供电，UPVC 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
44 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 12
UASB池合计
一级好氧池
45 | 040602046001 | 在线水质检测设备 | 1.名称:一级好氧池一体化设备 2.规格、型号:尺寸14.0×3.0×4.0m，含曝气盘、布水布气系统 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6
46 | 030605001003 | 在线溶氧仪 | 1.名称:在线溶氧仪 2.规格:测量范围：0~20mg/l 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一级好氧池合计
二级好氧池
47 | 040602046002 | 二级好氧池一体化设备 | 1.名称:二级好氧池一体化设备 2.规格、型号:尺寸14.0×3.0×4.0m，含曝气盘、布水布气系统 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6
48 | 030605001004 | 在线溶氧仪 | 1.名称:在线溶氧仪 2.规格:测量范围：0~20mg/l 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6
49 | 030605001005 | 在线MLSS仪 | 1.名称:在线MLSS仪 2.规格:测量范围0~20000mg/L，分体式，4-20mA 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6
二级好氧池合计
二沉池
50 | 040602011001 | 二沉池一体化设备 | 1.名称:二沉池一体化设备 2.规格、型号:尺寸9.0×3.0×4.0m，含斜管填料、泥斗、布水系统等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
51 | 030109001005 | 二沉池污泥泵 | 1.名称:二沉池污泥泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=15m³/h，H=15m，Pn=1.5kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
52 | 030601002005 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
二沉池合计
清水池
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 040602011002 | 清水池一体化设备 | 1.名称:清水池一体化设备 2.规格、型号:尺寸5.0×3.0×4.0m，含斜管填料、泥斗、布水系统等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
清水池合计
出水计量槽
54 | 030109006001 | 巴歇尔槽 | 1.名称:巴歇尔槽 2.规格:测量范围0.77~32.1L/s 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
55 | 030109006002 | 超声波明渠流量计 | 1.名称:超声波明渠流量计 2.规格:分体式，测量范围0~100m3/h 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
56 | 030605001006 | COD在线监测仪 | 1.名称:COD在线监测仪 2.规格:测量范围0~1000mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
57 | 030602001002 | 氨氮在线分析仪 | 1.名称:氨氮在线分析仪 2.规格:测量范围0-100mg/L，24VDC供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
58 | 030602001003 | 总磷在线监测仪 | 1.名称:总磷在线监测仪 2.规格:测量范围0-10mg/L，24VDC供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
59 | 030602001004 | SS在线分析仪 | 1.名称:SS在线分析仪 2.规格:测量范围0~500mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
60 | 030601001005 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
出水计量槽合计
污泥浓缩池
61 | 040602017004 | 潜水搅拌机 | 1.名称:潜水搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径Φ260mm，转速960rpm，N=1.5kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
62 | 030109007003 | 污泥提升泵 | 1.名称:污泥提升泵（螺杆泵） 2.规格:Q=25m3/h，H=30m，N=4.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
63 | 030807001005 | 气动球阀 DN125 | 1.名称:气动球阀 2.型号、规格:气动开关球阀，DN125，PN10 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
64 | 030601005005 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
65 | 030601002006 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
污泥浓缩池合计
污泥调理池
66 | 040602017005 | 机械搅拌机 | 1.名称:机械搅拌机 2.规格、型号:双层折桨式搅拌机，直径2.0m，转速30~60rpm，功率5.0kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030601005006 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
污泥调理池合计
初期雨水池
68 | 030109011001 | 初雨提升泵 | 1.名称:初雨提升泵（潜污泵） 2.规格:Q=30m3/h，H=12m，N=2.2kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
69 | 030109011002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵（潜污泵） 2.规格:Q=10m3/h，H=12m，N=1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
70 | 030601005007 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
71 | 030807003006 | 气动蝶阀 | 1.名称:气动蝶阀 2.型号、规格:气动开关蝶阀，DN300，PN10 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
初期雨水池合计
废水收集池
72 | 030109011003 | 废水提升泵 | 1.名称:废水提升泵（潜水切割泵） 2.规格:Q=30m3/h，H=12m，N=3.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030601005008 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
废水收集池合计
沼气收集及处理系统
74 | 031008010001 | 储气柜 | 1.名称:储气柜（双膜沼气柜） 2.规格:有效容积为200m3 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
75 | 040701015001 | 火炬 | 1.名称:火炬 2.规格:内燃式火炬，200m3/h 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
76 | 040701020001 | 沼气预处理装置 | 1.名称:沼气预处理装置 |  | 套 | 1
沼气收集及处理系统合计
污泥脱水机房
77 | 030109007004 | 污泥进料泵 | 1.名称:污泥进料泵（螺杆泵） 2.规格:Q=20m3/h，H=1.2Mpa，N=15kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4
78 | 040602025001 | 高压隔膜压滤机 | 1.名称:高压隔膜压滤机 2.规格、型号:过滤面积120m2，滤室容积2.34m3，自动拉板，接液翻板 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
79 | 030109001006 | 压榨水泵 | 1.名称:压榨水泵（多级立式泵） 2.规格:Q=4m3/h，H=180m，N=5.5kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030113009001 | 电动泥斗 | 1.名称:电动泥斗 2.规格:4m3，N=1.1kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
81 | 031006015001 | 压榨水箱 | 1.材质、类型:压榨水箱 2.型号、规格:3m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
82 | 030601004007 | 电磁流量计 DN80 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN80，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
83 | 030601002007 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:测量范围0~2.5MPa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4
84 | 030807001006 | 进泥气动球阀 | 1.名称:进泥气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN80，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
85 | 030807001007 | 反吹排泥气动球阀 | 1.名称:反吹排泥气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN80，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
86 | 030807001008 | 压榨进水气动球阀 | 1.名称:压榨进水气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN32，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
87 | 030807001009 | 压榨回水气动球阀 | 1.名称:压榨回水气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN32，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030807001010 | 气反吹气动球阀 | 1.名称:气反吹气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN32，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
89 | 030221001001 | PAM自动泡药机 | 1.名称:PAM自动泡药机 2.规格:1000L/h，1.7~10kg干粉/h，N=1.8kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
90 | 030109007005 | PAM阳离子加药泵 | 1.名称:PAM阳离子加药泵（螺杆泵） 2.规格:Q=1.2m3/h，H=0.6Mpa，N=0.75kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
91 | 030302006001 | 螺杆空压机 | 1.名称:螺杆空压机 2.规格:2m³/min，1.0MPa，15kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
92 | 031008009001 | 冷干机 | 1.名称:冷干机 2.规格:2.4m³/min，1.0MPa，1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
93 | 031008010002 | 气动压缩空气储罐 | 1.名称:气动压缩空气储罐 2.规格:V=0.5m3，工作压力1.6Mpa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
94 | 031008010003 | 反吹压缩空气储罐 | 1.名称:反吹压缩空气储罐 2.规格:V=2m3，工作压力1.6Mpa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
95 | 030108003001 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030601002008 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 8
污泥脱水机房合计
加药间
97 | 031008002001 | PAC溶解罐 | 1.名称:PAC溶解罐 2.规格:V=1.0m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
98 | 040602017006 | PAC溶药搅拌机 | 1.名称:PAC溶药搅拌机 2.规格、型号:桨式搅拌器，转速60r/min,桨叶直径0.6m，1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
99 | 031008002002 | PAM阴离子溶解罐 | 1.名称:PAC溶解罐 2.规格:V=1.5m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
100 | 040602017007 | PAM溶药搅拌机 | 1.名称:PAM溶药搅拌机 2.规格、型号:桨式搅拌器，转速30r/min,桨叶直径0.6m，0.75kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
101 | 031008002003 | 破乳剂溶解罐 | 1.名称:破乳剂溶解罐 2.规格:V=1.0m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
102 | 040602017008 | 破乳剂溶药搅拌机 | 1.名称:破乳剂溶药搅拌机 2.规格、型号:桨式搅拌器，转速60r/min,桨叶直径0.6m，1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030109006003 | PAC加药泵 | 1.名称:PAC加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=50L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
104 | 030109006004 | PAM阴离子加药泵 | 1.名称:PAM阴离子加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=200L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
105 | 030109006005 | 破乳剂加药泵 | 1.名称:破乳剂加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=50L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
106 | 030601005009 | 溶解罐液位计 | 1.名称:溶解罐液位计 2.规格:连杆浮球液位计 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 9
107 | 030104007001 | 单轨电动葫芦 | 1.名称:单轨电动葫芦 2.规格:起吊重量0.5T，轨道长度15m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
108 | 030108003002 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
加药间合计
酸储间
109 | 030902007001 | 酸储罐 | 1.名称:酸储罐 2.型号、规格:V=5000L，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
110 | 030109006006 | 酸加药泵 | 1.名称:酸加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=20L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030601005010 | 酸储罐液位计 | 1.名称:酸储罐液位计 2.规格:磁翻板液位计，量程0-2.1m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
112 | 030108003003 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
酸储间合计
碱储间
113 | 030902007002 | 碱储罐 | 1.名称:碱储罐 2.型号、规格:V=5000L，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
114 | 030109006007 | 碱加药泵 | 1.名称:碱加药泵（机械隔膜计量泵） 2.规格:Q=20L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 11
115 | 030601005011 | 碱储罐液位计 | 1.名称:碱储罐液位计（磁翻板液位计） 2.规格:量程0-2.1m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
116 | 030108003004 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
碱储间合计
风机房
117 | 030108005001 | 空气悬浮风机 | 1.名称:空气悬浮风机 2.规格:Q=14m3/min，P=0.6bar，N=15kW，配套波纹补偿器、逆止阀 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030601004008 | 热介质气体流量计 | 1.名称:热介质气体流量计 2.规格:分体式，工作流量11.65m3/min，DN125 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
119 | 030601004009 | 热介质气体流量计 | 1.名称:热介质气体流量计 2.规格:分体式，工作流量23.30m3/min，DN200 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
120 | 030601002009 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:测量范围0~0.1MPa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
121 | 030104007002 | 单轨电动葫芦 | 1.名称:单轨电动葫芦 2.规格:起吊重量1.5T，轨道长度11m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
122 | 030108003005 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
风机房合计
机修车间
123 | 030104003001 | 电动单梁悬挂式起重机 | 1.名称:电动单梁悬挂式起重机 2.规格:起吊重量2T，轨道长度5.0m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
124 | 030108003006 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
机修车间合计
高低压配电室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030701003001 | 空调 | 1.名称:空调 2.规格:3匹 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
126 | 030108003007 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6
高低压配电室合计
进水水质监测房
127 | 030701003002 | 空调 | 1.名称:空调 2.规格:3匹 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
128 | 030108003008 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
进水水质监测房合计
生产用房
129 | 030701003003 | 空调 | 1.名称:空调 2.规格:3匹 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 12
生产用房合计
臭气处理系统
130 | 040602016001 | 生物除臭成套设备 | 1.名称:生物除臭成套设备 2.规格、型号:处理风量10000m3/h，含碱洗、喷淋、循环水泵、排气筒等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 030108005002 | 离心风机 | 1.名称:离心风机 2.规格:Q=10000m3/h，全压不小于2000pa，5.5kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
臭气处理系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
132 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
133 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000027 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺设备 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：工艺设备 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13