## 封面
图号：B180059S-D0101-02a |  | 电力行业（送电、变电）
国家乙级
设计证号：A244034970
110千伏中船Ⅱ输变电工程
（变电站电气部分）
施工图设计
设 备 材 料 清 册
广州汇隽电力工程设计有限公司
2023-05-01

## 签署页
110千伏中船Ⅱ输变电工程
（变电站电气部分）
施工图设计
设 备 材 料 清 册
批准： | 林炜涛
审核： | 黄兴 于黎明
校对： | 林佑华 王伟杰
编写： | 王文其

## 一次部分
序号 | 材料名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 说 明 | 备注(加工图号) | 甲乙供
一 | 主变压器系统
1 | 主变压器 | SZ11-63000/110 | 台 | 2 | 额定容量：63000kVA； 阻抗电压：Ud=16%； | 自冷加风扇 | 甲供
额定电压：110±8×1.25%/10.5kV；
1 | 电力变压器 | SZ11-63000/110 | 台 | 2 | 连接组别：YN，d11；调压方式：配有载调压开关
三相CT：400，800/1A，5P40/5P40/0.5S，3×10VA
中性点CT：200,600/1A，5P40，10VA
中性点绝缘水平：66kV
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 6 |  |  | 甲供
3 | 设备线夹 | SY-400/35B | 套 | 4 | 中性点设备用
4 | 铜铝过渡片 | MFT-100×100 | 个 | 2 | 主变中性点侧套管用
5 | 氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45 | 只 | 6 | 配泄露电流监测仪及放电记录器3只 |  | 甲供
6 | 铜母排伸缩节 | MST-120×10 | 套 | 60 | 适合TMY-120×10
7 | 铜母排 | TMY-120×10 | 米 | 170
8 | 热缩绝缘护套 | 适合TMY-120×10铜母排 | 米 | 170
9 | 铜排 | TMY-40×4 | 米 | 12
10 | 热缩绝缘护套 | 适合TMY-40×4铜母排 | 米 | 16
11 | 铜绞线 | BVR-50 | 米 | 6 | 用于连接避雷器和放电计数器
12 | 支柱绝缘子 | ZSW2-24/20 | 只 | 24 |  |  | 甲供
13 | 母线固定金具 | MWP-404 | 套 | 18
14 | 母线间隔垫 | MGJ-04 | 套 | 180 | 适合于TMY-125×10母排，间距约500mm
15 | 母线固定金具 | MWP-104 | 套 | 6
16 | #10槽钢 | L=1250mm | 根 | 16
17 | #10槽钢 |  | 米 | 20 | 现场制作
18 | #10槽钢 | L=1100mm | 根 | 4
19 | #10槽钢 | L=1250mm | 根 | 2 | 避雷器用
20 | 热镀锌角钢 | ∠50×50×5 L=300 | 根 | 6
21 | 热镀锌钢板 | -10x250x250 | 块 | 24 | 支柱绝缘子及避雷器底板
22 | 热镀锌钢管 | Φ150 | 米 | 6
23 | U型螺栓 | Φ300 | 套 | 2 | 现场制作
24 | 电缆管夹具 | 适合Φ150管 | 套 | 4 | 现场制作
25 | 热镀锌螺栓 | M16×50 | 套 | 120 | 支柱绝缘子安装用,带螺帽及垫圈
26 | 热镀锌螺栓 | M16×110 | 套 | 96 | 母线伸缩节安装用,带螺帽及垫圈
27 | 沉头螺钉 | M12×10 | 套 | 60 | 母线固定金具安装用,带螺帽及垫圈
28 | 热镀锌螺栓 |  | 套 | 120 | 固定母排、避雷器、电缆固定及监测器用，带螺帽及垫圈
29 | 电缆夹具 | 适合ZRA-YJV22-8.7/15-3×120电缆 | 套 | 4 | 现场制作
30 | #10槽钢 | L=1050mm | 根 | 6
31 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/4L | 个 | 2 |  |  | 甲供
32 | #14b槽钢 | L=1080 | 根 | 4
33 | #14b槽钢 | L=150 | 根 | 4
34 | #14b槽钢 | L=150 | 根 | 2
35 | #10槽钢 | L=750 | 根 | 2
36 | 穿墙套管 | CMW-24/4000 e防污 | 只 | 6 |  |  | 甲供
37 | 非导磁不锈钢钢板 | 1800x800x10 | 块 | 2 |  | 穿墙套管附件
38 | 热镀锌钢板 | 1800x800x10 | 块 | 1 |  | 穿墙套管附件
39 | 钢板 | 10×350×80 | 块 | 2
40 | 钢板 | 10×130×80 | 块 | 2
41 | 圆钢 | Φ16 L=450 | 根 | 2
42 | 钢板 | 10×140×300 | 块 | 2
43 | 圆钢 | Φ16 L=370 | 根 | 2
44 | 螺栓 | M12×40 | 套 | 32
45 | #14b槽钢斜垫片 | 开孔Φ14 | 套 | 8
46 | 热镀锌压爆式膨胀螺栓 | M12×50 | 套 | 20
47 | 热镀锌螺栓 | M12×50 | 套 | 4
二 | 110kV配电装置
1 | GIS封闭式组合电器 |  | 间隔 | 2 | 断路器：126kV，2000A，40kA； |  | 甲供
[5 empty] | 配电动弹簧操作机构 | 电缆进线
[5 empty] | 操作电源电压：DC110V；电机电源电压：AC220V | 配置2个电缆套筒
隔离开关2组：126kV，2000A，40kA；配微动开关（带双位置确认功能）
主刀配电动机构,操作、电机电源电压：AC220V
检修用接地开关3组：126kV，2000A，40kA；
配电动可手动操作机构；配微动开关（带双位置确认功能）
操作、电机电源电压：AC220V
快速接地开关1组：126kV，2000A，40kA；
配电动弹簧机构；配微动开关（带双位置确认功能）
操作、电机电源电压：AC220V
CT：800/1A，5P40/5P40/5P40；10/10/10VA
400-800/1A，0.5S/0.2S；10/10VA
氧化锌避雷器：108/281（配在线监测仪）；
PT： 110/ ：0.1/ ：0.1kV，
0.2/0.5/3P，30/30VA
电缆进线套筒：126kV，2000A，40kA；
架空出线套筒：126kV，2000A，40kA；
泄漏比距：≥31mm/kV
就地控制柜(LCP) 1面
外壳防护等级：架空终端要求为IP56，户内GIS为IP43
2 | U形挂环 | U-7 | 个 | 12
3 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 6
4 | 悬式玻璃绝缘子 | 爬距>450mm，破坏负荷>70kN | 片 | 66 | 高度146mm，11片/串 |  | 甲供
5 | 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 6
6 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 6
7 | 悬垂线夹 | CGU-4 | 个 | 6 | 含铝包带
8 | 设备线夹 | SY-400B/35(a*b：120*120) | 个 | 12
9 | 铜铝过渡片 | MFT-100×100 | 个 | 6
10 | 钢芯铝绞线 | LGJ-400/35 | m | 120 |  |  | 甲供
11 | 非导磁不锈钢 | 长X宽×厚:1100×1100×5mm，对半开 | 块 | 2
12 | 热镀锌角钢 | ∠50×50×10mm L=1000mm | 套 | 12
13 | 热镀锌角钢 | ∠50×50×10mm L=900mm | 套 | 12
14 | 膨胀螺栓 | M16×50 | 套 | 108
15 | 热镀锌螺栓 | M12×70 | 套 | 60
三 | 10kV配电装置
1 | 变低进线开关柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 3 | 断路器：12kV，4000A，31.5kA； |  | 甲供
储能电机：AC220V，控制回路：DC110V
CT：4000/1A， 5P10/5P10/5P10，10/10/10VA
后进线包CT：4000/1A，0.2S/0.5S，10/10VA；
配绝缘活门挡板，配电动底盘
附五防闭锁装置及带电显示器
2 | 10kV母联开关柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 2 | 断路器：12kV，4000A，31.5kA； |  | 甲供
储能电机：AC220V，控制回路：DC110V
CT：4000/1A，5P10/5P10/0.5S，10/10/10VA；
配绝缘活门挡板，配电动底盘
安装保护测控装置,附五防闭锁装置及带电显示器
3 | 10kV母联隔离柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 2 | 隔离手车：12kV，4000A，31.5kA； |  | 甲供
配绝缘活门挡板；附五防闭锁装置及带电显示器
断路器：12kV，1250A，31.5kA；
储能电机：AC220V，控制回路：DC110V
CT：800，400/1A，
4 | 10kV馈线开关柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 32 | 计量和测量绕组带中间抽头 |  | 甲供
5P30/0.5S/0.2S，10/10/10VA
配绝缘活门挡板，配快速接电动地刀，配电动底盘
附五防闭锁装置及带电显示器
柜内安装保护测控装置,电度表等二次设备及配件
5 | 10kV母线设备柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 3 | PT：JDZX9-10，0.2/0.5/3P，50/50/75VA； |  | 甲供
10/ ：0.1/ ：0.1/ ：0.1/3kV，
熔断器：XRNP-12,0.5A；
避雷器：HY5WZ-17/45（配在线监测仪）
隔离手车：12kV，1250A，31.5kA
配电动底盘，附五防闭锁装置及带电显示器
6 | 10kV电容开关柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 4 | 断路器：12kV，1250A，31.5kA； |  | 甲供
储能电机：AC220V,控制回路：DC110V
CT：800，400/1A，
计量和测量绕组带中间抽头
5P30/0.5S/0.2S，10/10/10VA
配绝缘活门挡板，配快速接电动地刀，配电动底盘
柜内安装保护测控装置,电度表等二次设备及配件
附五防闭锁装置及带电显示器
7 | 站用变开关柜 | KYN28A-12(Z) | 面 | 2 | 断路器：12kV，1250A，31.5kA； |  | 甲供
储能电机：AC220V，控制回路：DC110V
CT：400/1A，5P40，10VA
200/1，0.5S/0.2S，10/10VA
配绝缘活门挡板，配快速接电动地刀，配电动底盘
柜内安装保护测控装置,电度表等二次设备及配件
附五防闭锁装置及带电显示器
8 | 密封母线槽 | 4000A/31.5kA | m | 45 | 用于柜间连接 | 三相共箱 | 甲供
9 | 接地小车 | PT柜用 | 台 | 2 | 用于母线接地 |  | 甲供
10 | 检查小车 | 4000A开关柜用 | 台 | 1 | 用于检查活门挡板是否正常开合 |  | 甲供
11 | 检查小车 | 1250A开关柜用 | 台 | 1 | 用于检查活门挡板是否正常开合 |  | 甲供
12 | 检查小车 | PT柜用 | 台 | 1 | 用于检查活门挡板是否正常开合 |  | 甲供
13 | 断路器检修转运车 | 4000A开关柜用 | 台 | 2 |  |  | 甲供
14 | 断路器检修转运车 | 1250A开关柜用 | 台 | 2 |  |  | 甲供
15 | 断路器检修转运车 | PT柜用 | 台 | 2 |  |  | 甲供
16 | 零序电流互感器 | LJY-φ200 | 台 | 38 | φ200，75/1A，5P10，5VA |  | 甲供
17 | 框架式并联电容器装置 | TBB10-6012/334 | 组 | 4 | 电容器：BAM 11/√3-334-1 18套 | 由电容器厂家成套供货 | 甲供
放电线圈：FDGQ3-1-2.5/11/√3-W:3套
带电显示装置：DXN11/T 3套
户内端子箱：DX5-30-W 1套；带温湿度控制器
接地开关：JN2-12/1250-4 1套
在线监测仪：JS-8 3套
避雷器：HY5WR-17/45 3套
铜母线：TMY-40×4 15米
支柱绝缘子：ZSW-12/4-4 12只
围栏：23.43平方米/1套
18 | 干式铁芯串联电抗器 | CKSC-300/10-5 | 台 | 4 | 10kV 300kVA 5％ |  | 甲供
19 | 小电阻接地成套装置 | SCN-420/10.5，10Ω；CT：75/1A | 套 | 2 |  |  | 甲供
20 | 铜排 | TMY-60X6 | 米 | 22
21 | 10kV热缩套 | 配套60×6母线 | 米 | 30
22 | 热镀锌螺栓 | M8 | 套 | 80
23 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 16
24 | 铜排 | TMY-40x4 L=300mm | 块 | 9
25 | 10kV热缩套 | 配套40×4母线 | 米 | 4.5
四 | 站用电系统
1 | 干式电力变压器 | SC11-200/10.5 | 台 | 2 | 变比：10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud=4%，Dyn11 |  | 甲供
2 | 低压零序电流互感器 | 0.66kV | 只 | 2 | φ120,400/1,10P30,5VA |  | 甲供
3 | 站用变风机 | 配套200kVA站用变 | 套 | 2 |  |  | 甲供
4 | 温显温控装置 |  | 套 | 2 |  |  | 甲供
5 | 热镀锌网门 |  | m2 | 10.56
7 | 电缆抱箍 |  | 付 | 4 | 含橡胶垫
8 | 母线固定金具 | MNP-101 | 套 | 6
9 | 支柱绝缘子 | ZB-10T | 只 | 6
10 | 电缆支架及抱箍 | 每套热镀锌[10槽钢1米，热镀锌#8扁钢0.8米 | 套 | 4
五 | 电力电缆
1 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-10-3×300 | m | 170 |  |  | 甲供
2 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-10-3×120 | m | 210 |  |  | 甲供
3 | 户内电缆头 | 300 | 套 | 8 | 配ZRYJV22-10-3×300 | 冷缩，配双孔线耳 | 甲供
4 | 户外电缆头 | 120 | 套 | 2 | 配ZRYJV22-10-3×120 | 冷缩，配双孔线耳 | 甲供
5 | 户内电缆头 | 120 | 套 | 6 | 配ZRYJV22-10-3×120 | 冷缩，配双孔线耳 | 甲供
六 | 电缆敷设
1 | 立柱 | 热镀锌角钢50×50×5,L=1100mm | 件 | 80 |  |  | 甲供
2 | 托臂 | 热镀锌角钢 50×50×5,L=350mm | 件 | 400 |  |  | 甲供
3 | 托臂 | 热镀锌角钢 50×50×5,L=350mm | 件 | 550 |  |  | 甲供
4 | 立柱 | 热镀锌角钢50×50×5,L=1100mm | 件 | 150 |  |  | 甲供
5 | 立柱 | 热镀锌角钢 50×50×5,L=300mm | 件 | 85 |  |  | 甲供
6 | 托臂 | 热镀锌角钢 50×50×5,L=250mm | 件 | 160 |  |  | 甲供
7 | 膨胀螺栓 | M12×70 | 套 | 800 |  |  | 甲供
8 | 热镀锌槽盒 | 200×100 | 米 | 120 |  |  | 甲供
9 | 镀锌钢管 | φ50热镀锌钢管 | 米 | 200 | 室外照明电缆敷设用
10 | 镀锌钢管 | φ100热镀锌钢管 | 米 | 80
11 | 镀锌钢管 | φ200热镀锌钢管 | 米 | 10
12 | 梯式电缆桥架 | 600×100 | m | 80 | 含配套的直通、三通、四通、弯通、封头、支架等 |  | 甲供
13 | 梯式电缆桥架 | 400×100 | m | 95 | 含配套的直通、三通、弯通、封头、支架等 |  | 甲供
14 | 耐受电缆桥架立柱 | 10#槽钢 | m | 600 |  |  | 甲供
15 | 膨胀螺栓 | M12×70 | 个 | 1500 |  |  | 甲供
16 | 热镀锌耐火槽盒 | 600×100 | m | 120
17 | 热镀锌槽式直通桥架 | 400×100 | m | 80 |  |  | 甲供
18 | 热镀锌槽式直通桥架 | 300×100 | m | 380 |  |  | 甲供
19 | 热镀锌槽式直通桥架 | 200×100 | m | 200 |  |  | 甲供
20 | 热镀锌耐火槽盒 | 100×100 | m | 200
21 | 热镀锌槽式直通桥架 | 100×200 | m | 200 |  |  | 甲供
22 | 热镀锌槽式桥架终端封头 | 600×100 | 只 | 6 |  |  | 甲供
23 | 热镀锌槽式桥架终端封头 | 400×100 | 只 | 15 |  |  | 甲供
24 | 热镀锌槽式桥架终端封头 | 300×100 | 只 | 12 |  |  | 甲供
25 | 热镀锌槽式桥架终端封头 | 200×100 | 只 | 30 |  |  | 甲供
26 | 热镀锌槽式桥架终端封头 | 100×100 | 只 | 20 |  |  | 甲供
27 | 热镀锌槽式异径接头 | 600×100接400×100 | 只 | 20 |  |  | 甲供
28 | 热镀锌槽式异径接头 | 200×100接300×100 | 只 | 30 |  |  | 甲供
29 | 钢质电缆竖井 | 800×550×9500 | 套 | 4
30 | 槽式直通桥架 | 500×150 | 米 | 120 |  |  | 甲供
31 | 槽式直通桥架 | 300×150 | 米 | 100 |  |  | 甲供
32 | 槽式直通桥架 | 200×150 | 米 | 15 |  |  | 甲供
33 | 热镀锌槽盒 | 200*200 | 米 | 50 |  |  | 甲供
34 | 热镀锌槽盒 | 100*100 | 米 | 50 |  |  | 甲供
35 | 槽式直通桥架 | 100*150 | 米 | 15 |  |  | 甲供
36 | 非导磁电缆抱箍 | Φ120 ，80*8扁钢制作，每套0.5米 | 套 | 100
37 | 热镀锌桥架托臂 | 50×50×5 长600mm | 件 | 220 |  |  | 甲供
38 | 热镀锌桥架立柱 | #10槽钢 长1000mm | 件 | 110 |  |  | 甲供
39 | 热镀锌角钢 | 50×50×5 长900 | 件 | 220
40 | 热镀锌角钢 | 50×50×5 长600 | 件 | 220
41 | 槽盒吊杆 | 热镀锌φ10 | 米 | 480
42 | 钢板 | 热镀锌50*50*10 | 块 | 400
43 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 个 | 660
44 | 立柱 | #10槽钢 L=2850mm | 件 | 140 |  |  | 甲供
45 | 立柱 | #10槽钢 L=1500mm | 件 | 8 |  |  | 甲供
46 | 立柱 | #10槽钢 L=1150mm | 件 | 8 |  |  | 甲供
47 | 热镀锌角钢 | 50×50×5 L=700mm | 根 | 480 |  |  | 甲供
48 | 热镀锌角钢 | 50×50×5 L=400mm | 根 | 120 |  |  | 甲供
49 | 槽钢 | #10槽钢 L=1200mm | 根 | 12 |  |  | 甲供
50 | 热镀锌角钢 | 50×50×5 L=580mm | 根 | 12 |  |  | 甲供
51 | 镀锌钢管 | φ200 | m | 50
52 | 镀锌钢管 | φ150 | m | 50
53 | 镀锌钢管 | φ50 | m | 80
54 | 镀锌钢管 | φ32 | m | 300
55 | 电缆沟支架 | 热镀锌圆钢φ20 | m | 50
56 | PVC管 | φ40 | m | 80
57 | PVC管 | φ32 | m | 30
58 | 热镀锌角钢 | 50×50×5 | m | 355
59 | 热镀锌角钢 | 63*63*6 | 块 | 10
60 | 镀锌钢板 | 120*120*10 | 块 | 20
61 | 镀锌钢板 | 140×140×10 | 块 | 320
62 | 电缆固定夹 |  | 套 | 6
63 | 电缆固定夹 | 非磁单相型 | 套 | 12
64 | 热镀锌钢板 | 800×100×10 | 块 | 12
65 | 安装钢板 | 热镀锌100×100×10 | 块 | 380
66 | 螺栓 | M12×30 | 套 | 1600
67 | 橡胶垫 | 厚≥8mm | m2 | 5
68 | 尼龙绳绑扎带 | 每包50条，每条长500mm | 包 | 5
69 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×240+1×120 | 米 | 220 |  |  | 甲供
70 | 1kV矿物绝缘电缆 | YTTW-0.6/1kV-3×120+1×70 | 米 | 160 |  |  | 甲供
71 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×95+1×50 | 米 | 135 |  |  | 甲供
72 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×35+1×16 | 米 | 695 |  |  | 甲供
73 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-4×16 | 米 | 40 |  |  | 甲供
74 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-4×10 | 米 | 570 |  |  | 甲供
75 | 1kV矿物绝缘电缆 | YTTW-0.6/1kV-4×10 | 米 | 280 |  |  | 甲供
七 | 防火防鼠材料
1 | 角铝15×15×2 |  | 米 | 446
2 | 有机堵料 |  | kg | 6243
3 | 无机堵料 |  | kg | 640
4 | 防火包 |  | 个 | 1670 | 每个重0.75kg
5 | 防火板 |  | m2 | 100
6 | 防火涂料 |  | kg | 1000
7 | 高分子防火封堵材料 |  | kg | 50
8 | 角钢 | #5 | 米 | 54
9 | PVC管 | φ150 | 米 | 100
10 | 防火砖 |  | 块 | 1175
八 | 接地系统
1） | 土建施工部分
1 | 降阻剂 | 电阻率≤1.0Ωm,理化电阻率≤1.0Ωm,埋地表面平均腐蚀率≤0.02mm/年 | kg | 200
2 | 垂直接地极(紫圆铜) | φ16×2.5m | 支 | 80
3 | 水平接地带(紫扁铜) | -4×40 | m | 1650
4 | 接地引上线(热镀锌圆钢) | φ16 | m | 2000
5 | 接地引上线(热镀锌扁钢) | -5×50 | m | 3500
6 | 防腐导电涂料 | JR | kg | 500
7 | 放热焊剂 |  | 套 | 450 | 配套相应焊接模具
8 | 临时接地端子 |  | 套 | 80
9 | 避雷短针 | Φ20,L=500mm | 套 | 15
10 | 热镀锌螺栓 | M8x40 | 套 | 250
11 | 热镀锌螺栓 | M8x25 | 套 | 500
12 | 接地测量井 |  | 座 | 1
13 | 接地保护管 | φ70热镀锌钢管 | 米 | 200 | 保护接地体用
14 | 屋面均压带 | 热镀锌扁钢，-50x5 | 米 | 200
15 | 屋顶避雷带 | φ16热镀锌圆钢 | 米 | 250
16 | 铜鼻子 | BT-25 | 套 | 126
17 | 热镀锌扁钢 | -25×4 | 米 | 400 | 避雷带支持卡；门窗、栏杆、金属物件等接地用
18 | 均压带 | φ16热镀锌圆钢 | 米 | 1610
19 | 接地引线及电缆沟接地线 | φ16热镀锌圆钢 | 米 | 200
20 | 辅助地网 | 热镀锌扁钢，-50x5 | 米 | 1200
21 | 断线卡引出点 |  | 处 | 7 | 引接建筑物防雷引下线,距地1.5~1.8m处
22 | 电缆支架接地线 | φ16热镀锌圆钢 | 米 | 380
23 | PVC管 | φ50 | 米 | 25
24 | TRJ型软铜绞线 | 标称面积为25mm2 | 米 | 120
25 | TRJ型软铜绞线 | 标称面积为6mm2 | 米 | 200
26 | GIS接地端子 | 钢板120x120x10mm | 块 | 0
27 | 集中接地装置 | 每套含： | 套 | 7
28 |  | 紫铜棒Φ18 L=2.5m | 根 | 3
29 |  | 紫铜排-40x4 L=10.3m | 根 | 1
30 | 桩基内焊接圆钢 | φ16热镀锌圆钢 | 米 | 400
31 | 接地连接线 | φ16热镀锌圆钢 | 米 | 200
2） | 电气施工部分
1 | 绝缘子 |  | 个 | 350
2 | 二次接地扁铜 | 紫铜排 40×4 | 米 | 320
3 | 热镀锌螺栓 | M8x20 | 套 | 600 | 固定及连接二次接地铜排用
4 | 铜鼻子 | BT-120 | 套 | 26
5 | 铜鼻子 | BT-50 | 套 | 290
6 | 接地线 | 热镀锌扁钢，-50x5 | 米 | 555 | 电气设备、支柱及基础槽钢接地用
7 | TRJ型软铜绞线 | 标称面积为120mm2 | 米 | 90
8 | TRJ型软铜绞线 | 标称面积为50mm2 | 米 | 350
九 | 对侧凫洲站新建部分
1 | 110kV GIS 电缆出线间隔1 | 双母线双分段接线 | 个 | 1 | 额定电压110kV，最高运行电压126kV， |  | 甲供
主母线额定电流3150A，开断短路电流40kA，
额定短路关合电流100kA，
操作机构控制电压DC220V，电动电压为AC220V。
间隔额定电流2000A，配：
断路器1组，隔离刀3组，接地刀2组，快速接刀1组
电流互感器2组(三相)：
1200/1A，5P40/5P40/5P40，20/20/20VA
600，1200/1A，5P40/0.5S/0.2S，20/10/10VA
电压互感器1组(A相)：
110/ ：0.1/ ：0.1kV,0.5/3P,30/30VA
避雷器1组:108/281kV
[5 empty] | 电缆终端套管1组，汇控柜1个 |  | 甲供
2 | 110kV GIS 电缆出线间隔1 | 双母线双分段接线 | 个 | 1 | 额定电压110kV，最高运行电压126kV，
主母线额定电流3150A，开断短路电流40kA，
额定短路关合电流100kA，
操作机构控制电压DC220V，电动电压为AC220V。
间隔额定电流2000A，配：
断路器1组，隔离刀3组，接地刀2组，快速接刀1组
电流互感器2组(三相)：
1200/1A，5P40/5P40/5P40，20/20/20VA
600，1200/1A，5P40/0.5S/0.2S，20/10/10VA
电压互感器1组(A相)：
110/ ：0.1/ ：0.1kV,0.5/3P,30/30VA
避雷器1组:108/281kV
[5 empty] | 电缆终端套管2组，汇控柜1个 |  | 甲供
3 | GIS主母线 | 3150A | m | 10 | 双母线接线 |  | 甲供
4 | GIS主母线过渡模块 | 3150A | 组 | 4 |  |  | 甲供
5 | SF6气体 |  | 瓶 | 10
6 | 热镀锌扁钢 | -5×50 | m | 60
7 | BVR接地铜缆 | 截面120mm2 | m | 60
8 | 热镀锌圆钢 | φ16 | m | 100
9 | 防火包 |  | 个 | 200
10 | 防火板 |  | m2 | 10
11 | 防火涂料 |  | kg | 30
12 | 防火防鼠堵料 |  | kg | 300
13 | 电缆套管防水封堵器 | 法兰式柔性橡胶封堵，φ200mm | 套 | 6 | 用于110kV电缆进入电缆层处封堵