白云区国铁棠溪站 AB2805001 地块项目

扩初施工图设计任务书

第一部分总则	- 3 -

一、设计原则	- 3 -

二、技术经济指标	- 3 -

三、设计依据	- 4 -

四、设计内容	- 4 -

五、建造标准	- 5 -

六、图纸要求	- 5 -

七、内容说明	- 7 -

八、设计管理	- 8 -

第二部分总体设计	- 8 -

一、总平面设计	- 8 -

二、消防设计	- 9 -

三、竖向设计	- 9 -

四、道路流线	- 10 -

五、附属用房	- 11 -

六、综合管网	- 11 -

第三部分建筑专业	- 12 -

一、建筑专业设计任务书	- 12 -

二、设计管理	- 17 -

第四部分结构专业	- 17 -

一、结构专业设计任务书	- 17 -

二、结构设计管理	- 22 -

第五部分机电专业	- 23 -

一、电气部分	- 23 -

二、给排水部分	- 34 -

三、暖通部分	- 40 -

四、燃气部分	- 42 -

五.设计管理	- 42 -

- 第一部分总则

- 一、设计原则

为保证白云区国铁棠溪站 AB2805001 地块项目施工图设计阶段的顺利进行，使商务办公设计成果达到高标准、便于管理及维修要求，减少施工过程中的返工与改动，有效避免项目设计中的常见问题，设计应遵循以下原则：

1、安全性的原则；

2、满足设计深度要求的原则；

3、建筑经济性原则：主体结构布置合理，控制各项含量指标；

4、与方案设计一致性原则；

5、各专业协同配合原则；

6、与景观设计密切配合的原则；

7、与室内设计密切配合的原则；

8、创新与特色的原则：做出项目独有的品味和高端形象；打造成国门枢纽，产城融合新典范，未来的城市之光。

9、及时性原则：严格按照设计计划推进，满足现场需求以及施工配合需求。

- 二、技术经济指标

注：建设规模为根据初步设计统计，施工图设计时应根据任务书要求重新计算并统计。

| 总用地面积 | 容积率 | 计容面积 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | 配套商业面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68378㎡ | ≤2.62 | 179438.89 | ≤40% | 30% | ≤70m | 10% |

- 三、设计依据

本任务书作为扩初施工图设计指导手册，是在国家相应标准及规范的基础之上，结合项目实际情况，对设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。

国家及地方相关规范；

相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。

发包人提供的方案设计文件、实测地形图、项目用地周边市政管线资料、工程地质勘察报告和水文勘测资料等。

宗地红线图；

原始地形图；

用地规划条件；

片区控规资料；

气候水文资料；

业主/委托方出具的设计工作联系函、设计决策会议纪要、设计工作通知函及其他各类正式函件；

施工图设计合同及本设计任务书；

项目开发节点计划。

- 四、设计内容

承接白云区国铁棠溪站 AB2805001 地块项目的建筑设计单位，在施工图设计中应遵照本任务书，完成以下设计内容：

1、配合发包人进行方案深化，按照当地规范对方案提出修改建议，直至方案深化定稿，同时配合完成方案和施工图的报批报建的相关工作。

2、完成总图、建筑、结构、水、暖、电等各专业施工图设计。

3、按发包人要求完成室内管线综合图设计，并按照发包人提供的精装修方案做好点位预留。

4、完成超限工程抗震设防专项审查申报资料，并协助发包人报审直至审查通过。

5、在施工图设计时对各相关设计单位（幕墙、夜景照明、导向标识、弱电智能化、燃气、景观、智能化、异形结构、室内精装设计）的设计成果提出意见，在主体施工图设计时考虑各相关设计单位的预留条件。（按设计合同包含部分的二次深化设计）

6、建筑单体施工图设计，完成报建版施工图图纸，直至报建完成和通过审批。报建版施工图在满足国家及地方相关规范的前提下，应考虑业主最终实施以及改造的可能性。报建版施工图应尽量减小业主最终实施或改造施工的工程量以及相应的费用。

7、在施工图设计完成后，协助发包人对各专项设计和各专业二次深化设计进行审核（二次深化设计应以施工图设计图纸为设计依据）。

8、完成建筑面积及各项指标的统计与核对。

9、根据需要，配合发包人完成对新技术新材料应用的研究及方案比对工作。配合发包人在施工期的设计变更及成本优化设计工作。发包人有权聘请专业的第三方优化公司对项目进行设计成本优化，对于专业公司提出的合理合规的优化意见，施工图设计单位需接受并配合修改。

10、对轨道上盖物业深入研究，给出可行性减振措施，并应用于施工图设计。

- 五、限额设计

本项目含钢量及含砼量要求如下：

| 结构设计限额指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公（层高3.5） | 办公（层高4.5） | 商业（层高5.0） |
| 含量指 标 | 钢筋（kg/m2） | 45.00 | 55.00 | 58.00 |
|  | 砼(m3/m2) | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| 1、面积统计口径：面积为项目建筑面积。 2、 材料统计口径： 1）含梁、板、柱、剪力墙、楼梯、飘窗、结构拉板、结构线角的钢筋混凝土用量； 2）不含二次结构（圈梁、构造柱、非受力砼墙等）的钢筋混凝土； 3）钢筋不含：措施筋、预埋件、损耗，PC隔墙钢筋、砌体拉结筋、楼地面及屋面的建筑面层内的钢筋网； 4）混凝土不含：基础垫层、防水材料保护层、楼地面及屋面建筑做法的面层、PC隔墙、防渗漏的混凝土反坎、用于配重或填充的素砼。 3、层高调整：层高以结构层高为准，当结构层高超过5m时，每增加0.1m，含钢量限额增加0.1kg/m2,砼限额增加0.05m3/m2； 4、商业首层结构架空地板做法涉及到的圈梁、构造柱、预制板、挡墙等的钢筋和砼量不含在内。 |  |  |  |  |

- 六、建造标准

该项目办公及公共区均按精装交楼标准设计，配套商业按毛坯交楼标准设计，详细的交楼标准详附件一。建筑施工图设计按照毛坯标准进行图纸设计表达，按常规或者业主明确的装修尺寸进行毛坯与精装修的装饰层和点位预留。

- 七、图纸要求

1、工程名称：白云区国铁棠溪站 AB2805001 地块项目设计施工总承包工程

2、图面要求：各专业图纸规格应按有关制图规范并尽量做到统一，图纸表达内容应清晰明确，构图美观整洁。

2.1 建筑如由多个分区组成，应提供分区拼接示意图，清晰表达各分区的界限和衔接关系。各分区边界的确定应做到各专业清晰、合理、统一。

2.2 图纸表达按照国家相关制图标准或高于国家标准进行，相应的标注及详图应尽量详尽明确。(比如：应清晰表示出墙体构造、隔墙厚度及定位尺寸、门窗洞口尺寸、阳台、挑板尺寸、洁具摆放及空调机预留洞口位置、地面降板位置相对标高、卫生间排水坡度等)

2.3 各专业应仔细核查图纸索引位置、标高及尺寸标注情况；建筑墙身索引应在平、立面清晰标注，应设计与表达建筑各不同位置处的墙身大样图，避免由于个别部位缺少大样详图导致的施工错误。同时各专业图纸应反复互相校核，避免各专业图纸不对应的情况，消防箱、配电箱等设备设施位置或者留洞、留槽必须在建筑平面图中反应。

2.4 设计单位应详细复核项目桩基及转换柱荷载预留，若预留荷载足够，项目应优先采用钢筋砼剪力墙结构。若预留荷载不足，可采用钢结构体系，结构梁、板、柱交接处须设计方提供明确的设计说明与节点做法，且应充分考虑施工便利性。

2.5 本项目建设在18米盖板上，故不涉及地下室工程，但在施工图设计时应按照发包人要求完成各建筑核心筒内电梯基坑、盖板预留扶梯位置、四大金刚衔接以及与10米平台的交通衔接工程图纸等。屋顶平面图中，必须标示所有屋顶设备设施、出屋面管井、管道的位置等。同时按业主确认的方案要求对部分屋顶进行绿化。

2.6 设计说明应有绿建专篇、消防专篇、（若项目有装配式建筑，还须有装配式建筑专篇），满足报批报建要求。根据广东省住房和城乡建设厅下发的《广东省绿色建筑量质齐升三年行动方案（2018～2020年）》的通知》，“建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑等应当按照二星级及以上绿色建筑标准进行设计和建设”，本项目应按绿建二星级进行设计。

2.7 应提供门窗详图和门窗统计表，清晰表示出门窗尺寸，窗型分格和开启扇位置方向，型材与玻璃的标注，并应和立面图统一，配合幕墙和泛光深化单位完成深化图纸审核，并完成相关预留预埋工作。

2.8 正式出图前应提供发包人校审用电子图及白图；正式出图图纸按设计合同要求提供。施工图版本较多，应合理组织图纸的标识方式（如各专业标识方式统一、表明版次、修改日期、各专业主要修改内容等），以便于识别版本与图纸类别。

2.9 电子文件方面的说明：

2.9.1 设计方必须提供相应的电子文件。电子文件在文件编排组织上要清晰、明确、简捷、易辨识，并符合相关国家及地方规范。

2.9.2 在设计过程中，设计方在计算面积时所框选的复线（Pline线），包括套内面积计算的Pline线，仍要保留在图中，并移动至施工图纸外侧。计算面积的图层颜色要符合项目当地测绘部门的要求。

3、其他要求：

3.1 自接本设计任务书之日起，3个工作日内建成项目团队，指定项目总负责人和主要协调人，并将本项目的设计计划日程表及设计人员配置表（各专业负责人及工作组主要人员应注明职务、职称及工作年限等信息）、联系方式（办公电话、手机号码、电子邮箱）传至发包人设计管理部。

3.2 施工图设计单位应在3个工作日内对发包人提供的建筑设计方案进行深入研究，复核桩基预留荷载是否足够，并从施工技术层面加以分析，及时发现问题并提出合理的解决方案，报发包人研究后确定修改意见。

3.3 施工图设计阶段设计方召开项目例会，应通知发包人项目设计部门负责人参加会议，根据情况重大问题可提供项目例会记录单至发包人存档。

3.4 设计图纸应满足当地节能、消防要求，并提供各专业相应计算书。

3.5 若项目为边设计边施工，为满足施工进度要求，设计图纸需分批出图，具体出图时间节点由发包人根据项目开发计划确定。

3.6 施工图设计前，设计单位应配合发包人与施工图（含抗震、超限等）审查单位沟通设计做法，以确保施工图审查顺利通过。

3.7 施工图设计前应根据发包人开发计划要求编制其《设计进度计划》及《统一设计技术措施》，并报送发包人批准。

- 八、内容说明

1、本任务书主要表述了发包人对于广州白云（棠溪）站上盖物业各部分施工图设计的具体要求，提供了发包人惯用的一些特定做法，一般常用做法不再详细说明，请各专业工程师在本项目的施工图设计阶段予以落实。

2、项目设计负责人应保证各专业工程师认真阅读本任务书及投资公司相关设计指引，相关各专业发生矛盾时，以建筑专业为依据，进行各专业的相应调整。

3、本任务书与国家或地方现行规范有冲突时以现行规范为准，设计单位需提前将冲突内容照会发包人后，方可执行。

4、图纸绘制深度按国家标准、地方有关规定及发包人要求执行。

5、施工图设计需要举行例会，讨论相应阶段图纸问题。例会频次根据项目设计进度及工期要求而定。发包人召集的会议，设计方应由项目负责人及具体设计人员参会。设计院应在会议前作好准备，提供最新设计图纸及相关设计问题，以备开会研讨、定案。

6、设计单位应严格按照双方会审确定后的任务书进行施工图设计，编制人对任务书的内容负责并进行解释。

- 第二部分总体设计

- 一、总平面设计

1、建筑间距需要满足当地规划要求的日照间距、退线要求以及防火间距。

2、建筑以发包人及国铁认可的规划方案图为准，施工图设计时盖板顶部所留覆土的厚度充分考虑市政管线的铺设和景观设计的覆土要求。

3、需对场地的标高进行详细的设计，综合考虑各方面的因素确定场地的标高，做到经济、合理。

4、本项目为平台板上盖物业，施工图设计时须优化综合管网，同时优化板下管网布置，使项目衔接合理，控制成本并保证安全适用。

5、垃圾点的设置应便于后期管理，方便商户及住户使用。

6、应对场地的排水进行综合设计，做到通畅简洁；尽量使用暗沟组织场地的排水系统，确需使用明沟时，需减少对景观的影响。

7、对综合管线进行有机的组织，尽量将检查井、雨水井、通风井等设置于隐蔽处或结合景观设计巧妙处理。

8、景观设计需密切配合建筑设计，一是有利于环境、交通、等整体设计，达到最佳效果；二是便于功能与标高的整体解决，减少设计上不必要的冲突和反复。

- 二、消防设计

1、消防设计必须满足国家及项目当地的消防部门的要求，设计实施前必须做好与当地的消防部门的沟通。

2、总图中应做好消防车道及消防登高面设计，注意人车分流；消防车道及消防登高面应组合设计，尽量减少对环境的影响，登高面宜在用地红线内解决，条件限制时可利用绿化带作登高面，但绿化带下应考虑荷载要求。

3、各管线检查口尽量靠墙靠边设置，并尽量设置于绿化软景当中，当消防车道或消防登高面要求过宽影响环境景观时，可采用部分绿化遮盖措施。

4、为景观园林设计单位提供的设计条件图必须清楚地表示出消防车道、消防登高面、控制性标高及坡度，以正确引导园林设计。

- 三、竖向设计

1、总图要考虑场地与10米和18米平台板规划道路及管线标高连接等问题，总图与单体室外标高必须协调。

2、应明确场地与道路标高、衔接关系及具体做法，应明确各建筑物出入口竖向交通设计，地块出入口道路路面标高，宜高于道路路面标高，连接平顺。配套商业首层标高宜高出室外地坪100至150mm，办公可高出室外地坪150至200mm或根据需要更高。各商铺出入口处室内外高差不超过200mm的，应设缓坡，不允许出现台阶。各出入口应结合景观合理进行竖向设计，适当调整室内标高，以适应变化较大的地形。

4、场地整体坡度应满足排水管线的敷设要求及无障碍设计的要求。

5、道路标高坡向与雨水进水口位置应相符。

6、竖向设计图纸中须标注有关绝对标高，如地坪标高、道路标高、水面标高、建筑物±0.00的标高等，还有道路坡向及坡度，地坪坡向及坡度等。

7、地块内消防车道及消防登高场地的尺寸及设计坡度应满足国家现行相关规范。地块内步行道的纵坡不应小于0.2％，亦不应大于8％，横坡应为1％至2％，应设置无障碍人行设施。

8、场地竖向设计必须保证从建筑入口朝外侧排水找坡，在大面积人行通过区域，垂直建筑方向的坡度不能超过3%；如有超过，则须采取台阶或者花池的方式处理高差。竖向设计应满足污水、雨水的排水组织通畅，避免出现凹地。

9、建筑主要出入口室内外高差在200mm以下时，可考虑设计缓坡，为避免出现侧面的三角形斜坎，应设计为三面斜坡。斜坡上平台的位置设计准则包括两方面内容：第一，满足门的开启，同时至少有1米的缓冲区域；第二，可结合雨棚的尺寸，平台的位置就是雨棚的垂直投影范围。斜坡坡度必须满足无障碍设计的要求，坡度不能超过1/12，斜坡平台必须有3%的排水坡度。

- 四、道路流线

1、本项目机动车配置由白云站房地下室统筹规划。

2、本项目不考虑地下车库设计，但在场地设计时应考虑在搬家、救护车及消防车等特种作业车辆能迅速便利地到达各建筑出入口处，且有条件的情况下地块内应尽量做到全人车分流，以避免流线交叉，尽量减少地面机动车行走的范围，减少与地面非机动车、人流的交汇。

3、垃圾车通过盖板上运输生活垃圾。

4、综合考虑白云站房地下室到达18米盖板预留的垂直交通条件，合理组织垂直交通及转换流线，同时须对转换厅尺度进行考量。

5、合理处理商业人流、居住人流与后勤流线的关系，尽量避免相互干扰，货流、客流及人流等应区分有序，符合商业运营、居住的日常使用要求。

6、建筑各功能性出入口在总图上要清晰标注。

- 五、附属用房

1、垃圾站（点）应设置在靠近货梯等较隐蔽处。当垃圾站独立设置时，宜设置在场地边缘位置便于垃圾处理与转运。

2、水泵房、变电站、垃圾站、箱变、地下人防、防护墙等设计应明确其平面位置及具体做法。且须结合环境布置，不能影响美观与使用者日常生活。

3、柴油发电机的排烟处理,应按当地政府部门规定执行。低空排放时应避免排烟口高温气体伤人及对邻近住户的影响。高空排放时排烟道的高温及油渍不应对相邻住户产生影响。

- 六、综合管网

1、结合18米平台上建筑分布，合理确定污水站、集气站、换气站、变电站、开关房等配套设施，明确管线走向，合理布设管位，处理好绿化与管线的协调关系。

2、重点考虑在进行单体建筑施工图设计时的综合管网与平台板下系统的衔接，明细各系统的管网综合平面图及高程图，需注明场外管线接入点的位置标高。

3、各建筑出入口处不得设置通风竖井、检查井等设施。对其它位置伸出地面的风井、排烟口、冷凝机房等设备的位置及体量需经发包人及方案设计单位确认。

4、针对地下室和室外分别出具管网综合图纸，表示出各类管道的相对位置（风、水、电）,室外管网应分别标注定位尺寸及标高。

5、在做管线综合平衡时，第一要了解共有几种管线及箱体，并把它们以最经济、美观、协调、便于施工的方式各就各位即完成了管线综合平衡。

6、管线工程综合的任务是分析现状和规划的各类管线工程资料，发现并解决它们相互之间以及与道路、建筑设施之间在平面、立面位置与相互交叉布置时存在的矛盾。作出综合调整规划设计，使它们各得其所，以指导和修正各类工程管线的设计。

7、除总平面图外，还要求绘制一层组合平面图，将道路关系、各出入口关系、±0.000标高、室内外高差关系等反映在图面上。

- 第三部分 建筑专业

- 一、建筑专业设计任务书

1、设计说明

1.1 建筑设计总说明中建筑面积的计算要准确，建筑面积计算应严格按照国家及地方有关规定执行，并根据项目需要及时更新面积计算明细表。

1.2 建筑设计总说明中各分项工程说明应清晰、齐全，装修做法表中做法标注应反复与设计图纸比对，防止出现图文不对应的情况。

2、主楼部分设计

2.1 主楼钢结构使用年限与耐久性应符合现行国家规范要求。

2.2 结构布局合理，可适应平面布局的变化。

2.3 建筑平面布局应考虑建筑模数与设计标准化，如套型定型化、模数化、构件批量生产产业化等，并充分考虑通过优化设计提高构件节点的通用化程度，从而提高现场装配效率。

2.4 着重研究底层大堂的结构和空间效果，提供兼顾经济性及展示、使用效果最佳的方案。

2.5 建筑各涉水部位的防水做法设计与防水要求应满足相关规范。

2.6 合理组织雨水排放，雨水口尽量设于隐蔽处。当雨水管暴露时，雨水管颜色应与外墙颜色相近。

2.7 除各转换电梯外，其余垂直电梯不考虑分区设置。

2.8 电梯设计（按电梯选型定）

2.8.1 塔楼垂直电梯载重量为1.6t，提升速度结合电梯专业公司的意见考虑，尽量做到高效合理，电梯轿箱净高考虑2600-2800。

2.8.2 自动扶梯额定速度为0.5m/s。

2.8.3 站房地下室至18米上盖平台的转换梯选型载重量为1.15至1.35t。

2.9 主楼退台处设计平台花园，故应考虑覆土厚度、降板高度及结构荷载等。

2.10 电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百叶窗的通气孔；相邻电梯井道之间隔墙上可设风压泄压孔洞。

2.11 电梯门：电梯机房门宜净宽1500，便于物业维修设备。

2.12 电梯的控制面板按钮留洞宜设于两电梯门洞连接墙体的中心位置，以利于电梯门套的安装。单台电梯控制按钮留洞应设于电梯门套宽度中心位置，其位置和高度使用要尽量方便，预留孔的尺寸可比要求四周均宽出25mm。

2.13 电梯配套功能：应明确轿箱内摄像、电话（五方通话）等做法及要求，电梯机房至控制管理中心（消防控制室）应设计有视频线、电话线。

2.14 机房：机房应有满足设备尺寸要求的进出口；设置通风设备及吊钩，机房间应采用防火墙分隔；满足通风和散热需要，明确风扇安装作法；注意机房温度控制所需通风设备的预留洞、电气管线、插座是否设置；机房宜自然采光通风，否则应考虑通风抽湿设施；不应在机房内直接穿越水管和烟道；应注意机房屋顶用于吊装设备的梁位置及梁上吊环是否正确。

2.15 电梯防、排水：电梯门口应做1%反坡，防止梯井进水，靠门一侧可比外侧高15-20mm；转换核心筒电梯井底增加排水设施，单独设置集水井，容量不应小于2立方米，布置在临近电梯底坑的地方，并用暗管连接。

3、商业部分：

3.1 按已确认的方案平面图及白云站站房相关施工图纸为基础，进行方案深化及施工图设计。办公产品层高分4.5米层高3.5米两种。

3.2 卫生间设置：配套商业各铺内预留卫生间上下水条件，卫生洁具等由业主后期装修自行处理。当配套商业为集中式布局时，卫生间设计间距80至100米，每处卫生间面积70至100平方米，蹲位：男厕不少于3个；女厕不少于6个；男卫生间小便池不少于3个；公用洗手盆不少于3个，设置清洁工具间，且每层考虑一处无障碍卫生间。

3.3 底层商业业态与布局以发包人提供的业态布置方案为准。餐饮商铺应预留厨房点位位置和排油烟位置，厨房设计时考虑蓄水池、油污池。餐饮区考虑集中设置排油烟井并尽量高空排放或采取其它净化措施。

3.4 管道井：商铺强弱电、供水等管道井宜于公共通道集中设置，并将管井面向通道开门，尽量减少在商铺内设置管道井，如确需设置管道井，其位置不能占据商铺的临街面。

3.5 配套商业层高应充分考虑餐饮业态对商业的影响。

3.6 公共区域要充分结合内装设计的广告规划布点图（包括电子显示屏、落地式店招、墙体广告等）和代理公司规划的多种经营布点图预留电源及上下水。

3.7 物管用房内使用的中央空调、给排水、强弱电系统（消防、电话、网络）等均应独立设置。

3.8 垃圾房的位置应设在靠近场地与建筑外侧，或货梯口及卸货区的附近。

3.9 考虑到设置较多餐饮商铺，建筑靠后勤入口一侧应考虑卸货区设计。

3.10 设备间和值班室：变电所、制冷机房、消防控制中心规划在同一层相邻区域，以方便运行管理；应为供电局预留（一般为10KV）开闭站的位置；为方便对各主机设备的管控，设备房必须有空调设施（通风和散热）；所有强弱电间门应向外开；值班室的位置可由发包人提供或确认，值班室的建造标准可参照物管用房的标准。

4、立面造型

4.1 立面设计须与方案设计单位紧密配合，并提供详细立面设计所需的设计条件，包括首层出入口位置、外墙门窗（含百页窗）洞口位置、出屋面楼梯间、设备用房、风口、管井等设计条件，并根据立面设计要求适当调整外立面的各种洞口尺寸及位置。

4.2 近人尺度范围内的立面、入口、大堂等重点部位需精心设计，提供局部放大图。

4.3 商业外立面主要材料：

4.3.1 以铝板加玻璃幕墙的组合为主题，由设计方根据立面设计要求结合外墙构造进行节点深化。

4.3.2 结合立面，充分考虑广告位的设计，引导商业人流，达到与整体的风格统一。

4.3.3 外立面设计需将各材料的饰面画出详细的分割设计图,详细标注各种尺寸、颜色、材料、做法；尤其需注意转角处与不同材料交界处的细部处理。

4.3.4 立面设计需考虑室外空调机的隐蔽，减少对立面的影响。

4.3.5 对建筑各不同部位需提供墙身设计详图，且该详图范围为本工程18米平台盖板至屋面女儿墙处，墙地面交接、装饰构件、屋顶、女儿墙等节点均需细化。

4.3.6 协调幕墙设计、泛光设计等影响立面效果的深化设计。

4.3.7 重点解决建筑物内各种管线综合设计，使建筑物内部各种管线既能满足设计要求，又能满足各商业净高的要求。

4.3.8 每栋建筑要求给出至少2个组合体的纵横剖面，以及有层高变化部位的剖面、出屋面的各种构件与构架的平面及剖面图、塔楼通向裙房屋面的出入口等特殊位置的做法图纸。

4.3.9 墙身节点要索引立面各个特殊构造部位，包括装修、节能保温、广告灯箱等部位的控制尺寸。

5、消防及人防

5.1 消防设计：满足民用建筑高层防火设计规范及广州市消防部门的消防设计要求。消防设计应主动配合发包人与当地消防部门沟通，并根据消防部门意见合理进行消防设计。

5.2 防火分区面积、疏散宽度满足规范及消防部门要求即可，以节约投资成本。

5.3 防火设施如卷帘、防火门窗等设备设施满足规范及消防部门要求即可，不得随意提高等级。

5.4 本工程不考虑人民防空地下室工程设计。

6、室内装修设计深度

施工图设计应按照室内精装设计所提条件进行土建相关装修尺寸等的预留。

7、景观园林

本项目将委托专业景观公司进行设计，方案设计单位提供景观方案深化设计的基础条件，包括相关的图纸和电子文件、招标设计的基本要求、对景观设计中的主题及小品等需明确要求，以尽可能保证环境设计延续并能提升建筑设计之主题。施工图设计单位应予以配合相关咨询及建议工作。

8、其它要求

8.1 准确计算并列出主要技术经济指标（可列在总平面图上），在各层平面图中标注各层面积、不同业态各个商铺的建筑面积、使用面积一览表。此项工作须贯穿设计的全过程，设计方必须引起高度重视，随时完成发包人要求复核或计算面积指标工作（技术处理上可以将不同业态面积设为单独的1个图层，便于随时检查或计算各业态销售面积）。

8.2 在品牌未定时，电梯、扶梯、人行步道技术参数、土建预留洞口尺寸等，按发包人提供的电梯选型原则，确定各电梯参数并随时做好技术参数、数量的列表统计，配合发包人做好机电设备招标工作。

- 二、设计管理

根据合同中规定，对于设计过程中的重要问题，建筑师应先送至发包人审核后方可进行下一步设计，本任务书中要求在建筑扩初及施工图的以下阶段提交发包人设计初步成果作审核并依据审核意见作调整。具体提交时间（以图纸送达为准）按照我部与设计单位共同制定的工作计划进行：

1、建筑总图、所有平面、立面、立面分色图（可后期提交）、剖面等。

2、协助发包人提供各类选型样板的定样工作。

3、大样图：各户型大样、卫生间大样；楼梯、电梯大样；墙身大样、门窗大样等。

4、立面放大图：立面复杂位置放大图。

5、请设计院根据双方共同制定的设计计划及以上审图内容，提交以上图纸，便于发包人作配合。

- 第四部分结构专业

- 一、结构专业设计任务书

1、结构设计的一般原则

1.1 结构选型要求：根据方案设计单位提供的方案复核桩基及转换柱预留荷载情况，若荷载足够，采用钢筋砼剪力墙结构；若荷载不足，采用钢结构体系中的框架-支撑结构。

1.2 结构设计应符合各类现行国家规范要求，同时体现如下原则：

1.2.1 钢结构办公设计宜发挥下列优势。

（1）套型结构可适应套型改变；

（2）非承重部件可更换；

（3）材料可回收利用。

1.2.2 钢结构办公设计应满足下列耐久性要求。

（1）设计使用年限，应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352的规定，一般居住建筑为50年；

（2）承重结构，在规定的设计使用年限内，其相应安全等级的可靠度应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的规定；

（3）办公中的钢结构，应按其使用环境，采限可靠的防火、防腐蚀措施，确保设计使用年限；

（4）可更换的非承重部件，需要设计文件中规定其耐用指标。其中独立的非承重结构部件，设计使用年限不应少于25年；

（5）可维修部位，应在设计文件中规定维修周期和使用年限。

（6）办公4.5米层高部分结构荷载考虑双钥匙结构重量。

1.2.3 钢结构办公设计装修一次到位，并满足下列要求。

（1）设计考虑内部装修设计，并达到必要的深度；

（2）推行装修设计标准化、装修部件预制化和装修施工装配化；

（3）当采用装修菜单设计时，各式设计荷载应控制在预留范围内；

（4）部件接口采用统一的基准面进行协调；

（5）对可能由用户自装的部件和设备，预见性地提供安装条件；

（6）预制部件除满足产品标准外，尚应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《住宅建筑规范》GB50368和《民用建筑工程室内污染控制规范》GB50325的有关规定。

1.2.4 钢结构办公的防灾设计应按国家有关规范、规程执行，包括：抗震、防火、抗风、抗洪和防雷击等。

1.2.5 设计文件除了执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定（现行版）”要求外，应同时要满足发包人关于结构专业的相关要求。

1.2.6 当需要进行钢结构住宅的性能评定时，应按现行国家标准《住宅性能评定技术标准》GB/T50362并结合工程项目的具体情况进行评定。

1.3 应采取相应的构造措施，减少变形缝的数量，同时还需要兼顾结构设计经济性原则。确需设置伸缩缝或抗震缝时，应满足伸缩、抗震与沉降的功能要求。

1.4 减少施工的复杂性：由于项目开发周期短，在结构设计时必须考虑的减少施工的复杂性，缩短施工周期的问题。

1.5 模数协调

钢结构办公设计中的模数协调应符合现行国家标准《建筑模数协调统一标准》GBJ2和《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100的规定。

1.6 平面设计

宜根据下列条件进行套型设计并选择结构体系

（1）套型设计与结构体系的一致性；

（2）标准化和多样化的要求；

（3）抗风、抗震等承重使用要求；

（4）钢构件供应、加工、运输及安装条件；

（5）现行国家标准及本规范中关于结构体系适用范围的规定。

1.7 竖向设计

卫生间的楼板标高宜降低，以便设置防水层、找坡或管道层（同层排水时）。

1.8 设备

（1）钢结构住宅配电系统应利用钢结构进行总等电位连接；

（2）防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用钢结构作为自然接地体，此时应按一定布置将钢柱柱角与基础主筋连系焊接，达不到接地电阻时应从钢柱另引出接地极。

1.9 对施工图设计文件的要求：

1.9.1 结构施工图设计说明完整清楚，基础平面图、基础详图、结构平面布置图、结构构件详图、节点构造详图、楼梯结构图、预埋件详图等表达清晰，内容齐全，方便施工。

1.9.2 结构计算除进行强度计算外，应进行挠度及裂缝宽度的验算。

1.10 对整个工程应提出统一的结构设计构造措施及统一做法，并经发包人确认后实施。

1.11 为避免和防止工程出现安全和造价增加过大，设计采用标准图、通用图时，必须明确设计意图和适用范围，以使设计内容符合实际情况；对所采用的通用构件，设计必须对各类构件的适用范围和注意事项等仔细了解清楚，以避免误用。

2、荷载取值要求

2.1 一般规定

（1）钢结构住宅的承重构件，应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

（2）在抗震设防地区，钢结构应严格按照现行国家准《建筑抗震设计规范》GB50011进行抗震设防设计。

（3）保证结构具有必要的承载能力、刚度与变形能力。

（4）钢构件的防锈、涂装应有专项设计内容，并符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018及《钢结构住宅设计规范》CECS之规定。

（5）钢结构的防火设计应符合现行标准《建筑钢结构防火技术规范》CECS200的规定，并进行单项工程性能化抗火设计。

2.2 荷载和作用

2.2.1 钢结构办公的荷载和作用除应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定外，尚应遵守下列规定：

（1）竖向荷载

1）各楼层的楼面荷载，应考虑二次装修（地面、墙面、吊顶等）产生的均布永久荷载；

2）各居住层的固定隔墙应按永久荷载考虑。大开间或跃层内灵活布置的轻质隔墙时，其自重可取每延米墙重（KN/m）的1/3作为楼面附加可变荷载（KN/m2），且其标准值不应小于1.0 KN/m2；

4）屋顶的绿化覆土，其重量应按实际的附加永久荷载考虑，且不应小于3.0 KN/m2；

5）其他附加荷载，如水箱、广告牌、LED屏、屋顶构架等荷载，应按实际情况考虑；

6）设计文件中宜注明内隔墙允许悬挂水箱等较重荷载的部位和量值。

（2）风荷载

1）结构高度超过30m且高宽比大于1.5时（高度自地面或大底盘顶面算起），风荷载标准值中应计入风振系数。当结构高度大于60m时，风荷载可按100年一遇的风压值采用。

2）风荷载系数按相应标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的规定取值。

3）计算墙体围护结构的风荷载应计入阵风系数。

2.2.2 结构上的地震作用及荷载效应，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011和现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99计算。

1）不进行扭转藕联计算的规则结构，其地震作用效应应乘以增大系数，一般可按1.15（短边边框架）或1.05（长边边框架）采用；当扭转刚度较小时，宜按不小于1.3采用。

2）计算层间水平地震剪力时，对竖向不规则结构的薄弱层，应乘以增大系数1.15。

3）钢结构转换层下的钢框架柱或承托剪力墙的钢柱，其地震内力应乘以增大系数1.5。

4）人字形和V形中心支撑的地震作用组合内力应乘以增大系数1.5；交叉支撑应乘以1.3。

5）采用底部剪力法计算时，对突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等地震作用效应应乘以增大系数3.0。

2.3 其它

2.3.1 荷载输入总原则：保证总荷载不变，输入尽量简化，荷载的选取对结构造价产生重大影响，尤其板厚应根据具体计算要求和构造要求确定，不应随意加大；各荷载取值应报发包人批准后执行。

2.3.2 屋面、楼面、地面及建筑隔墙的恒荷载标准值根据本设计任务书建筑部分要求使用的材料、墙体厚度及装修标准计算确定。

2.3.3 填充墙容重：填充墙宜选用轻质材料砌体或砌块，外墙材料须根据实际情况综合考虑容重、保温性能、防止渗漏等问题选用，所用材料以当地常用材料为首选，由设计单位提供建议，由发包人进行决定确认。

2.3.4 使用活荷载

2.3.4.1 商业部分

（1）底层商业配套：4KN/㎡；

（2）餐饮厨房（厨房应根据建筑要求进行降板，降板区域填料计入恒载，垫层厚度按300mm考虑，恒载小于2KN/㎡）：4KN/㎡。

（3）用餐区：4KN/㎡。

（4）消防楼梯：3.5KN/㎡。

2.3.4.2 办公部分

（1）卫生间：2.5kN/m2。

（2）消防疏散楼梯：3.5kN/m2。

（3）其他办公区域：2.0kN/m2。

2.3.4.3 消防车道、消防登高场

消防车重300kN，考虑荷载的最不利布置及车轮下垫层的应力扩散，按照结构效应的等效原则，换算为等效均布荷载，基础、裂缝控制只考虑平时使用荷载，梁、柱、楼板强度设计时考虑消防车荷载组合。当结构板上存在覆土或其他填充物时，消防车的轮压需要考虑应力扩散予以折减后作用于结构梁板上，消防车荷载按照规范要求进行最不利布置计算梁板的截面和配筋，柱、基础设计以及裂缝宽度控制不考虑消防车荷载，但应满足正常使用荷载的要求。

2.3.4.4 屋面美化（不考虑覆土）：3.0kN/m2。

2.3.4.5 屋面绿化（考虑500厚覆土恒载）：3.0kN/m2。

2.3..4.6 电梯机房：7.0kN/m2。

2.3.4.7 设备荷载，根据各专业提供的条件进行设计。

2.3.4.8 其他未列荷载按国标GB50009-2001取值。

3、上部结构

3.1 上部结构宜少设永久缝，当建筑物长、宽超限时，应采用相应的结构措施及施工措施调节温度应力。

3.2 楼盖一般采用钢梁+现浇钢筋混凝土楼板（或钢筋桁架楼承板）。结构布置时，应充分考虑建筑空间要求。

3.3 尽可能减少不必要梁的设置，对于跨度小于1500mm的位置能够不设梁的尽可能不设梁，以板上加筋方式处理。

3.4 次梁不得正搭于商铺及办公单元房间门的正上方。

3.5 楼板按跨度不同确定厚度，应考虑电气穿线管对板厚的影响，防止开裂，注意经济性。

3.6 上人屋面（特别是办公平台花园）配筋宜按双层双向配置，按规范要求控制裂缝宽度。

3.7 楼板中预留的穿线管不应有大量集中的地方及相互交叉超过3层的情况，如有此情况应予以处理，防止砼开裂。

3.8 突出墙体外侧的悬挑构件如窗台板、窗式空调机盒及其它装饰挑檐应现浇，砼厚度如建筑没有要求，则结构要求经济；

3.9 尽量避免不必要的小梁、短梁的设置。

3.10 立柱或异形柱结构与墙体、梁的位置关系必须兼顾建筑外立面的美观和室内空间的充分利用，避免出现凸柱、凸梁和凹墙的情况。

4、其它特殊要求

4.1 楼梯栏杆、露台栏杆、阳台栏杆均采用预埋件方式连接固定。

4.2 可以利用后浇带调节混凝土收缩及基础早期沉降差的影响，但不能以此而减少计算温度影响、后期沉降及后期收缩等产生的应力，必须采取限制上述应力影响的措施。

4.3 外墙砌体与现浇结构交接处：外墙面应满铺钢丝网，抗裂砂浆打底、聚合物水泥砂浆分两次抹面；内墙应铺400mm宽钢丝网，普通混合砂浆打底。

4.4 防水渗漏措施：卫生间隔墙处做200mm高（梁面算起）素混凝土反槛，宽同墙宽且与梁板一起浇筑；卫生间内管道井壁做200mm高（结构面算起）素混凝土反槛，宽同墙宽且与梁板一起浇筑；出屋面和露台的墙体设置150mm高（屋面完成面开始算起）素混凝土反槛，宽同墙宽且与梁板一起浇筑；出屋面管道井壁设置150mm高（屋面完成面开始算起）素混凝土反槛。

4.5 构造柱、圈梁、过梁混凝土强度等级为C20。

4.6 结构图上应明确各个专业预留和预埋的孔洞和埋件。

- 二、结构设计管理

1、设计之前应对设计任务书及投资公司设计指引认真研读，如有不同意见或更优意见应在施工图设计开展前充分与业主相关人员进行沟通反馈。

2、在设计之初，应针对结构计算参数确定、建筑的基础，主体结构选型、地基处理进行方案比较，并与业主相关技术人员进行交流沟通和反馈，必要时请专家进行论证。

3、结构的基础选型、地基处理、结构柱网及梁板布置，梁板基本尺寸等基础设计，要求做出2个以上的结构方案进行方案比较和优化。并通过有业主技术人员参加的专业论证会确认，选定合适的基础及地下室结构设计方案进行施工图设计。

4、结构布置方案完成，结构程序计算后，经调整基本满足规范要求的各项指标时，应及时向业主提供计算模型的电子文件。

5、在设计过程中，结构计算工作完成后应及时向业主提供以下计算成果：每层荷载图及梁、墙、柱、板配筋简图、柱底内力图。

6、为使施工图设计审查顺利通过，设计应提供采用空间结构计算模型计算结果，并符合抗震规范规定中相应的要求。

7、“三边”工程的荷载取值问题：

7.1 对于主题或者特色餐厅，施工图设计时厨房位置不能确定时，在设计基础时，按照餐厅的全部区域降低300,考虑用加气混凝土块填充后做面层的恒载，使用活荷载按照厨房采用。如果该区域楼层施工时仍未确定厨房位置，则按照以上方法降板和考虑活荷载，如果该区域楼层梁板施工前厨房位置确定，则按照具体的厨房位置确定降板区域和考虑填料荷载，其它用餐区域不考虑降板。

7.2 对于商铺的小型餐饮，在招商确定小业主前，施工图设计又必须进行的条件下，可以适当预留厨房位置（稍微留大些），预留厨房区域不降板，今后采用垫高该区域解决厨房排水问题，或不垫高直接找坡设置地漏解决。该区域使用活荷载提高2KN/㎡。

结构施工图正式出图前和出图后应向业主提供相应图纸电子文件，提供的次数和数量视项目具体情况在合同中确定。

- 第五部分机电专业

- 一、电气部分

1、设计范围及指标

1.1 设计范围

强电包括室外配电、设备配电等国家规定的设计范围进行设计，另外待二次装修电气设计完成后，应对配电系统进行核实并配合装修之需求对配电系统进行相应的设计调整。室外建筑夜景照明、室外景观环境照明，设计中预留电源，发包人另行委托设计。弱电系统暂定包括门禁（电梯部分）、电话、宽频网络、监控、紧急求助按钮等  。

1.2 设计指标

1.2.1 用电负荷

（1）应根据项目所在地电力部门要求和该地区居民用电习惯按不同的面积大小合理分类考虑；空调要求按面积考虑设备容量并有所预留。

（2）设计说明中要列出各用电的负荷等级（供配电设计依据），工程总负荷计算和分路负荷计算，配电系统的设计中，须标注出装接容量、平均功率因数、需用系数、计算容量、计算电流，其中计算电流是断路器及电缆的设计依据。发包人设计审核时要求乙方提供计算书。

1.2.2 负荷分配

（1）用电负荷取合理系数，适当提高商业用电的负荷容量。

（2）末端配电系统应详细注明用途和容量；例如商铺空调动力，地下车库排风机等。

1.2.3 弱电系统

具体系统由发包人招标选购，设计结合成本按营销及物业需求而定，重点考虑井内到层位置布置和地下室弱电管网。

2、设计注意事项及习惯做法

2.1 供电系统

2.1.1 整个配电系统要求按功能划分，各变压器负荷均匀，有条件时，考虑各段母线均可联络（可多设一两台联络柜），保证供电的可靠性。

2.1.2 高、低压配电室中要留出二台位置备用柜的位置，以便由于最终设备定货与设计不符时可进行调整，设计中应用细虚线将备用柜的位置表示出来。

2.1.3 高、低压配电室的位置应避免伸缩缝、沉降缝等位置。

2.1.4 变配电室至少有一个通向室外、公共走廊或楼梯间的出口，高压配电室与值班室直通或经过通道相通，值班室应有直接通向户外或通向走道的门，高、低压配电室内各种通道的最小宽度应满足规范要求。

2.1.5 变配电房室内地面标高应比室外地面高 100~300mm，变配电房应设挡鼠板，门应往外开启。

2.1.6 低压配电柜的设计中应尽量按负荷等级、用途来布置盘面；即消防应急电源回路尽量置于一个配电柜中；各业态的供电系统中，应尽量将室外照明及户外广告的配电回路集中在一个低压配电柜中；其余应按用途及各自业态安排配电柜。

2.1.7 应预留足够的备用回路，各分馈电回路应按按用途加设计量。

2.1.8 变配电所应设置所用双电源切换配电箱供变电所所用电，电源引自低压配电柜不同的二段母线（35kV变电所取自所用变）。

2.1.9 高压供电系统的设计要满足业主方同供电部门签署的相关协议，并应符合供电部门关于继电保护（含零序保护）、操作电源、计量方式、设备选型。

2.1.10 设计中供配电务必分清业态，严格区分本次工程设计和二次装修设计，见后述（供配电界面）。

2.1.11 要求详细绘制配电柜联络母线及其电缆出线平面图，详细标注线槽尺寸和安装高度。

2.1.12 变配电房平面布置，应尽量使变压器至低压柜的密集型母线最短及避免母线之间的交叉。

2.1.13根据《20KV及以下变电所设计规范 GB50053-2013》3. 2. 7 配电所的引出线宜装设断路器。当满足继电保护和操作要求时，也可装设负荷开关一熔断器组合电器。

2.1.14 所选电器的额定电压、额定电流、额定频率、变电所低压配电柜出线断路器遮断能力应符合GB 50054-95第2.1.1条规定；10kV/0.4kV变压器抽头选为±2×2.5%；在末端配电控制箱中，特别注意不可无节制地提高断路器的分断能力，应按预期末端短路电流的大小尽量选用6～10kA分断能力的微型断路器（Icu对断路器的价格有很大影响）。

2.2 电工计量

2.2.1 下列回路应设置电流测量仪表：

（1）变压器回路

（2）变电所低压柜出线，低压母联柜需设置电流表。三相电流基本平衡的电力装置回路，可以只测量一相电流；但下列电力装置回路，应采用三只电流表测量三相电流。

（3）无功补偿回路（电容补偿柜）。

（4）单相负荷占总负荷15%以上的0.4kV配电回路。

（5）电能计量用电流互感器的一次侧电流，在正常最大负荷运行时（备用回路除外），应尽量为其额定电流的2/3以上。

（6）底层、动力、非居照明、非普动力应分别设置低压计量总表。总表下各户设分表。

2.2.2 当电梯、扶梯为二种及以上的业态共用时，应设置计量。

（1）不同业态的机电设备系统应相互独立，并独立计量，避免造成营运期间管理界面混乱，给设施设备维护保养工作带来困难；

（2）为便于今后实际运营中对日常能耗进行统计、管理，各设备机房均需增加独立电表，例如：水泵房等；

（3）低压主接线图各相关低压出线柜分别设置户外广告和景观照明、泛光照明应分别设置单独回路，单独计量，在相应屋面或楼层预留外墙广告、景观照明用配电箱；

2.3  0.4kV配电系统

2.31  一般动力设计按下述分类：

（1）自动扶梯。

（2）一般客梯与货梯。

（3）一般的送风机和排风机用电。

（4） 生活水泵。项目求证水压力。

2.3.2 消防动力设计按下述分类：

（1）消防控制室。

（2）消防水泵及消防稳压泵。

（3）防火卷帘。

（4）消防电梯。

（5）消防排烟风机。

2.3.3 监控机房、电话交接间、弱电机房属本建筑的最高等级负荷。

2.3.4 配电系统应按防火分区划分。

2.3.5 在消防状态下，除消防负荷不能切断外，一般照明电源按层及防火分区切断。如空调负荷、一般风机等非消防电源的切断应在低压配电柜中的馈电断路器上执行；由于二次装修时的配电设计通常不会考虑非消防电源的切断，且从简捷方面考虑提出上述要求。

2.3.6 屋顶的风机等设备均应设置机旁急停按钮。

2.3.7 属于二级负荷的用电，例如自动扶梯、景观电梯、建筑高度小于50m的一般电梯，配电采用专用单路电缆供电（首端切换方式）即可，勿采用二路电缆未端切换。

2.4 电机配电与控制

2.4.1 特别注意：为节约投资，除生活水泵可能采用变频控制方式外（详见给排水及空调专业要求），空调机组控制及运行方式由空调专业根据空调系统需求定，电机启动尽量不采用软起动器和变频控制器。

2.4.2 本着愈简单愈可靠的原则，对极不频繁起动但又颇重要的电机如设计中的消防水泵、喷淋水泵、水喷雾水泵（如设置）尽量采用直接启动方式。当电机容量大于90kW时可采用Y-Δ启动方式。

2.4.3水泵、风机等设备控制原理图应提供国家标准图集号并标注详见XX页。

2.5 照明系统

2.5.1 设备用房如变配电室、风机房、水泵房、等照明灯具布置必须配合相应的设备布置，照明平面图中须示意出设备位置。

2.5.2 变配电室照明：考虑设计经常滞后及有可能变化，变配电室的照明管线均明敷设。选用单管开启式荧光灯带，均匀布置。50%的灯具为内附蓄电池的自容式灯具，照度要求200LUX。灯具布置应配合高低压开关柜的位置进行设计，照明平面图中应将高低压开关柜表示出来。

2.5.3 消防控制室与监控室、弱电机房照明：按有吊顶设计，电源取自上述室内的紧急双电源切换电源箱，选用嵌入式荧光格珊灯，照度500Lx。

2.5.4 电梯机房照明：选用双管开启式荧光灯，均匀布置，地面照度200Lx。机房插座、电梯井道基坑插座、电梯井道照明设计到位。

2.5.5 楼梯间、楼梯前室照明

（1）该部位应急照明和疏散指示同商业其他部位的应急照明和疏散指示应严格分开以适应二次装修的灵活变更。

（2）楼梯、楼梯前室均选用吸顶灯配置，声近模式，竖向照明配电。

（3）楼梯间照明：各楼梯间照明设置一专用应急电源箱（同时供电气竖井井照明）；楼梯间照明采用竖向供电，至少二个照明回路；每路灯具不多于25盏。

（4）楼梯前室照明：参考楼梯间照明方式，设置一般照明及应急照明，分回路供电。

2.5.6 电气照明设计请按下述分类：

（1） 本次设计的一般照明。

（2）本次设计的应急照明。

（3）二次装修时的一般照明。

（4）二次装修时的应急照明。

2.6 设备安装及选型

2.61  10kV系统当采用真空断路器时，除10kV主配室的进线断路器选用国产通用型VS1-1250/31.5kA外，其余均选用VS1-630/25kA。

2.6.2  10kV系统中对计量设施的精度要求：电压互感器0.2级，电流互感器0.2S级，有功表0.5S级。

2.6.3 为节约工程造价，除涉及到消防电气系统外的沿墙及吊顶内敷设的电气穿线钢管（φ25以下）均应选用薄壁穿线钢管。

2.6.4 为方便固定垂直电缆，强电竖井内的电力电缆桥架应选为梯形电缆桥架；其余部位电缆桥架选型为托盘式桥架：冷轧镀锌钢板、灰色烤漆。

2.6.5 为节约投资和方便施工，变压器至低压进线柜、空调主机房及其大功率主机配电、大功率大电流配电选用封闭式母线槽，其余配电应尽量不选用母线槽和预分支电缆，确需选用预分支电缆时应征得业主方书面许可。

2.6.6 除消防配电回路外，其他均选用B级阻燃电缆。

2.6.7 消防电源的配电电缆（线）是否需选择耐火电缆（线），设计应按敷设方式的不同进行选择，例如穿管暗敷已满足消防要求时选用阻燃电缆即可。

2.6.8 对0.4kV交联电缆在已考虑校正系数情形下的载流量约定为：
16mm2→63A ；25mm2→80A；35mm2→100A；50mm2→125A；70mm2→160A；95mm2→200A；120mm2→225A；150mm2→250A；185mm2→320A；240mm2→400A。大于240mm2截面电缆的选用须征求许可。

2.6.9 电线电缆材料的选用以满足规范要求前提下，成本优先，不应选用无必要的高规格产品。消防设备电缆应根据建筑防火规对于主干电缆应采用矿物绝缘电缆，消防设备房内可以采用耐火电缆。

2.7 建筑平面布置

2.7.1 变电所应接近负荷中心并紧临由其供电的机房，值班室应设在机房和变电所中间部位以利于管理。

2.7.2 电气竖井（强、弱电井）门应开向公共部位，尽量不要开设在商铺内。电气竖井尽量宽面开门，即采用宽面操作方式。

2.7.3 消防控制室与监控室应尽量紧邻布置或合用同一房间，以方便管理，消防负荷及非消防负荷应严格分开配电，不可共用一台双电源切换箱。

    - 变配电室、值班室应直接对外（不途经变配电室）。

2.7.5 所有暗装配电箱设计中要给出各类配电箱的安装高度及方式。

2.7.6 各机电设备、强弱电管线上方尽量避免设置各种给排水、消防等水管路，如实在无法避免，应采取防护措施。

2.7.7 低压配电系统推荐使用二次配电方式配电，由配电箱再分回路引至各楼层单位电表箱。

每户配电箱宜将总开关设置为漏电开关，配线应符合最新规范要求，特别是安全接地系统，各层电表配电箱二级，电表均安装在相应层电井内统一计量，每层设电井门。

2.7.8 在强点竖井内每层设置，强电竖井内分配至各户的干线可采用插接式母线槽或预制分支电缆，强电竖井内的其它电缆，采用电缆梯架敷设。

2.7.9 应急电源采用备用发电机组作为消防应急电源，发电机的设置应综合考虑进排风方便及对建筑立面的影响，发电机房应考虑排水措施，机房门的大小应考虑发电机组搬运情况。

2.7.10 弱电系统尽量共用一个机房，且消控监控中心尽量为共用。

2.7.11 应按功能区分合理考虑设置变配电室，10kv高压电源由﹍﹍路引入、变配电所尽量靠近负荷中心，并考虑进出线方便。

2.8 配套商业

2.8.1 设计界面

（1）所有与消防有关的电气设计（楼梯间照明、疏散照明、防火卷帘、消防电梯、消防风机）。

（2）电梯及扶梯配电。

（3）空调配电与控制。

（4）二次装修电源预留。

2.8.2 设计要求

由地下层变电所引下述供电回路，在变电所出线端设置计量：

（1）应急照明双电源切换箱：按防火分区设置，每个20kW，采用2根ZBN-YJV（5×16）耐火电缆，末端切换，变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。

（2）消防控制室：20kW，采用末端切换箱配电，由变配电房放射式引来矿物绝缘电缆配电。

（3）弱电机房：20kW，2根ZBN-YJV（5×16）耐火电缆，末端切换，变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。

（4）电话模块站：80kW，2根ZBN-YJV（4×70＋1×35）耐火电缆，末端切换，变电所0.4kV出线断路器整定电流150A；（此条仅供参考，以电信部门的要求为准）。

（5）公共区域的新风机、屋顶送排风机属于同等级负荷，自变电所采用专用回路供电，屋顶送排风机需二地控制；商业内的空调用电自商业分配电箱接驳；走廊及公共区风机采用单独回路配电，配电箱设置在强电井内。

（6）公共区域一般照明配置容量50W/m2，自变电所采用专用电缆引至楼层电井，其余由二装设计。

（7）各商业的用电按防火分区配电，自变电所引专用回路，设置集中电表箱，选用1.0级电子式IC卡预付费电表（同时要结合当地供电部门的要求）。商业配电容量：小间，按4kW/间、20A单相；中间，按8kW/间、40A单相；大间，按12kW/间、60A单相。另外在集中电表箱中预留3个3相电表位置（设计中注明），以供餐饮增容。每集中电表箱中的电表数量不大于15个。

（9）各商业的开关、灯具、插座等布置均由二次装修设计决定，本次设计仅将商业分配电箱设计到位。

（10）内走廊及公共区域的应急照明、应急疏散指示设计到位以供消防审批。

2.9 办公部分

2.9.1 设计界面

（1）所有与消防有关的电气设计（楼梯间照明、疏散照明、防火卷帘、消防电梯、消防风机）。

（2）电梯配电。

（3）风机、水泵配电与控制。

（4）二次装修电源预留。

（5）各分户设置配电箱，户内居中设置照明接线盒，其余由二装设计或用户自理。

2.9.2 设计要求:

（1）楼梯间、楼梯（消防电梯）前室照明采用竖向供电。

（2）每六层设一个应急照明配电箱，供内走廊应急照明及疏散指示，可不设置计量。

（3）自变电所出1专用回路，采用树干式供电，给二装预留每层公共区域的一般照明用电。每三层设1个二装一般照明计量配电箱，每层要计量，每层预留2个出线回路，电源预留在配电箱内，出线由二装设计。

2.9.3 部分楼层设集中表箱，分户计量（考虑电业局一户一表、抄表到户），计量表集中设在电气管井中间。楼梯间及前室设声光控（含应急）灯具。

2.9.4 用电量（含户内空调），负荷按办公用电要求进行设计。

2.9.5 配电箱、柜体规格尺寸在满足正常操作需要的前提下应合理紧凑；配电箱﹑电表箱及其它留洞位置﹑尺寸大小应在建筑、结构图中有清楚的表示。

2.9.6 插座、开关安装位置应避开水、暖、燃气等专业设施，按照平面功能要求进行合理配设插座位置、数量。

2.10 其他

2.10.1 电缆及电线选择应合理经济，避免高标低用，如根据消防及供电要求，电缆选用YJV、ZRYJV或NHYJV，电线选用普通型、阻燃型和耐火型。

2.10.2 水泵及空调启动控制箱（柜）由设备厂家配套。

2.10.3 在室外工程中，各种管线变标高的地方应绘出详图。

2.10.4 低压出线回路应考虑，对公共区域物业计量要求。

2.10.5 其他未尽事宜，按照国家相关规范设计。

- 二、给排水部分

1、设计范围及指标

1.1 设计范围

给排水应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。

1.2 设计指标

给排水量及管网压力按国家规定的有关指标并结合当地实际情况进行计算。

1.3 市政水源

市政管道压力了解实际情况。

2、设计注意事项及习惯做法

2.1 室外给排水总体要求

2.1.1 本项目应有两路供水，如只有一路供水，则消防水池需考虑室外消防用水量，室外消防管网在红线内单独成环。并按规范要求设置室外消火栓。

生活给水设置要求：整个项目采用一套加压给水系统，各栋楼入户处单独设总水表计量，水表采用远传水表。

2.1.2  室外设置绿化及冲洗地面用水，每隔70至80m的距离设置一个DN25给水栓（目前暂按此要求设置，以后景观设计如有其他需求，再作调整），原则是给水栓应设置在室外行人难以接触的部位，室外给水需设水表计量。

2.1.3  污水雨水分流。

2.1.4 上盖物业所有的排水，均通过站房四周管井，排至地面；化粪池有站房室外统一考虑。

2.1.5 室外绿化排水在满足美观前提下，可综合考虑多孔管与雨水暗沟等排水方式。

2.2 室内给排水总体要求

2.2.1 消防设计的总体要求：

（1）发电机房设置管网气体灭火系统（不采用水喷雾系统）。

（2）报警阀间：报警阀间设在地下车库，利用停车位的空隙设置。塔楼的报警阀间可设在设备层或最上层的裙房位置。

（3）消防泵房和消防水池：整个项目采用一套消防系统。消防泵房和消防水池的位置应适中。消防水箱放在本项目的最高点，喷淋和消火栓系统均应设置稳压系统，稳压系统设置在消防泵房内。

2.2.2 给水总体要求：根据该地块市政管网的压力值，确定采取何种给水方式，原则是尽量利用市政压力。

（1）裙房加压形式采用变频泵供水。水箱的材质为不锈钢。

（2）商业物业用水水表设置原则所有公共区域的用水（包括消防水池，消防水箱、卫生间、垃圾房、污水间、室内外绿化及冲洗点）均设置水表计量。

（3）垃圾房用水：独立系统业态的垃圾房给水引自其各自的用水管。公用的垃圾房给水引自商业物业用水。垃圾房给水管径为DN25。

（4）给水管材除卫生间用PPR管外，其余均采用薄壁不锈钢管。

（5）集中式配套商业的卫生间，龙头为感应式，小便斗为感应式，蹲便器采用感应式冲洗阀或延时自闭式冲洗阀。

（6）水管井（如有）要有详细的平面布置图，结合水表大小，日后维护操作空间等综合考虑，不得仅作示意，保证管井的大小合适

（7）高层办公管道井内应考虑排水措施及照明，管井的空间大小应考虑维修及抄表方便，水管井内考虑防水要求。

2.2.3排水总体要求：

（1）尽量重力自流，如不可行，可排入地下室设置的污水处理间内的集水池，然后压力排出。

（2）各栋楼的配套商业（餐饮）合用一套隔油池，隔油池设置在设备层。

（3）有排水管的部位尽量设置管井。

（4）地下室污水处理间的设置。以下部位需设集水池：泵房。

（5）裙房卫生间：排水管采用UPVC管。

（6）地下室排水沟的设置：以下部位需设置排水沟：生活泵房、消防泵房、

（7）雨水设计要求

（8）塔楼采用重力式雨水系统（或虹吸雨水系统）。雨水管根据当地习惯做法采用铸铁管或者其它管材。

（9）裙房屋面采用天沟排水。

2.3 各业态给排水要求

2.3.1裙房大餐饮

（1）除卫生间外，配套商业均需预留给水、排水点。内部给水、排水由装修完成。

（2）消火栓：按大空间完成设计。待二次装修再行调整。

（3）喷淋：按有吊顶、大空间完成设计，待二次装修确定后再行调整。

2.3.2裙房商铺

（1）给水设置要求

除公共卫生间外，每个需要用水的铺位在离地面1m高位置预留一处DN25的给水支管、阀门及水表，水表采用远传水表。

（2）排水
每个铺位在适当的位置（靠内墙或柱的位置）预留一处排水点，排水排至室外。

（3）消火栓

配合装修，以保证消火栓不占空间或影响美观，完成后所有商铺的消火栓需要发包人确认。

（4）喷淋
按常规有吊顶设计，但需注意以下两点要求：

（1）为了保证走廊的净高要求，一层喷淋的主干管不要设在走廊内。

（2）如喷淋主干管必须设在走廊内，应设在结构梁的空隙内，不得占用走廊的任何空间（包括高度和宽度）。

2.3.3 办公

（1）雨水办公部分采用重力流（或虹吸排水）的内排水方式。

（2）给水主管为薄壁不锈钢管，公共卫生间或户内部分采用PPR管，采用分区增压变频供水，不设计生活用高位水箱，高位水箱仅供消防灭火用。

（3）排水采用优质UPVC管或柔性接口排水铸铁管（根据当地的习惯做法，同时考虑销售的要求）。

（4）空机冷凝管：由建筑专业提供位置并设置。

（5）公共区域设消火栓系统。

（6）如设喷淋，建议只在走廊设置，如果房间内必须设喷淋，考虑边墙式喷头。

2.1.3 地下室设消防水池和泵房，消防泵房宜设直接通往室外出口，水池溢流在采取卫生措施后直接排至小区雨水管系，同时水池溢流应有信息反馈至管理用房

2.2 室外部分

2.2.1 室外的给水井、污水井、雨水井尽量设计在道路上、入口处等主要地段，可考虑设计在绿化带上。在满足规范的前提下尽可能的少设检查井。室外消火栓闸阀井尽量不要放在道路或人行道上；

2.2.2 总图设计时应考虑水景用水的容量，并预留景观水景给排水接驳点。

2.2.3 室外给排水水管与电力电缆、弱电电缆以及天燃气管等保持规范要求的安全距离。

2.2.4 注意绿化低洼处、较低架空层的排水处理。

2.2.5 排水管道，污水管道宜按标准坡度进行设计，雨水管宜按最小坡度进行设计，但应复核管道排水能力。除强弱电管线外其他管道避免在绿化带内敷设。

2.2.6 室外强电、弱电井应设置排水措施。当电井井底标高高于雨水井底标高且满足管顶平接条件时，电井向雨水井重力排水；。

2.2.7 要求出具室外各个设备专业的管线综合图。

2.2.8 空调冷凝水排水的设计要充分考虑安装使用的可行性，避免造成排水不畅；要注意排水出户管标高与出户排水井标高的关系，两部分设计要衔接一致。冷凝水排水口位置宜设置排水立管。

- 三、暖通部分

1、设计范围及指标

1.1 设计范围

1.2采暖通风应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。

1.3在设计说明中需说明系统的使用操作要点，使用的材料和附件，系统工作压力和试压要求；施工安装要求及注意事项。

1.4应有详细的设备材料表，包括型号、规格、数量等信息，满足建设方材料设备招标需要。

1.5图纸应标注风管风口尺寸、平面位置、标高；各种设备安装的定位尺寸和编号；调节阀、防火阀等各种部件的位置及风管、风口的气流方向。

1.6风管或管道与设备交叉复杂的部位，应绘制剖面图或局部剖面。

1.7设备系统选型在满足规范要求的前提下应取得认可，并合理选择参数、符合节能要求。

1.8设计指标

采暖通风负荷量按国家规定的有关指标并结合各地区实际情况进行计算。

2、设计注意事项及习惯做法

2.1 总体要求

2.1.1 提供空调（采暖）逐时负荷计算书（采用分体空调不需要负荷计算书），设备选型计算书，提供空调系统水力计算书（采用分体空调不需要空调系统水力计算书）。按国家相关规定计算风量等指标。

2.1.2 配套商业与办公空调系统独立（含通风系统（排烟可除外））。

2.1.3 办公根据售楼标准确定，设计分体空调，提供室外机位置及冷凝水排放位置（冷凝水排放位置应在给排水专业图纸表达）。

2.1.4 通风、防排烟根据当地实际情况及消防局意见确定。

2.1.5 车库排风与排烟合用一套系统，风机2套，其中一台排风按1.5～2次换气次数考虑（平时用），排风风机与排烟风机并联（按防烟分区）（车库排烟风机按规范设置，不一定是2套，平时排风换气次数按技术措施要求是5~6次/h）。

2.1.6 多个业态合用一个空调系统的，每个业态要能按业态独立计量和控制。

2.1.7 变配电室、值班室、消控中心、湿式垃圾房等需要设分体空调。

2.1.8 屋面设备、立面风口要与外装风格相协调。

2.1.9 垃圾房、卫生间设独立的强排风。

2.1.10 所有土建风井用镀锌钢板做内衬或成品风道。

2.1.11 暖通施工图注明所有管井用途、大小，注明所有预留设备名称、占地位置及大小。

2.1.12 餐饮预留排油烟土建竖井，同时预留油烟净化器及风机位置，并考虑其荷载。排油烟管材质采用不锈钢，排油烟量计算原则：厨房面积占餐饮面积1/3，厨房净高按3.2～3.5m计算，换气次数60次、风速11～13m/s。

2.1.13 室内空调冷凝排水尽量不通过其他房间，如需通过其它房间再接至冷凝管时，不宜连接过长，因为管道过长时，坡度、避梁、穿剪力墙等因素造成难以施工和控制，应按就近连接的原则。

2.1.14 办公与小型商铺采用分体式空调。

2.1.15 风管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并要求同时标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，特别是柱、梁的空调预留洞，如果修改，机械开孔对结构影响比较严重（还有对装修的质量隐患），设计要注意此部分修改。

2.1.16 大型设备间，需明确基础设置详图及减震措施，必要时提交操作平台图纸。

2.1.17 风机吊装须写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个风机采用的减振吊架的型号规格。

- 四、燃气部分

本工程不涉及燃气工程设计。

- 五.设计管理

1、综合

1.1 所有设计的设计说明和图例要具体详细，重要内容不得遗漏，不得套用以往的统一说明，要有针对性。

1.2 设计单位对设计时参考的产品要有充分的把握，产品技术标准和档次符合项目定位和质量要求，主要材料设备的选型应在出施工图前与发包人沟通，设计选用的新设备材料要知会发包人。

1.3 设计图纸要按照规定的设计深度要求做到，如为保证整个系统的完整清晰，同时便于统计所有系统中的大小设备及附件，一定要有完整的水系统图、风系统图、必要时要有反映相对位置的轴侧图。

1.4 凡重大设备（如发电机组）如涉及设备用房时，一律要求建筑专业要事先考虑预留设备入室通道，并做出说明（如“待设备进入后再砌墙”）等；如结构楼面载荷不足以支撑重设备通过的，须预先说明，且待设备进场前无条件提交必须的支撑设计方案给业主。如有风柜等比设备间门框尺寸还大的设备存在，须由设备专业预先与建筑专业沟通，事前在图纸上明确解决办法。以避免“先砌墙，再打墙”，给业主造成不必要的损失。

1.5 图纸必须由各相关工程师会签，否则因各设计专业之间沟通不利给业主造成的经济损失，业主保留向设计院索赔的权利。

1.6 所有超过大于200mmx200mm或直径200毫米的地面或墙上的结构预留洞口，均须设计师明确位置尺寸标识于建筑图中。

1.7 结构专业要事前为电梯机房、发电机房计算并预留将来吊装电梯或发电机用的吊钩。

1.8 发电机房及高低压配电房的气体自动灭火设计应有简单设计说明。具体再由专业厂商二次深化。

1.9 建筑灯光（含泛光。重点为售楼部）的设计应预留相应电量并规划大致管线走向，必要时预埋底盒及线管，避免建筑无任何预留，影响专业灯光的管线及灯具隐藏。

1.10 机电设计过程中应加强不同专业间的沟通和配合，协调一致，以避免各专业之间各自为政，相互冲突的现象发生。特别当某一专业发生设计变更时，需充分征询其他各专业的意见，以做到方案最优，避免变更后与其他专业冲突，并将设计变更指令一同发出。

1.11 在机电设计展开之前，最好能结合消防、网络、电话、智能化、泛光等专项系统图纸，考虑相关的一些主要设备的尺寸和安装位置，以便在机电土建设计过程中综合考虑留出足够的设备安装空间。

1.12 对于一些规范上要求需进行特殊施工工艺或工序处理的部位和环节，但又未明确具体做法时，需在设计时明确实际做法，如过伸缩缝位置的管线处理方法等。

1.13 设计过程中对于空间比较狭小的位置进行设备布置设计时，不能只考虑设备的大小尺寸，还应预留一定的安装操作空间，以保证施工的顺利进行和较好的施工质量。对一些设备安装的重点部位，如管井和设备房的大小和具体位置，应在充分考虑室内设备的布置和专业验收要求，留足足够的空间，并在布置时充分结合各专业之间的设备尺寸和安装要求，进行布置，出具详细的平面和立面布置图。

1.14 对于地下室和会所天花等管线比较集中的位置，设计过程中应注意水电风等各专业间的交叉，应对建筑专业提出相应的空间和位置要求或调整部分管线走向，以达到既便于安装施工，又美观大方的效果。

2、设计过程管理

为了保证图纸质量，一些必要的中间资料需报发包人审核

2.1 安装专业所提供的条件，如预留洞口图（200以上）等须作为中间成果报发包人审核，各专业应会签，签单报发包人存档。

2.2 水电管线穿越防水部位应有具体的施工措施及说明，各专业须会签，会签单报发包人存档。

2.3 水电管线布置应遵守本指引的具体要求，注意管道不要与卫生间的排气洞、排烟洞冲突，各专业须会签，会签单报发包人存档。

2.4 消防箱、电气设备箱、门禁对讲的留洞、风管穿越墙体的留洞等建筑、结构、安装应会签，会签单报发包人存档。

2.5 水电专业的系统设计成型后，须报发包人审核，同意后方可开展下一步工作。

2.6 本项目的单体水电设计，在完成一栋的标准层后，须报发包人审核，审查是否符合规范和发包人的要求，同意后方可全面开展工作。

2.7 阶段性成果或出图前应报发包人审核。

2.8 发包人对设计过程的管理与审核，并不代替设计单位的内部质量管理，设计单位对设计质量应全面负责（业主错误要求除外）。

2.9 中间成果：电气开关插座的布置图应报发包人审核，同意后方可进行下道工序的工作。

2.10 中间成果：排水立管的位置、消防箱的位置在报发包人审核后，方可进行下道工序的设计。

2.11 中间成果：分集水器、散热器的布置图应报发包人审核，同意后方可进行下道工序的工作。

2.12 在施工过程中，对于图纸中的问题，设计单位及时解决。

2.13 空调的室内室外机位，插座与排水应报具体设计报发包人审核。

2.14 对于多栋楼房的机电设计，在出图前应报一套完整的施工图报发包人审核，作为其余栋号的出图标准。

2.15 结构留洞图应有机电专业的会签。

2.16须出机电各专业点位综合图。

(以下空白)