## 技术标准和要求（合同技术条款）

工程技术标准

## 第一部分 材料管理标准

1. 本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、生产许可证及出厂合格证的优等品。

2.本工程使用商品混凝土及商品砂浆。

3.本工程使用的钢筋、水泥、球墨铸铁防盗井盖、排水管等重点工程材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，并由发包人到现场检验核实后方能订货，主要装饰材料须提供样板并经发包人及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，发包人及监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。

4.管材、井环、井盖到达工地现场后，由监理单位抽样（抽样率执行相关规定，且不得低于1%）到发包人委托的具有国家认证的检测机构进行检验，检验合格方可采用；电气设备、自控设备必须经调试合格，并符合使用要求，运行满2年后方作保修期满确认，否则整改至符合发包人要求为止。

## 第二部分  路面施工技术要求

1．手续办理：承包人在申请开挖、利用权属公路部门该段公路前，协助发包人到区行政审批中心或相关权属部门申请并办理相关手续。涉及开挖、利用部分墟镇和乡村所属产权的道路及道路两侧构建物、农田、农用地和水道等，由承包人自行负责联系有关单位商定解决。

2．技术要求：开挖水泥混凝土路面时，应使用电锯等先进技术切割。减少用气锤击打方式开挖路面路基。

3．施工方案报批及安全责任：为确保施工期间的公路安全畅通 ，承包人应向发包人及路产所属部门申报施工方案，待批复后方可展开施工。承包人施工路段必须具备的主要安全措施包括但不限于如下：

（1）在施工路段两端提前100米以上多层设置施工告示标志（夜间放光型），并在夜间悬挂红灯。

（2）在施工围蔽范围外严禁占道施工和在行车道上堆放石块、木头、挖掘坑槽等障碍物。

（3）分段施工时，应保证交通顺畅。在施工较长路段，应派专人指挥疏导交通。

（4）应采取围蔽等交通施工措施，防止施工人员随意穿行公路和泥沙污染行车路面。开挖及防护方案应确保未受影响公路的安全使用。

（5）施工展开前，注意探明并保护好原有地下管线设施。如因施工管理不善引发各类安全事故，由承包人承担全部经济赔偿责任及相应的法律责任。

4．路产修复标准：

（1）城市道路开挖水泥混凝土、沥青路面的，按“开挖一条槽，修复一版块”的原则修复（含相邻受损板块的修复），损毁的公路树木、花草等，由承包人负责修复。

（2）开挖、利用路肩、边坡、水沟、建筑控制区的，原则由承包人按原标准修复，但工程质量应达到设计要求和公路标准，由路产权属部门验收签认。

5．路产修复验收规定：承包人必须对开挖路段、顶管路段的路基路面边坡以及因施工原因造成公路相邻板块下沉、开裂、崩塌和引发其他安全事故等病害的，路基路面负责按原公路技术标准修复，修复完成后及时告知发包人和路产部门进行初步验收，两年质保期满后经发包人、承包人、路产权属部门三方共同验收合格方可交付使用，否则按质保期内未符合质量验收标准处理，维修费用在保修金中扣减，承包人承担由此产生的经济赔偿和法律责任。

## 第三部分  施工组织方案的设计要点

第一节  编制要求

一、编制依据

1、本工程招标文件的有关要求。

2、国家、广东省、广州市、番禺区有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求，包括但不限于：

《室外排水设计标准》                        （GB 50014-2021）

《给水排水工程管道结构设计规范》            （GB 50332-2017）

《市政排水管道工程及附属设施》                    （06MS201）

《检查井井盖》                            （GB/T 23858-2009）

《井盖设施建设技术规范》               （DBJ440100/T160-2013）

《给排水管道工程施工及验收规范》              （GB50268-2008)

《地下工程防水技术规范》                      （GB50108-2008)

《混凝土和钢筋混凝土排水管》                 (GB/T11836-2017)

《低压流体输送用焊接钢管》                  （GB/T 3091-2015）

《工业金属管道工程施工规范》                 （GB 50235-2010）

《国家给排水标准图集》

《疏浚与吹填工程技术规范》                      （SL17-2014）

《城市工程管线综合规划规范》                 （GB 50289-2016）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》         （GB 50141-2008）

《工业金属管道工程施工质量验收规范》         （GB 50184-2011）

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》         （SL176-2007）

《水利水电建设工程验收规程》                   （SL223-2008）

《水利水电工程土建施工安全技术规程》           （SL399-2007）

《堤防工程施工质量验收评定标准》             （SL634-2012）

《堤防工程施工规范》                         （SL260-2014）

3、图纸及有关资料。

二、具体要求

1、“重合同，守信誉”。按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，在投标承诺了工期内完成工程任务。

2、发挥技术优势，优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥承包人在管理和技术方面的优势。

第二节  施工要求

一、施工机构及现场管理要求

为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，要求委派一名项目负责人，一名技术负责人，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管理。建立健全的施工组织管理机构。

二、施工要求

本工程施工要点如下：

1、采用先进的施工技术；

2、投入现代化的施工机械设备；

3、合理的施工方案和先进的施工组织。

4、施工过程要求

A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。

B、根据工程进度计划，编制材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应的计划。

三、项目施工目标

1、质量目标：符合招标人对项目质量要求：合格。

2、安全目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

第三节  主要施工方案与施工方法的要求

1、工程施工要求：各分项工程在施工前，均应编制相应的施工技术措施，内容包括施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护等。

2、所有施工项目均应按照国家、省市、地方有关法律法规及规范要求制定施工技术方案后方可施工。

第四节  主要技术组织要求

工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。实行目标管理，明确总目标为合格。

1、成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。

2、明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。

3、落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。

4、制定自检，互检（交接检）末检制度。

5、对工程实行质量预控，施工程序及工艺标准施工。

6、特殊工种必须持证上岗。

第五节  质量、工期保证措施

一、质量保证措施

1、建立健全结构，施工从设备、材料、半成品、成品进场，施工安装直至交付验收的质量保证体系，并落实到人。

2、严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法。

3、本工程实行全面质量管理、文明施工，整个工程实行专业性管理，提前组织培训，统一思想，熟悉操作。

4、按进度计划施工，严格技术管理，当进度与质量发生矛盾时，要服从质量，承包任务者首先要承包质量。

5、加强质量监督检查，采取专业检查与自检相结合的检查方法，并以自检为主，坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度，对工程质量要求一丝不苟。

二、工期保证措施

1、运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源的合理配置。保障各阶段施工的连续性，消除窝工、停工现象。

2、各工序严格按进度计划施工，项目经理有效协调人力资源，确保施工顺利；

3、保证倒排工期，充分做好施工前的准备工作；

4、优化网络计划管理，综合考虑机械、设备、材料的相应关系，使各工种、各工序实施紧密的交叉搭接，对每道工序制定相应的调整措施。

5、合理配置施工机械设施，提高使用效率，保证各项作业、各工种之间的高度协调，发挥最大的生产潜力，实现工期目标值。

第六节  投入的主要机械设备及劳动力计划

根据经建设单位及监理批准的施工进度计划及现场施工情况，投入相应数量的机械设备及劳动力，满足工程进度要求，确保按期完工。

1、在确保工程质量、安全生产的前提下，优化施工进度计划，动态管理，合理组织，严格控制关键线路节点，确保工期目标。

2、采用性能完好的机械设备并配齐数量，设现场专业机修班组，定期检查、调试。

3、现场职工及劳务认真挑选，竞争上岗，确保现场施工人员的岗位技能水平及劳动数量满足工期要求。

4、根据施工进度控制统筹计划及时合理编制工程施工进度每周计划，直至落实到小时工作安排。

5、平面按划定的施工区段组织流水施工，将分为多个工作班组，分段流水协调施工。

第七节  安全文明施工措施

采取严格的施工管理措施，严格按照《广州市安全文明施工管理标准》、《建筑施工安全检查标准》等管理规定的要求，做好本工程安全文明施工工作。

一、安全生产管理

1、安全生产目标：达到五无目标，即“无死亡事故，无重大伤人事故，无重大机械事故，无火灾，无中毒事故”。并将一般减微事故发生频率控制在3‰以下。

2、安全方针：安全第一，预防为主

3、安全文明施工目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

4 、安全管理小组：项目经理必须对拆卸工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设工程安全负责人，检查落实各项安全技术措施。施工安全分为施工管理、安全教育、机械设备、现场维护及日常生活5大部分，各部分设专人进行监督管理，负责将安全小组的决定落实并向各施工班组安全小组交底并监督。做到安全落实到人，专人专项，职权分明。

5、安全教育制度：实行安全教育制度，加强宣传教育，制订科学合理的施工方案，现场组织切合实际的作业程序，正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试，统一进行安全教育，增强质量、安全意识。各专业班组认真进行技术交底，认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作，为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中，建立每周一次的安全教育，由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

二、文明施工管理

为加强文明施工管理，在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上，组织成立文明施工管理小组，由项目经理任组长，从现场施工、垃圾运输到日常生活文明均设专人管理，切实加强施工现场文明施工，并制作文明施工标志牌，放在醒目的地方提醒工人注意，共同维护一个文明的施工条件。文明施工注意事项：

1、清运渣土的车辆应在在施工封闭范围内停放；清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定，做到夜间不施工，减少对周围环境的噪音影响。

2、对地下的各类管线，施工前在地面上设置明显标志，并标明管线用途，行进方向。对检查井也采取相应的保护措施。

3、工程完工后，我方将及时将施工渣土清运出场，做到不积压。

4、执行广东省、广州市有关加强施工现场文明施工管理的规定。

5、落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。在保证充足的消防水源的基础上，在施工临设工人宿舍、现场办公室均配备足够的灭火器材,做到办公生活区每幢工棚挂设4kg干粉灭火器2—6只,在每幢办公或生活工棚外各设置2~3个消防沙箱；并对工人进行安全消防教育，学习正确使用安全器材的方法，加强安全防火意识。

6、施工现场建立健全用火管理制度，对工人进行用火安全施工教育培训，提高工人用火安全意识。施工作业用火时，须履行用火审批手续，经施工安全负责人审查批准，领取用火证后，方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

7、施工现场设置消防车道，并应保持畅通。施工现场道路保持两方向畅通，保证消防车辆能够及时进入事发现场进行救援工作。

8、对工人进行岗前教育，施工作业应当在批准的施工场地内进行，不得在施工场地范围外堆放物料、机具等。

9、施工现场的工棚和临时厕所等临时设施远离临街一侧，不得改变使用性质。施工现场设置临时环卫设施，有专人负责保洁和管理，做到场区内无暴露性生活垃圾；临时厕所有专人洗涮保洁，做好清掏、消杀工作，做到无蝇蛆孳生。

10、不得在施工现场焚烧油毡、橡胶、油漆、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

11、劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

12、照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于 36V 。

13、接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

14、有害气体的控制

在工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。

15、消防

承包人应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

16、安全防护设施

本合同工程施工期间，为保护本合同工程免遭破坏，或为了现场附近和过往群众的安全和方便，或当监理人或有关部门要求时，在确有必要的时候和地点，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，并负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有安全防护设施。

17、安全防护手册

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后 28 天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

⑴防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

⑵升降机和起重机的使用；

⑶各种施工机械的使用；

⑷汽车驾驶安全；

⑸用电安全；

⑹模板、脚手架作业的安全；

⑺皮带运输机使用的安全；

⑻混凝土浇筑作业的安全；

⑼机修作业的安全；

⑽压缩空气作业的安全；

⑾高空作业的安全；

⑿焊接作业的安全和防护；

⒀油漆作业的安全和防护；

⒁意外事故和火灾的救护程序；

⒂防洪和防气象灾害措施；

信号和告警知识；

其它有关规定。

三、环境保护

1、遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第9.4条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

2、环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

⑴施工弃渣的利用和堆放；

⑵施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

⑶防止饮用水污染措施；

⑷施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

⑸施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

⑹完工后的场地清理。

3、施工弃渣的治理

承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。

4、环境污染的治理

⑴承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

⑵承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

注：除应执行本施工组织设计要点外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。

## 第四部分  各分部工程施工技术要求

- 排水技术说明

- 技术标准及参数

1、管材

1）明挖施工管材：

① 本工程建筑立管采用PVC-U硬聚氯乙烯排水管；埋地明挖施工接驳管道DN150采用PVC-U硬聚氯乙烯排水管，DN200采用HDPE管，环刚度≥8kN/m²；埋地明挖施工管道DN300~DN800采用II级钢筋混凝土承插排水管，管材质量必须满足《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）、《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ 143-2010）、《混凝土和钢筋混凝土管排水管》(GB/T 11836-2009)。

② 过河管或倒虹管采用Q235B焊接钢管，从河底穿过并且混凝土满包。

2）顶管施工管材：

① 本工程采用III级混凝土F管材（优等品）,用d表示公称内径,管材质量必须满足《混凝土和钢筋混凝土管排水管》(GB/T 11836-2009)和《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T 640-2010要求。

2、管道连接及接口形式

1）在检查井内上下游一般采用管顶平接，特殊地段采用水面平接；支管接入采用管顶平接或跌水接入。

2）Q235B焊接钢管：采用焊接连接或法兰连接。

3）硬聚氯乙烯（PVC-U）管材采用胶粘剂连接。

4）HDPE管（PE管）管采用热熔连接。

5）Ⅱ级钢筋混凝土管:采用橡胶圈密封承插连接。合格后,方可进行下一工序。

3、管道防腐

1）前处理：防腐前应清除表面油垢、灰渣、铁锈，使表面清洁、干燥。人工除锈时,质量标准应达<<涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级>>中规定的St3级；喷砂或化学除锈时,质量标准应达<<涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级>>中规定的Sa2.5级。

2）内壁防腐:采用液体环氧防腐材料，涂料防腐层等级采用特加强级，做法为三底四面，干膜厚度≥500μm，管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》（SY/T0457-2010）的要求。

3）外壁防腐:当采用顶管工艺时，采用环氧富锌底漆2道、干膜厚度≥70μm，环氧玻璃鳞片重防腐涂料3道、干膜厚度≥450μm。环氧玻璃鳞片防腐涂料有关技术标准参照《玻璃鳞片防 腐涂料》（HG/T4336-2012）。当采用开挖埋地工艺时，采用环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布），即“底漆－面漆－面漆、玻璃布、面漆－面漆、玻璃布、面漆－面漆”，干膜厚度 ≥0.60mm；管道外防腐应满足《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T0447-2014）的要求。当钢管直接埋入混凝土时，仅作表面防锈处理，不需涂料。当钢管外包混凝土时，采用不含苛性钠水泥浆或无机改性水泥浆临时防护。当钢管外露时或其他钢件、铁梯、吊架等需要外防腐时，除锈后涂红丹两道，环氧防腐面漆两道。

4）钢管防腐施工及验收按照涂料厂家产品说明书、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB50726-2011）、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50727-2011）及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中第5.4节相关标准执行。

4、沟槽开挖

1）沟槽开挖应按先撑后挖、对称、分层、分段、均衡、适时的原则开挖；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑的施工，然后挖土，严禁超挖。

2）沟槽槽底净宽度根据管径大小、土质条件、埋设深度、施工工艺等确定，具体尺寸详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。

2）开挖沟槽时，应严格控制基底高程，不得扰动基面。

3）开挖沟槽时应保留基底设计标高以上0.2～0.3m的原状土，待敷设管道前用人工开挖至设计标高。如果局部超挖或发生扰动，应于超挖或扰动部分换填5～40cm的1:1碎石砂，整平夯实。

4）为保证基坑的稳定，防止塌方、滑坡，禁止在基坑附近弃土，要挖多少，运走多少。

5）施工前应探明地下管线，施工时须采取切实措施保护管线。

6）施工及暴雨期间应做好管坑临时排水措施。

5、管槽回填

1）管、沟槽底部宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中第4.3.2条。

2）回填时沟槽应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物或冻土等，回填土中不得有石块、砖及其它杂物。

3）当沟槽采用钢板桩支护时，在回填达到规定高度后，方可拔除钢板桩。拔桩应间隔进行，随拔随注浆。钢板桩拔除后应及时回填桩孔，并采取措施填实。

4）沟槽回填应分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于0.2m。在管顶以上0.5m范围内不宜用夯实机具夯实。

5）管道安装完毕且经检验合格后，重力流管道应进行闭水检验，压力管道需进行水压试验，具体要求按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中的有关内容执行。管道严密性试验合格后方可进行管道回填。

6）管道回填要求详见结构设计说明，并严格按照相关技术要求执行。

7）管道回填材料采用石屑、中粗砂及素土回填，详见"管沟开挖及回填设计图"。

6、管道基础及软基处理

1）管道基础：具体详见工艺专业纵断面图纸。

2）软基处理：管段天然地基承载力特征值或处理后的复合地基承载力特征值必须达到100kPa。

7、管道支护及房屋保护

开挖沟槽施工段需要进行支护，支护相关设计原则如下：

1）开挖深度小于1.0m时，支护形式由施工单位根据现场实际情况自行处理。

2）开挖深度为1.0~2.0m时（含1.0m），采用挡土板支护。

3）开挖深度为2.0~2.5m时（含2.0m），采用4m 25c槽钢支护。

4）开挖深度为2.5m~4.0m时(含2.5m)，采用III型6m拉森钢板桩支护。

5）开挖深度为4.0m~6.0m时(含4.0m)，采用Ⅳ型9m拉森钢板桩支护。

6）水平支撑必须随挖随撑。

房屋保护相关设计原则如下：

1）房屋保护管段基坑安全等级为二级，重要性系数1.0。

2）旋喷桩的设计参数： 旋喷桩的桩径为500mm。旋喷桩采用42.5R级普通硅酸盐水泥，水灰比为1.0，压力根据现场做成桩试验后确定合适的喷浆压力，尽量避免过大压力对既有房屋基础的扰动，桩身强度为1.5~2.0MPa，成桩质量检测参照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。

3）旋喷桩施工及顶管施工过程中，应加强对周边房屋的监测，及时反馈消息，根据监测结果信息化施工。

4）房屋保护段旋喷桩平面长度见工艺专业平面图，具体位置及范围由业主、监理根据现场情况可适当确定。

5）管道施工必须待旋喷桩水泥土达到设计强度后才能开始。

6）如顶管施工后，由于泥浆收缩引起管道上方地面沉降明显的，由施工方负责采用1：1水泥浆注浆填充。

8、检查井及雨水口

1）根据《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌排水检查井的通知》（穗水排水【2018】16号），本项目排水检查井采用预制，具体做法详《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》（广州市水务局，2018.02）。

2）平施工时建在绿地中的检查井井口标高应高出地面标高0.10米，建在车行道路下的检查井的井口标高与路面标高一致。为了增强抗冲击能力，检查井流槽采用C20混凝土流槽。检查井均按有地下水施工，且井内壁全部用水泥砂浆抹面至井顶。检查井其余施工详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井 标准图集（试行）》及结构图。

3）井的形状、结构、尺寸及适用要求详见详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井 标准图集（试行）》及相应大样图。

4）雨水口：《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行）》选用，具体做法详见第9页；本工程范围内部分现状雨水口需改造为污水检查井，做法详见雨水口封顶大样图。

5）接户小方井采用钢筋混凝土检查井，500×500小方井见结构设计图，600×600小方井参见图集20S515。

6）其余特殊井做法详见相关工艺及结构设计图。

7）检查井及接户井井盖及支座采用球墨铸铁材料，采用“五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防位移）”检查井盖，井盖需进行相应标识，检查井盖相关具体要求需征求建设单位及相关部门意见。检查井的井盖和井座建议采用D400型荷载等级400kN，检查井盖执行《检查井盖》GB/T23858-2009标准。

8）盖板型号的选择根据设计检查井具体所在位置处管道埋深和盖板覆土厚度对应选择。

9）检查井内需设置防坠网，防坠网采用成品，其物理性能、耐侯性应符合国家或行业标准的相关规定；安全网承重能力不小于300kg。防坠网做法详见结构大样图。

10）承插口的排水管道，接入检查井时，需插口接入。管道与检查井的连接方式详见结构设计图。

11）检查井按控制点坐标放线定位，施工时可视管道接驳位置、管节长度对管位进行局部适当调整，所有井面标高要求与原地面/设计路面平，图中井面标高只作参考，施工时视地面实际标高调整，当与设计文件出现较大误差时应及时通知勘察和设计校核。

12）位于车行道下的检查井井盖开启方向应与行车反向相反。

9、截流井

1）截流井是本工程重要构筑物，是污水收集的基本保障，必须严格按设计要求施工。对施工过程中发现排污口相关参数与设计不符时，应及时通知建设单位、监理单位、勘察单位及设计单位到场处理。

2）截流井做法详见工艺大样图及结构设计图。

3）对旧有污水（合流）管位置须现场核定准确后方可接入。当施工时遇到新增雨污合流管或污水管时，应及时通知设计人员进行处理，制定截污方案，确保截污效果。

4）截流井根据需要设置防倒灌设备，具体选型及要求详见排水设计图。

- 排水构筑物技术说明

  - 材料

8、检查井及雨水口

1）根据《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌排水检查井的通知》（穗水排水【2018】16号），本项目排水检查井采用预制，具体做法详《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》（广州市水务局，2018.02）。

2）平施工时建在绿地中的检查井井口标高应高出地面标高0.10米，建在车行道路下的检查井的井口标高与路面标高一致。为了增强抗冲击能力，检查井流槽采用C20混凝土流槽。检查井均按有地下水施工，且井内壁全部用水泥砂浆抹面至井顶。检查井其余施工详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井 标准图集（试行）》及结构图。

3）井的形状、结构、尺寸及适用要求详见详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井 标准图集（试行）》及相应大样图。

4）雨水口：《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行）》选用，具体做法详见第9页；本工程范围内部分现状雨水口需改造为污水检查井，做法详见雨水口封顶大样图。

5）接户小方井采用钢筋混凝土检查井，500×500小方井见结构设计图，600×600小方井参见图集20S515。

6）其余特殊井做法详见相关工艺及结构设计图。

7）检查井及接户井井盖及支座采用球墨铸铁材料，采用“五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防位移）”检查井盖，井盖需进行相应标识，检查井盖相关具体要求需征求建设单位及相关部门意见。检查井的井盖和井座建议采用D400型荷载等级400kN，检查井盖执行《检查井盖》GB/T23858-2009标准。

8）盖板型号的选择根据设计检查井具体所在位置处管道埋深和盖板覆土厚度对应选择。

9）检查井内需设置防坠网，防坠网采用成品，其物理性能、耐侯性应符合国家或行业标准的相关规定；安全网承重能力不小于300kg。防坠网做法详见结构大样图。

10）承插口的排水管道，接入检查井时，需插口接入。管道与检查井的连接方式详见结构设计图。

11）检查井按控制点坐标放线定位，施工时可视管道接驳位置、管节长度对管位进行局部适当调整，所有井面标高要求与原地面/设计路面平，图中井面标高只作参考，施工时视地面实际标高调整，当与设计文件出现较大误差时应及时通知勘察和设计校核。

12）位于车行道下的检查井井盖开启方向应与行车反向相反。

9、截流井

1）截流井是本工程重要构筑物，是污水收集的基本保障，必须严格按设计要求施工。对施工过程中发现排污口相关参数与设计不符时，应及时通知建设单位、监理单位、勘察单位及设计单位到场处理。

2）截流井做法详见工艺大样图及结构设计图。

3）对旧有污水（合流）管位置须现场核定准确后方可接入。当施工时遇到新增雨污合流管或污水管时，应及时通知设计人员进行处理，制定截污方案，确保截污效果。

4）截流井根据需要设置防倒灌设备，具体选型及要求详见排水设计图。

  - 钢筋制作、安装

1、受力钢筋宜用自动对焊机对焊接长（焊口需经检验合格）。

2、侧墙竖向钢筋、底板钢筋接头均需采用焊接搭接。

3、钢筋只允许在其长度两头各（1/5~1/4）L及后浇带处接驳。

4、在任一搭接截面范围内，只允许50%钢筋接驳。接驳长度：单面焊10d；双面焊5d；冷驳长度42d。

5、梁、柱箍筋弯钩135。，弯钩直段长度10d（d为箍筋直径）。

6、若图纸未表示底板的构造支撑“Π”筋，则16@1000x1000布置。

7、若图纸未表示侧墙水平“S”拉筋，则按∅8@600x600布置。

8、钢筋遇孔洞时应尽量绕过，不得截断。如必须截断时，应与孔洞口加固环筋焊接锚固。

  - 模板要求

1、基坑内的杂物、积水必须清除干净，必要时地模应找坡并设集水井抽升排水。

2、模板要求拼缝严密，保证不漏浆，凹凸面必须符合要求；水平支撑不得贯穿结构构件，如用穿墙螺栓拉结模板，必须采用焊接钢板止水环（50x50x5），钢板与螺栓必须满焊，砼面做30x30x20凹面，拆模时拧去螺栓两端活动拉杆头，切除螺栓，清理干净后，用1：2防水水泥砂浆抹平。

3、钢筋砼结构构件尺寸误差、结构总体尺寸误差必须符合有关施工与验收规范的要求。

4、各种预埋件、预留孔都必须在模板封闭前按有关图纸（以工艺图为准）要求安装妥当，其标高、中心轴线偏差要求在5mm内。

  - 施工缝和后浇带

1、底板施工缝应设在底板上500mm以上位置，除设计要求的施工缝外，不得以施工理由擅自增设施工缝。

2、施工缝和后浇带设计应严格按施工缝有关施工规范、构造要求施工。

3、施工时应将施工缝处先浇砼的浮浆凿除并用高压水冲刷干净，扫水泥浆两遍再浇砼。

4、止水钢片埋设位置应准确、妥善固定；止水钢片接缝应平整、密闭、无渗水，与两侧钢筋拉结牢固。

5、后浇带应在混凝土浇筑28天后才能焊接钢筋，浇筑后浇带用的混凝土强度等级应比两侧的混凝土高一个等级，并应掺入更高比例的混凝土外加剂。

  - 砼浇筑

1、浇筑砼前应将模板内杂物清理干净，用水将模板淋透。

2、必须做好施工组织计划，合理调配砼及保持砼浇筑的连续性，不得因施工不当而随意留设施工缝。

3、较厚的底板、所有的侧墙（池壁、闸墩）应分层浇筑，层厚300~400mm，循序渐进，砼落高不得超过2m，否则应使用流槽或漏斗管。

4、使用砼震动器时必须防止震动器振动钢筋，破坏已进入初凝阶段的砼。

5、应优先采用商品砼，如在现场搅拌宜建立中心搅拌站及采用砼泵输送。

  - 砼养护

1、砼浇筑后4~6小时就应开始淋水养护，养护时间不少于14昼夜。

2、施工期间应防止太阳暴晒，必要时采取临时遮盖措施。可储水的地下构筑物应注水养护。

3、按要求需要做注水试验的，注水试验后应从速进行防水层的施工。

  - 防水施工

1、构筑物防水涂料采用《水泥基渗透结晶型》（GB18445-2001）Ⅱ型防水涂料，涂刷部位为池体底板面、壁板迎水、背水面及面板底面。

2、防水涂料施工前，混凝土结构表面应满刮一道素浆，将气孔、小孔洞堵塞平整。

3、池体底板面、壁板迎水面做二底一面，厚度1.0mm，其余按一底一面做法，厚度0.8mm。

4、涂料施工应遵守下列规定：

1）涂料施工前，应将砼面接槎处用砂轮打磨平整.

2）用滚子蘸料时，应先在料桶底部滚动并上下搅拌，不能有局部沉淀。

3）涂刷时要均匀，每层之间的时间间隔以一层涂膜干固为准。

4）每层用量不过度，应按规定用量取料。

5）施工温度不应低于5℃，雨天不宜施工。

6）施工完毕后应进行养护不少于7天。

  - 注水试验及渗漏检查

1、当池体砼强度达到设计强度时，应及时进行满水试验，防止空池暴晒。

2、注水方式：每升高1m水位不少于4小时，然后停止12小时，直至设计水位（墙外未填土，墙面未批荡）。

3、抗渗标准：（1）24小时渗水量不超过1/1000；（2）施工缝、后浇带不漏水。

  - 施工期间排水

1、基坑施工时应设置排水沟及集水井，防止基坑破坏。

2、各单体建、构筑物在施工期间，要采取有效措施防止其上浮。

  - 回填土要求

1、基坑超挖部分必须用中粗砂回填，并用平板震动器振实，才能做素砼垫层的施工。

2、墙外回填土必须两侧对称等高分层进行，分层虚铺高度300mm，用蛙式打夯机夯实。回填土密实度不小于90%，路基以下按路基要求。回填土须分层、对称、均匀回填。试水合格后尽量及时回填外侧土方。回填材料：石屑或中砂。

- 结构技术说明

  - 钢板桩施工

1、施工前准备工作

钢板桩的设置位置应该在基础结构边缘之外并留有支拆模板的余地。钢板桩的平面布置应尽量平直整齐、避免不规则的转角以便充分利用标准钢板桩和便于设置支撑。

(1)钢板桩的检验及矫正

钢板桩的长度、宽度、厚度、高度等要符合以下要求，不符合要求的要予以矫正。

桩型：U型；有效宽度：±2%；端头矩形比：<2mm；厚度比±0.5mm；平直度<0.15%.L(垂直向)、<0.5%.L(水平向)；重量±4%；长度≤±200mm；表面欠缺<4%δ；锁口。

(2)施工围檩安装

为保证沉桩轴线位置的正确竖直，需设置一定刚度的坚固导架。导架的位置不能与钢板桩相碰，围檩桩不能随着钢板桩的打设而下沉或变形。

(3)沉桩机械的选择

采用震动锤振动打入法进行打设和拔除钢板桩，并在桩锤和钢板桩间设桩帽，以使桩锤的冲击力能均匀分布在板桩断面上，保护桩顶免受损坏。

(4)钢板桩的焊接

为保证钢板桩自身的强度，接桩位置不可在同一平面上，必须采用一根上、下颠倒的接桩方法。

2、钢板桩的打设

选用吊车将钢板桩吊至插桩点处进行插桩，插桩时锁口要对准，每插入一块即套上桩帽，并轻轻加以锤击。钢板桩应分几次打入。开始打设的第一、二块钢板桩的打入位置和方向要确保精度，每打入1m就应测量一次。

3、钢板桩的拔除

钢板桩的拨除采用震动锤与起重机机共同拔除，震动锤拔不出的钢板桩，在钢板桩上架设吊架，起重机在震动锤振拔同时向上引拔。对夯桩产生的桩孔需要及时回填。

4、钢板桩施工监测

在钢板桩施工中，打设的允许偏差一般分别为：桩顶标高偏差±100mm；钢板桩轴线偏差±100mm；钢板桩垂直度偏差1%。

  - 高压旋喷桩工程

1、房屋保护、沉井洞口止水桩采用Ф500高压旋喷桩。

2、高压旋喷桩水泥采用PO42.5级。基础桩要求摆旋喷桩进入粉质粘土等持力层不小于0.5m；支护桩最短要求进入基坑开挖面下1m。

3、高压旋喷采用单管法进行施工，承包人在进行高压旋喷桩施工之前先进行成桩及载荷试验，分别采用200 kg/m，250kg/m，300kg/m，350kg/m水泥用量进行试桩，灌浆压力不低于20MPa。

试验成功后才能正式施工。其中对止水桩采用抽芯进行成桩检测，并进行止水效果检验；对基础处理桩除进行成桩质量检测外还需进行桩身强度检测，要求单桩承载力特征值不小于10080kN。

4、高压旋喷桩采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆，建议成桩实验参数：水灰比为1:1，水泥浆比重为1.5~1.7，具体参数根据现场试验确定。

5、提升速度10～20cm/min，当达不到要求时可适当增大压力和流量或降低提升速度。摆喷桩的孔位偏差<50mm，桩体垂直度>99%,同一桩体需数次喷射时,上下桩体的搭接要大于200mm；要求在桩端停留注浆10～20秒；同样要求在摆喷角0度和120度的位置缓慢注浆5～10秒。

6、由于地层中可能存在砖渣、建筑垃圾、砼块等地下障碍物,要求在施工的过程中,详细记录地下障碍物的情况,尽最大可能清除障碍物,如果不能清除,必须标明障碍物的位置，深度，类型等资料。

7、止水桩施工完成后，开挖基坑前应对基坑进行降水试验，检验基坑止水桩止水效果。

8、高压旋喷桩施工完成后对随机抽取总桩数的1％进行质量检验，基础桩进行单桩载荷试验及复合地基承载力试验，其数量为基础桩总数的1%，且不少于3根。要求单桩承载力特征值不小于10080KN，复合地基承载力特征值不低于100kPa。所有检验应在注浆结束28d后进行。

  - 水泥土搅拌桩工程

1、部分管道地基处理采用Ф500水泥土搅拌桩。

2、水泥土搅拌桩坑底以上采用空搅，搅拌桩采用“四喷四搅”的施工工艺，固化剂为42.5R级普通硅酸盐水泥，水灰比为0.4～0.6，桩身无侧限抗压强度不小于1.2MPa，水泥用量不小于60kg/m，具体参数以现场试桩结果确定。

3、要求搅拌轴提升速度为<0.8m/min，搅拌轴垂直度达到99%，桩平面偏差不大于50mm。

4、严格控制喷浆时间和停灰时间，不得中断喷浆，确保桩长，严禁在尚末喷浆的情况下进行钻探提升工作。

5、在搅拌桩施工7天后可验收桩身直径，挖去桩周土，露出1米桩长，要求桩身的最少直径不得少于500mm的设计桩径。抽检桩数为总桩数的5%。并用轻型动力触探(N10)检查上部桩身的均匀性，检验数量为施工总桩数的1%。

6、静载荷试验宜在成桩28d后进行，现场检测得出单桩承载力和复合地基承载力。作为复合地基的搅拌桩单桩承载力应不少于70kN，处理后的复合地基承载力特征值不小于100kPa。检验数量不少于总桩数的1%。其检验数量不少于3台。

7、可采用钻芯法检查单桩桩身无侧限抗压强度及桩长，检验数量为施工总桩数的0.5%，且不少于6点。

- 电气技术说明

1、低压电力电缆

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《供配电系统设计规范》  GB 50052-2009

《低压配电设计规范》   GB 50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》 CJJ/T 120-2018

《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010

行业其它相关规程规范。

2、设备技术要求

1）箱体

设备选择原则：技术先进、安全可靠、节能环保、经济合理、结构新颖的优质产品：

动力箱，控制箱等电气设备外壳应采用具有耐腐蚀的S304不锈钢材料，除特别说明外，户外防护等级应不小于IP65，户内防护等级应不小于IP54。

2）元器件

水泵控制柜出线断路器和水闸控制箱内断路器需要采用动力曲线保护型，其它断路器均采用配电型断路器，实现对线路、设备的短路及过载保护功能。

控制柜（箱）内接触器、热继电器、按钮开关等应由专业厂家一并配置。

- 施工注意事项

1、如无特别标注，一般情况下井面标高以自然地面标高为准，本设计只作参考。

2、图中所注管线高程，指设计管道管内底标高；所注管长为两节点中心之间的管道长度。

3、所有管线应严格按设计管位及高程敷设，平面误差应小于15mm，高程小于10mm。设计管线与现状管渠相交、相接处，施工前应先核准现状管渠位置、标高、截面，若与本设计标注不一致，请与设计人员联系解决；确定设计管线能顺利接入后方可施工，管位、标高应以实际情况为准。在旧路上施工，地下管线复杂，施工前应查清地下管线位置，确保安全后方可进行开挖施工，重要管线如煤气、供水、电力管道等需征求管线部门的意见。

4、所有管道及检查井均按有地下水的情况施工。管道与检查井的连接处灌浆要饱满，防止渗漏。

5、当管道在道路下管覆土深度小于700mm，以及管顶覆土虽满足路基密实度要求，但需承受超过相当于公-Ⅰ级汽车荷载时，该处管道及基础应另作加固处理。如采用加宽、加厚混凝土基础，在管上砌筑砖拱以及用混凝土或钢筋混凝土加固管道等措施。一般情况下，对覆土不够700mm的管道须进行包管处理。

6、施工前必须复测沿线过路管涵、箱涵、桥涵的标高（桥、箱涵底标高），在满足排水设计要求的情况下方可施工。还需对临近建构筑物基础进行刨验和鉴定，满足设计要求时方可施工。如不满足要求，请及时联系设计单位复核设计方案。

7、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。工程所用的管材、管道附件、构（配）件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

8、给排水管道竖向交叉处理依照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268－2008)执行。管道与其他管道交叉处理时，应使管道的承插口接口避开相交处。当施工时注意市政管线的交叉情况，确定管线的合理施工顺序。管道沟槽的回填材料及回填应达到的密实度况应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268－2008)和道路专业的要求。

9、非开挖施工

1）非开挖施工法施工是在非开挖条件下采用专用工具完成新管道安装的方法。

2）施工主要工作流程：施工现场物探→开挖工作井坑→安装机械设备→新管道连接→新敷管→浇筑检查井或阀门井→管道试验验收。

3）当采用非开挖施工时应对沿线建筑物和地下管线进行调查，根据现状情况提出施工方法，避免出现死管或对建筑物和地下管线产生伤害。

4）本工程顶管段严禁人工顶管。

5）施工工作井、接收井井位的布置：

① 工作井、接收井的平面尺寸详见结构大样图，为减少对道路及周边建筑的影响，施工时可结合新型设备和顶管工艺，尽可能减少顶管井尺寸。采用沉井施工方式实施的顶管井施工完毕后，井室下部分结构利用，上部分增加盖板和井筒，整体恢复成检查井或阀门井使用，具体做法详见结构图。

② 非开挖完成后的工作井，接收井应及时进行下步工序，经检验后及时回填。

6）施工前要对非开挖位置处进行实地探测：

① 探测范围：非开挖井围护外边线外围3m及沿线的范围，探测的深度至管底或工作井底以下2m。

② 探测要求：探明现有地下管线的分布情况，包括管线的中心线位置、管线类型、埋深、管外径、现场所有管线检查井的位置。提供相关管线变形的警戒值；探明有无孤石等障碍物和临近建筑物的基础的形式及其标高。

10、在道路上施工开挖路面后,要及时对路面进行修复,详见路面修复图。

11、施工前要排除各类明水，要在排除明水三天以后，方可开槽施工。

12、雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，且快成槽、快回填，并采取防止泡槽措施。一旦发生泡槽，应将受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂。此外，还应采取措施，防止管材上浮。若管道安装完毕，发生管材上浮，应进行管内底高程的复测和外观检测，如发现位移、漂浮、拔口等现象，应及时返工处理。

13、给排水管道施工完毕须按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268－2008)进行验收。

14、给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定：

a、各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验。

b、相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。

c、通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

16、请承包人严格按照国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行施工，其它未尽事宜均按国家现行规范的有关规定执行。

- 安全技术要求

1、给排水管道工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

2、给排水管道工程的建设、养护、维修工程的作业现场应当设置明显标志和安全防护设施。

3、给排水管道工程施工前必须对该道路地面下的管线进行详细的摸查，相距现有地下管线较近时，须会同相关单位对现有管线的保护、改线和迁移制定可行的方案。

4、给排水管道敷设位置与房屋建筑距离较近时，应对房屋建筑进行鉴定，根据所需做好房屋支护，确保安全方可开挖施工。

5、给排水管道工程施工期间应合理安排注意临时导水和排水设施，确保施工期间排水顺畅。

6、给排水构筑物内的孔洞，应加设盖板或临时栏杆，防止人、物坠落。

7、检查井内易产生和积累有毒有害气体，下检查井清淤时应按照《广州市排水管理规定》的要求执行，通风充分，在确保安全的情况下人员才能下去。新、旧管道接驳时，应注意管道通风，确保检测沼气浓度在安全范围施工。

8、湿陷土、膨胀土、流砂地区的管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

9、给排水管道的维护安全作业应严格按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》和《城镇排水管道维护安全技术规程》的要求执行。

10、管道采用开挖施工时，应严格按设计要求做好支护措施，防止管槽坍塌，确保管槽支护结构及周边的安全、稳定。尽量减少对周边环境及居民生产生活的影响,做到文明施工。

11、管道装卸及堆放时，必须设置防止管道滚动的定位块；在管槽内下管时，所用索具要牢固，管槽内不得有人。

12、其他未尽事宜，应按照相关安全生产的法律、法规执行。

- 其他技术要求详见设计图纸。

注：本说明未尽事宜，按相关技术规范规程及区政府、区水务局、区水务工程建管中心最新规定执行。