2023-2024年度迁改工程球墨管及配件采购项目
供货要求及技术标准和要求
1.执行标准：
    乙方提供的球墨铸铁管管材、管件，在满足现行下列标准要求的前提下，应满足或高于本技术标准和要求的规定。
1.1 GB/T 13295-2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》
1.2.GB/T 17459-1998《球墨铸铁管沥青涂层》
1.3.GB/T 9119-2010 《板式平焊钢制法兰》
1.4.GB/T 21873-2013《橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》
1.5.GB/T 17456.1-2009 《球墨铸铁管沥青涂层第1部分：带终饰层的金属锌涂层》
1.6.GB/T 17456.2-2010《球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层》
    1.7.GB/T 17457-2009  《球墨铸铁管和管件  水泥砂浆内衬层》
1.8.GB/T 17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价规范》
2.基本技术要求：
2.1 材质、接口方式及等级要求
2.1.1球墨化要求：用于制造球墨铸铁管、管件和附件的铸铁，其析出的石墨大部分或全部呈球状形态。
2.1.2 在响应文件中必须注明主料、稳定剂的生产厂家、型号、规格。
2.1.3管材物理、力学性能，制造、检验等必须符合现行《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019的规定。管和管件的材料性能应符合下表要求：
	球墨铸铁类型
	最小抗拉强度
（MPa）
	最小断后伸长率A
（%）
	布氏硬度
（HBW）

	
	DN40～DN2600
	DN40～DN1000
	DN1100～DN2600
	DN40～DN2600

	离心铸造管
	≥420
	≥10
	≥7
	≤230

	管件
	≥420
	≥5
	≥5
	≤250


2.1.4球墨铸铁管材要求采用离心铸造工艺铸造，长度为6米，长度公差应在±250mm范围内，工作压力≥PN10。
2.1.5等级要求：球墨铸铁管的等级要求为K9，壁厚要求达到国家标准中K9的公称壁厚。管件的壁厚须大于或等于K9级，并能与K9级球墨铸铁管配套安装使用。管材和管件任何一点实测壁厚不得小于国家标准中K9的最小壁厚，实测平均壁厚与国家标准公称壁厚的负偏差不得超过5%（管材实测平均壁厚：选取任一管径管材，在管材中间取3个点、距两头管端1米处各取1个点，共5个点实测壁厚的平均值；管件实测平均壁厚：任意选取除承插盘口外5个点实测壁厚的平均值）。管件采用消失模铸造工艺铸造，长度、尺寸、壁厚等应符合GB/T 13295-2013标准A系列要求。管材、管件和附件的表面不应有裂纹、重皮，承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹。球墨铸铁管件的工作压力≥PN10,但其法兰连接尺寸应与GB/T 9119-2010 《板式平焊钢制法兰》中工作压力为PN10的法兰一致。
    2.1.6接口方式：管及管件的接口方式均为T型滑入式柔性接口。
2.1.7密封圈质量符合GB/T 21873-2008标准，材质为SBR丁苯橡胶或EPDM三元乙丙橡胶。应用类别为WA类T型，胶圈与T型滑入式柔性接口球墨铸铁管配套使用。
2.1.8球墨铸铁管及管件外表面均为喷锌后涂沥青漆，内表面均为内衬水泥砂浆。
2.1.8.1外涂层：
a. 管材外表面底涂层采用金属锌喷涂：金属锌涂层必须符合《球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分：带终饰层的金属锌涂层》17456.1-2009，锌涂层材料的含锌量≥99.99%，金属锌涂覆采用热熔喷涂法。金属锌涂层重量≥130g/m2，任一区域锌层重量最小值不少于110g/m2。
b. 金属锌涂层必须覆盖管子外表面并且不得有暴露的斑疤或缺锌等缺陷,当锌层达到上述要求的前提下，允许出现螺旋状外观表面。
c. 管件外表面底涂层采用金属锌涂层或富锌涂料。如采用富锌涂料，则涂层须符合《球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层》17456.2-2009，涂料需使用干膜含锌量不少于85%（质量分数）的无机富锌涂料。管件表面富锌涂料重量不少于150g/m2,任一区域最少重量不少于130g/m2。
d. 管材和管件外表面面涂层（即终饰层）采用沥青涂层：终饰层应符合《球墨铸铁管沥青涂层》GB/T 17459-1998要求，终饰层10次测试沥青涂层平均厚度≥0.07mm，任何一点值不少于0.05mm，沥青涂层不应看到垂弛趋势。
2.1.8.2内涂层：
a. 管材和管件内表面的涂层材料采用硅酸盐水泥砂浆，内涂层必须符合《球墨铸铁管水泥砂浆内衬》GB/T17457-2009的要求（响应文件中必须注明球墨铸铁管的水泥内涂层养护时间）。
b. 工艺：涂覆内衬之前，金属表面不应有松散杂质、油或润滑剂。管材采用离心法涂覆在内壁上，管件采用手工涂抹或喷涂砂浆于管内壁，内衬砂浆不得有空腔孔穴和可见的气泡，砂子的粒度从管壁至表面层按由粗到细的规律排列，水泥砂浆内衬层经养生28天后的抗压强度不少于50MPa。
c. 水泥砂浆内衬层厚度、生产或运输过程引起的裂纹和径向位移必须符合下表要求：
	管道公称直径
	内衬厚度（mm）
	最大裂纹宽度和径向位移（mm）

	
	公称值
	某一点最小值
	

	DN40～DN300
	3
	2
	0.8

	DN350～DN600
	5
	3
	0.8

	DN700～DN1200
	6
	3.5
	1

	DN1400～DN2000
	9
	6
	1.2

	DN2200～DN2600
	12
	7
	1.5


2.1.9球墨铸铁管、管件、橡胶密封件等产品，必须获得省级（含副省级）及以上卫生部门颁发的涉水卫生许可证或批件。与水接触的材料应满足GB/T 17219的相关要求。当在设计状态下使用时，不管是长期还是短期与人类饮用水相接触，球墨铸铁管、管件及其接口不应对预期使用的水质产生有害影响。
2.1.10管道密封要求：
按《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB 13295－2019）中水压测试的规定执行；
（1）管与管件在规定试验压力下不漏水，所有管与管件试验后不应有渗漏、出汗或其他缺陷。
（2）管与管件接头在标准规定的内外压力作用下，在最不利的铸造公差和轴向位移条件下，密封也必须完好。
（3）接口最小允许偏转角：公称直径DN80～DN300的接口不小于3°30'； 公称直径DN350～DN600的接口不小于2°30'；公称直径DN800～DN1600不小于1°30'。
（4）确保按标准生产的不同厂家的同规格产品能顺利连接且密性完好。
2.2 名称和说明
球墨铸铁管件名称按GB/T 13295-2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》的规定。部分球墨铸铁管件在GB/T 13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》中没有对应符号的，则按该标准的图示符号用法确定相应的图示符号，具体见下表。
管件名称和符号
	序号
	名称
	图示符号

	1
	承插内丝三通
	        [image: image1.jpg]





2.3 标记和质量证明书
2.3.1 标记
2.3.1.1 球铁管与管件都应有清晰持久的标记。标记至少应有以下内容：
（1）制造商名称或标志；
（2）生产年份；
（3）球墨铸铁；
（4）公称直径DN；
（5）法兰部件法兰PN级别；
（6）标准标识（即GB/T13295)；
（7）壁厚等级系数K；
（8）插口插入深度标识；
（9）产品批号；
（10）可切割标识。
以上前五项要铸出或冷冲，其余项可使用任何适宜方法如喷印在包装上。
2.3.1.2 T型胶圈以不损害密封能力的方式清楚且牢固地打上下列标志：
（1）公称尺寸；
（2）制造厂的标识标志；
（3）标准号以及应用类型和硬度级别，如GB/T 21873/WA/70；
（4）第三方认证标志；
（5）生产日期：季、年，如4Q 2008；
（6）耐低温密封圈，应标上（L）；
（7）耐油密封圈，应标上（O）；
（8）橡胶种类的缩写，如SBR（见GB/T 5576）。
2.3.2 质量证明书，产品出厂时应附有产品质量证明书，证明书至少应包括以下内容：
（1）制造商名称或商标；
（2）标准编号；
（3）产品名称、规格；
（4）产品批号；
（5）水压试验数值和/或气密性试验数值；
（6）力学性能数值；
（7）内外涂衬种类。
以上标准在供货过程中如政府部门颁布新标准，以最新版标准执行。
PAGE  
1

