## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓灭火系统
1.2 | 自动喷淋灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓灭火系统
1 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 393.09
2 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 235.48
3 | 031202008003 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称:埋地管道防腐蚀 2.规格:四油三布加 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求强防腐 |  | m2 | 14.29
4 | 031201001024 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 196.54
5 | 031002001042 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 786.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031201003057 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 786.05
7 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压型消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 22
8 | 030901013012 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器5kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 25
9 | 031003001075 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031003003148 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
11 | 030905002010 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 22
消火栓灭火系统合计
自动喷淋灭火系统
12 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 207.72
13 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 63.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 114.6
15 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 73.28
16 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 97.41
17 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030901001051 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 295.48
19 | 030901001052 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 719.98
20 | 031201001025 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 320.66
21 | 031002001043 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1245.08
22 | 031201003058 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1245.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.规格:DN50 2.组装形式:螺纹连接 3.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
24 | 031003001076 | 试水阀DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 3.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
25 | 031003003149 | 遥控信号阀DN150 | 1.类型:遥控信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150mm 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
26 | 030901006007 | 水流指示器DN150 | 1.类型:水流指示器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150mm 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
27 | 030901003011 | 喷头k80 | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25mm |  | 个 | 409
28 | 031002003139 | 套管DN150 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
29 | 031002003140 | 套管DN100 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
30 | 031003001077 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
31 | 030905002011 | 水灭火控制装置调试 | 1.点数:409点 |  | 点 | 3
自动喷淋灭火系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
32 | 031302007050 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
33 | 031301017058 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00115 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010059 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011059 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF059 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008059 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002059 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF059 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009059 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF059 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000091 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 38393.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 38393.9
合 计 |  |  |  | 38393.90 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 81346.0556
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 805.68
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 6790.924
4 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 3.36
5 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.9598
6 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 1.422
7 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 132.5526
8 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 4.116
9 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.358
10 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 13.8088
11 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.348
12 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 17.8625
13 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 494.0955
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 21.4613
15 | 02270020 | 白布 | kg | 24.5195
16 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.062
17 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 23.578
18 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 80.358
19 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 6.384
20 | 03010580 | 六角螺栓M16~20×65~110 | 十套 | 2.424
21 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 9.064
22 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 70.9271
23 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 3.296
24 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 3.296
25 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.564
26 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 64.431
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.7279
28 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 142.7936
29 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.884
30 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 24.6986
31 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.16
32 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.6713
33 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 6
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2
35 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 5.4
36 | 04030001 | 砂子 | kg | 16.191
37 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.36
38 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.68
39 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.389
40 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 127.181
41 | 13350200 | 密封膏 | kg | 3.738
42 | 14030030 | 煤油 | kg | 2.8837
43 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.097
44 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 62.4096
45 | 14070050 | 机油综合 | kg | 19.0504
46 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 57.16
47 | 14350360 | 酒精 | kg | 7.583
48 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 4.0572
49 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.144
50 | 14390070 | 氧气 | m3 | 69.1362
51 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 2.34
52 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 24.6026
53 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.78
54 | 17030010 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.3
55 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03
56 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.12
57 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.057
58 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 0.228
59 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 8.08
60 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 24.24
61 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 4.04
62 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 12.12
63 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02
64 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 4.04
65 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 12.12
66 | 18030785 | 镀锌异径三通DN32×15 | 个 | 1.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 413.09
68 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 40.9
69 | 18031045 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 1.01
70 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 4.7111
71 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.892
72 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 44.283
73 | 34110010 | 水 | m3 | 198.2055
74 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.012
75 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 3
76 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 570.9647
77 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.2031
78 | 01000003 | 型钢 | kg | 2152.9978
79 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 132.8726
80 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 42.8569
81 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 143.2644
82 | 15550095 | 玻璃布 | m2 | 55.0165
83 | 17010075@1 | 焊接钢管 | kg | 37.84
84 | 17010075@2 | 焊接钢管 | kg | 25.7
85 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 463.7637
86 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 313.3914
87 | 17010100@7 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 209.7972
88 | 17010100@9 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 116.319
89 | 17030001@5 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 723.5799
90 | 17030001@6 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 296.9574
91 | 17030001@7 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 97.8971
92 | 17030001@8 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 50.9937
93 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 424.7882
94 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 78.7073
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 18031283@7 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 43.6871
96 | 18031283@8 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 202.9948
97 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 165.3101
98 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 132.1895
99 | 18031463@6 | 沟槽管件DN150 | 套 | 39.2466
100 | 18031463@7 | 沟槽管件DN80 | 套 | 47.6816
101 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 24
102 | 18310440@2 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 6
103 | 19000001@4 | 试水阀DN25 | 个 | 2.02
104 | 19000040@2 | 闸阀DN50 | 个 | 1
105 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 12
106 | 19000220@7 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 3
107 | 20010360@2 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 3
108 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 12
109 | 22110010@2 | 自动排气阀DN20 | 个 | 4
110 | 23010001@4 | 磷酸铵盐手提式灭火器5kg | 个 | 94
111 | 23030040@1 | 减压稳压消火栓 | 套 | 22
112 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 25
113 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 3
114 | 23210001@1 | 喷头K80 | 个 | 413.09
115 | 24110075@2 | 压力表0-1.6Mpa | 块 | 1
116 | 24630010@2 | 压力表0-1.6Mpa | 个 | 1
117 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 330.6201
118 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 201.6321
119 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 78.4932
120 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 95.3632
121 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 62.7467
122 | 补充主材006@2 | 截止阀DN20 | 个 | 4
123 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 5.9696
124 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.12
125 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1843.122
126 | 99450640 | 检修费 | 元 | 529.4749
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
127 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1346.2475
128 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1154.1776
129 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 105.0362
130 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 8395.5213
131 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 52.8576
132 | 99451300 | 校验费 | 元 | 48.48
133 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 1.4406
合计