## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 空调系统
1.3 | 防排烟系统
1.4 | 排油烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030108001028 | 箱式离心风机 PF.1-1 | 1.名称:箱式离心风机 PF.1-1 2.型号规格:风量5500CMH，余压300PA，电机功率4KW，噪声≤55DB(A)，电源:380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030108001029 | 箱式离心风机（防爆） PF.1-2 | 1.名称:箱式离心风机（防爆） PF.1-2 2.型号规格:风量6500CMH，余压300PA，电机功率4KW，噪声≤58DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108001030 | 箱式离心风机 PF.1-3 | 1.名称:箱式离心风机-PF.1-3 2.型号规格:风量1500CMH，余压250PA，电机功率350W，噪声≤45DB(A)，电源220V/50HZ/1Φ，风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030108001031 | 箱式离心风机 PF.1-4 | 1.名称:箱式离心风机 PF.1-4 2.型号规格:风量2500CMH，余压300PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108001032 | 箱式离心风机（防爆型） PF.1-5 | 1.名称:箱式离心风机 PF.1-5 2.型号规格:风量2000CMH，余压280PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030108001033 | 箱式离心风机（防爆型） PF.2-1 | 1.名称:箱式离心风机（防爆型） PF.2-1 2.型号规格:风量2000CMH，余压280PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030108001034 | 箱式离心风机（防爆型） PF.3-1 | 1.名称:箱式离心风机（防爆型） PF.3-1 2.型号规格:风量2000CMH，余压280PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030108001035 | 箱式离心风机 PF-10 | 1.名称:箱式离心风机 PF-10 2.型号规格:风量1000CMH，余压250PA，电机功率250W，噪声≤45DB(A)，电源:220V/50HZ/1Φ，风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
9 | 030404033029 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200 2.型号规格:电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量200CMH，功率120W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404033030 | 天花式排气扇 TP-200 | 1.名称:天花式排气扇 TP-200 2.型号规格:电源:1Φ/220V/50HZ 风量:200CMH 功率120W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
11 | 030701010006 | UV除臭装置 | 1.名称:UV除臭装置 2.型号规格:风量:2500m³/h,功率:300W 电源:220V/50Hz/1φ,净化效率≥95 3.与PF.1-4、PF.1-3风机配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
12 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.54
13 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 76.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030702001055 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 209.12
15 | 030702001056 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.59
16 | 030702009008 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.17
17 | 030703001140 | 150℃常开防火阀 | 1.名称:150℃常开防火阀 2.规格:1000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
18 | 030703001141 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
19 | 030703001142 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030703001143 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
21 | 030703001144 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
22 | 030703001145 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
23 | 030703001146 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
24 | 030703001147 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
25 | 030703001148 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:500*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
26 | 030703001149 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
27 | 030703001150 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030703001151 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
29 | 030703001152 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
30 | 030703001153 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
31 | 030703011074 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
32 | 030703011075 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
33 | 030703011076 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
34 | 030703011077 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
35 | 030703011078 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
36 | 030703011079 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1100*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030703011080 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
38 | 030703011081 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
39 | 030703011082 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
40 | 030703011083 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1800*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
41 | 030703011084 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:3100*1600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
42 | 030703011085 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*1600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
43 | 030703019010 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.3
44 | 030703020027 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800*320*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030703020028 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:500*320*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
46 | 030703021010 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1800*800*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
47 | 030703021011 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1600*800*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
48 | 030703021012 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1600*500*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
49 | 030703021013 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1200*1000*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
50 | 030703021014 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1200*800*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
51 | 031201003060 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1077.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030413001088 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 14
53 | 030704002011 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 302.19
54 | 030704001018 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风及排风系统合计
空调系统
多联机空调
55 | 030701003040 | 多联式空调室外机 KBW1~3-XF-1 | 1.名称:多联式空调室外机 KBW1~3-XF-1 2.型号规格:电源:3Φ/380V/50HZ，IPLV≥7.2，COP≥3.0，制冷量:56KW，APF≥4.54，输入功率:16KW，多联式空调系统自带控制设备，机组自带变频器，自带网关 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030701003041 | 多联式空调室外机 KBW1-1、KBW3-1 | 1.名称:多联式空调室外机 KBW1-1、KBW3-1 2.型号规格:电源:3Φ/380V/50HZ，IPLV≥7.2，COP≥3.0，制冷量:123KW，APF≥4.54，输入功率：36KW，多联式空调系统自带控制设备，机组自带变频器，自带网关 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
57 | 030701003042 | 多联式空调室外机 KBW2-1 | 1.名称:多联式空调室外机 KBW2-1 2.型号规格:电源:3Φ/380V/50HZ，IPLV≥7.2，COP≥3.0，制冷量:129KW，APF≥4.54，输入功率：41KW，多联式空调系统自带控制设备，机组自带变频器，自带网关 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030701003043 | 多联式空调室内机 N1-1~17 | 1.名称:多联式空调室内机 N1-1~17 2.型号规格:电源:1Φ/220V/50HZ，制冷量:7.1KW，制冷功率:70W，风量:1800CMH，噪声≤42DB(A)，多联空调系统自带控制设备，带网控端口带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 17
59 | 030701003044 | 多联式空调室内机 N2-1~11 | 1.名称:多联式空调室内机 N2-1~11 2.型号规格:电源:1Φ/220V/50HZ，制冷量:10.0KW，制冷功率:100W，风量:1700CMH，噪声≤44DB(A)，多联空调系统自带控制设备，带网控端口带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030701003045 | 多联式空调室内机 N2-12~13、N3-1~15 | 1.名称:多联式空调室内机 N2-12~13、N3-1~15 2.型号规格:电源:1Φ/220V/50HZ，制冷量:8.0KW，制冷功率:70W，风量:1180CMH，噪声≤43DB(A)，多联空调系统自带控制设备，带网控端口带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 17
61 | 030701003046 | 多联式空调新风室内机 KBN1~3-XF-1,2 | 1.名称:多联式空调新风室内机 KBN1~3-XF-1,2 2.型号规格:电源:1Φ/220V/50HZ，风量:3500CMH，功率:900W，制冷量:28KW，静压:250PA，多联空调系统自带控制设备，带网控端口带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030702001057 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.25
63 | 030702001058 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 274.42
64 | 030702001059 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.1
65 | 030702009009 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.74
66 | 030703001154 | 电动对开式多叶调节阀 | 1.名称:电动对开式多叶调节阀 2.规格:630*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030703001155 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 45
68 | 030703011086 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1100*1000 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
69 | 030703011087 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1000 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
70 | 030703011088 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600*500 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
71 | 030703011089 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
72 | 030703011090 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 23
73 | 030703019011 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.8
74 | 030703020029 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:630*320*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030703020030 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:500*250*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
76 | 030703021015 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1600*800*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
77 | 030703021016 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1200*1000*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
78 | 031001001022 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 154.25
79 | 031001001023 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 97.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 031001001024 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 53.2
81 | 031001004027 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 166.23
82 | 031001004028 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.5
83 | 031001004029 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 141.88
84 | 031001004030 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 277.27
85 | 031001004031 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 24.77
86 | 031001004032 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 44.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031001004033 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 136.89
88 | 031001004034 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ41.3 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 102.17
89 | 031002003144 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 27
90 | 031208003006 | 离心玻璃棉 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.92
91 | 031208002018 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031208002019 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≥φ15.88 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.01
93 | 031208002020 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.56
94 | 031002001044 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2812.39
95 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板保护壳 2.厚度:0.5mm 3.层数:综合考虑 4.对象:在机房、室外及人员,易接近的明装部分冷媒管道 5.结构形式:满足设计及规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 33.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030413001089 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 21
97 | 031201003061 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1011.58
98 | 030704002012 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 287.67
99 | 030704001019 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
多联机空调合计
空调系统合计
防排烟系统
100 | 030702001060 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 46.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030702001061 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≥4000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.66
102 | 030702001062 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.39
103 | 030703011091 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
104 | 030703011092 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
105 | 010803002007 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 53.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 031201003062 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 305.3
107 | 030704002013 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 83.26
108 | 030704001020 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
排油烟系统
109 | 030702003002 | 304不锈钢板通风管道 | 1.名称:304不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长＞700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 6.接口形式:焊接 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 79.32
110 | 030702001063 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.41
111 | 030702009010 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030703001156 | 150℃常开防火阀 | 1.名称:150℃常开防火阀 2.规格:1200*630 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
113 | 030703001157 | 150℃常开防火阀 | 1.名称:150℃常开防火阀 2.规格:630*1200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
114 | 030704002014 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 79.32
115 | 030704001021 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
排油烟系统合计
分部分项合计
措施项目
116 | 031301017061 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
117 | 031302007053 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00118 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010062 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011062 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002062 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008062 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009062 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF062 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF062 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000094 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF062 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 105989.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 105989.26
合 计 |  |  |  | 105989.26 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 35.9093
2 | 50370001@6 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量200CMH，功率120W | 台 | 16
3 | 补充主材002 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 53.84
4 | 02250010@1 | 铝板保护壳0.5mm | m2 | 40.608
5 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 71.064
6 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 6.0912
7 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 39.2544
8 | 01290303@17 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 41.7191
9 | 00010010 | 人工费 | 元 | 143991.9785
10 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 8763.4358
11 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 105.6268
12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.1997
13 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 278.0293
14 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 409.1865
15 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 2427.8612
16 | 01290105 | 钢板0.5 | kg | 1.1898
17 | 01290225 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 10.1802
18 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 48.487
19 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.2338
20 | 02270001 | 棉纱 | kg | 27.8376
21 | 02270020 | 白布 | kg | 0.105
22 | 02270180 | 破布一级 | kg | 4.9352
23 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 25.92
24 | 02310001 | 帆布 | m2 | 13.915
25 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 17.5622
26 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.168
27 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 119.3297
28 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 71.09
29 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 33.9526
30 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 410.5523
31 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 68.4
32 | 03011295 | 不锈钢六角螺栓M8×50 | 十套 | 6.9008
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.408
34 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 119.2453
35 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4.896
36 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 9.9963
37 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 26.8884
38 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 78.948
39 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 40.8
40 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 19.558
41 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 1.1088
42 | 03016211 | 不锈钢垫圈M10~12 | 十个 | 13.7719
43 | 03019211 | 胶钉 | 粒 | 119.04
44 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.5874
45 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.5106
46 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 63.0462
47 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 174.6537
48 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 97.4071
49 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 196.3557
50 | 03135061 | 不锈钢焊条奥102 φ3.2 | kg | 82.4928
51 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 1.9056
52 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.18
53 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 3.8893
54 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.06
55 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.336
56 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 37.9954
57 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 181.7176
58 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.8034
59 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 125.28
60 | 04090080 | 白垩粉 | kg | 23.796
61 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.07
62 | 13030240 | 厚漆 | kg | 3.1795
63 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.6757
64 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.105
65 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.9791
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 9.5977
67 | 14010010 | 清油 | kg | 0.077
68 | 14030030 | 煤油 | kg | 16.9674
69 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.5143
70 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 43.8828
71 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.035
72 | 14070050 | 机油综合 | kg | 24.2346
73 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 0.8
74 | 14310490 | 硝酸 | kg | 31.728
75 | 14390020 | 氮气 | m3 | 32.8442
76 | 14390070 | 氧气 | m3 | 226.3984
77 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 77.9117
78 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 19.2794
79 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 1.134
80 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 11.5262
81 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 3
82 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.36
83 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.06
84 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 6
85 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 8.2
86 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 39
87 | 34110010 | 水 | m3 | 0.5453
88 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1459.9446
89 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 4980.0081
90 | 01000003 | 型钢 | kg | 3753.8095
91 | 01130091 | S304不锈钢角钢 | kg | 312.3225
92 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 107.19
93 | 01290110@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 22.1292
94 | 01290275@1 | 304不锈钢板δ=1.5mm | m2 | 85.6656
95 | 01290303@1 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 18.8225
96 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 102.1696
97 | 01290303@3 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 550.2686
98 | 01290303@7 | 镀锌钢板δ=1.2mm | m2 | 53.0308
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
99 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 54.2609
100 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 126.8392
101 | 14410635 | 粘接剂 | kg | 2.48
102 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 0.2205
103 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 3.1605
104 | 15070080@1 | 离心玻璃棉30mm | m2 | 10.912
105 | 15510130 | 防火泥 | kg | 409.8
106 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 88.02
107 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN25 | m | 156.5638
108 | 17030001@3 | 镀锌钢管DN32 | m | 98.861
109 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN40 | m | 53.998
110 | 17150020@10 | 脱氧铜管Φ41.3 | m | 104.7243
111 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 170.3858
112 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 5.6375
113 | 17150020@5 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 145.427
114 | 17150020@6 | 脱氧铜管Φ19.1 | m | 284.2018
115 | 17150020@7 | 脱氧铜管Φ22.2 | m | 25.3893
116 | 17150020@8 | 脱氧铜管Φ28.6 | m | 45.2333
117 | 17150020@9 | 脱氧铜管Φ31.8 | m | 140.3123
118 | 18031550@2 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 109.6718
119 | 18031550@3 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 56.492
120 | 18031550@4 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN40 | 个 | 27.0256
121 | 22530160@1 | 电动对开式多叶调节阀630*320 | 个 | 6
122 | 22530160@3 | 多叶调节阀500*250 | 个 | 3
123 | 22530170@56 | 150℃常开防火阀1000*500 | 个 | 1
124 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 244
125 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 24
126 | 50030010@3 | 多联式空调室内机 N1-1~17制冷量:7.1KW | 台 | 17
127 | 50030020@8 | 多联式空调室外机 KBW1-1、KBW3-1制冷量:123KW | 台 | 2
128 | 50030020@9 | 多联式空调室外机 KBW1~3-XF-1制冷量:56KW | 台 | 3
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
129 | 50170001@1 | 冷媒管分歧器 | 个 | 45
130 | 50250010@3 | UV除臭装置风量:2500m³/h,功率:300W 电源:220V/50Hz/1φ,净化效率≥95 | 台 | 2
131 | 50350010@2 | 天花式排气扇 TP-200电源:1Φ/220V/50HZ 风量:200CMH 功率120W | 台 | 4
132 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 2.1093
133 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.0683
134 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2497.0761
135 | 99450640 | 检修费 | 元 | 639.5942
136 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1494.432
137 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2178.5508
138 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 142.2939
139 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 16251.5545
140 | 50030010@17 | 多联式空调室内机 N2-1~11制冷量:10.0KW | 台 | 11
141 | 50030010@18 | 多联式空调室内机 N2-12~13、N3-1~15制冷量:8.0KW | 台 | 17
142 | 50030020@13 | 多联式空调室外机 KBW2-1制冷量:129KW | 台 | 1
143 | 50030001@4 | 多联式空调新风室内机 KBN1~3-XF-1,2制冷量:28KW | 台 | 6
144 | 22530170@63 | 70℃常开防火阀800*320 | 个 | 2
145 | 22530170@64 | 70℃常开防火阀500*320 | 个 | 2
146 | 22530170@65 | 70℃常开防火阀500*250 | 个 | 2
147 | 22530170@66 | 70℃常开防火阀400*250 | 个 | 1
148 | 22530170@67 | 70℃常开防火阀400*200 | 个 | 3
149 | 22530170@68 | 70℃常开防火阀320*200 | 个 | 1
150 | 22530170@69 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 6
151 | 22590001@8 | 百叶接管箱1800*800*400 | 个 | 1
152 | 22590001@9 | 百叶接管箱1600*800*400 | 个 | 2
153 | 22590001@10 | 百叶接管箱1600*500*400 | 个 | 1
154 | 22590001@11 | 百叶接管箱1200*1000*400 | 个 | 4
155 | 22590001@12 | 百叶接管箱1200*800*400 | 个 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
156 | 22410013@60 | 单层百叶风口600*600 | 个 | 5
157 | 22410013@61 | 单层百叶风口400*400 | 个 | 12
158 | 22410013@62 | 单层百叶风口1000*800 | 个 | 1
159 | 22410013@63 | 单层百叶风口1100*400 | 个 | 1
160 | 22410013@64 | 单层百叶风口1200*1600 | 个 | 1
161 | 22410013@65 | 单层百叶风口1200*800 | 个 | 1
162 | 22410013@66 | 单层百叶风口1600*800 | 个 | 2
163 | 22410013@67 | 单层百叶风口1800*800 | 个 | 1
164 | 22410013@68 | 单层百叶风口300*300 | 个 | 2
165 | 22410013@69 | 单层百叶风口3100*1600 | 个 | 1
166 | 22410013@70 | 单层百叶风口500*1600 | 个 | 1
167 | 22410013@71 | 单层百叶风口600*300 | 个 | 5
168 | 22530140@3 | 风管止回阀800*320 | 个 | 1
169 | 22530140@4 | 风管止回阀500*320 | 个 | 1
170 | 22530140@5 | 风管止回阀400*250 | 个 | 1
171 | 22530140@6 | 风管止回阀400*200 | 个 | 3
172 | 22530140@7 | 风管止回阀320*200 | 个 | 2
173 | 22550001@14 | 阻抗复合消声器800*320*900 | 只 | 2
174 | 22550001@15 | 阻抗复合消声器500*320*900 | 只 | 1
175 | 50290030@13 | 箱式离心风机 PF.1-1风量5500CMH，余压300PA，电机功率4KW，噪声≤55DB(A)，电源:380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1
176 | 50290030@14 | 箱式离心风机（防爆） PF.1-2风量6500CMH，余压300PA，电机功率4KW，噪声≤58DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1
177 | 50290030@15 | 箱式离心风机 PF.1-3风量1500CMH，余压250PA，电机功率350W，噪声≤45DB(A)，电源220V/50HZ/1Φ，风机效率≥65% | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
178 | 50290030@16 | 箱式离心风机 PF.1-4风量2500CMH，余压300PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65% | 台 | 1
179 | 50290030@17 | 箱式离心风机（防爆型） PF.1-5风量2000CMH，余压280PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1
180 | 50290030@18 | 箱式离心风机（防爆型） PF.2-1风量2000CMH，余压280PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1
181 | 50290030@19 | 箱式离心风机（防爆型） PF.3-1风量2000CMH，余压280PA，电机功率0.75KW，噪声≤45DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1
182 | 50290030@20 | 箱式离心风机 PF-10风量1000CMH，余压250PA，电机功率250W，噪声≤45DB(A)，电源:220V/50HZ/1Φ，风机效率≥65% | 台 | 3
183 | 22410013@72 | 单层百叶风口1200*400 | 个 | 1
184 | 22410013@73 | 单层百叶风口500*400 | 个 | 1
185 | 22410013@74 | 单层百叶风口1100*1000 | 个 | 2
186 | 22410013@75 | 单层百叶风口1200*1000 | 个 | 1
187 | 22410013@76 | 单层百叶风口1600*500 | 个 | 1
188 | 22410013@78 | 双层百叶风口400*400 | 个 | 23
189 | 22550001@16 | 阻抗复合消声器630*320*900 | 只 | 6
190 | 22550001@17 | 阻抗复合消声器500*250*900 | 只 | 1
191 | 22530170@70 | 150℃常开防火阀1200*630 | 个 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
192 | 22530170@71 | 150℃常开防火阀630*1200 | 个 | 1
193 | 15000040@4 | 难燃B1级发泡橡塑30mm | m3 | 0.588
194 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 2.8
195 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 7.7
196 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 26.25
197 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 78.6118
198 | 01010180@1 | 圆钢φ10~14 | kg | 6.7821
合计