## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓灭火系统
1.2 | 自动喷淋灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓灭火系统
1 | 030901002034 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 228.75
2 | 030901002035 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 405.88
3 | 031001001042 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.56
4 | 031201001043 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 178.74
5 | 031002001088 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 749.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031201003115 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 749.21
7 | 030901010017 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶4kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 29
8 | 030901013019 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器4kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 26
9 | 030901013020 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:20kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031003006035 | 可调式减压阀组DN100 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100mm 阀后压力0.45Mpa 3.连接方式:法兰连接 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2
11 | 031003001150 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
12 | 031003003215 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
13 | 031003003216 | 闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
14 | 030601002015 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.带阀门、弯管 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
15 | 031002003251 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39
16 | 031002003252 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030905002018 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 26
消火栓灭火系统合计
自动喷淋灭火系统
18 | 030901001070 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 276.15
19 | 030901001071 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 175.27
20 | 030901001072 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 225.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030901001073 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 88.99
22 | 030901001074 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 102.86
23 | 030901001075 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 295.19
24 | 030901001076 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1034.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901001077 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 644.55
26 | 031001001043 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 0.58
27 | 031003003217 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN150,阀后压力0.5Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
28 | 030901004006 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
29 | 031003003218 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030901006010 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
31 | 031003001151 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
32 | 031003003219 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
33 | 030901003016 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 373
34 | 030901003017 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 419
35 | 031002003253 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18
36 | 031002003254 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031002003255 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
38 | 031002003256 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
39 | 031002003257 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
40 | 031002003258 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
41 | 031002003259 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
42 | 031002003260 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
43 | 031003001152 | 螺纹阀门 | 1.名称、规格:末端试水阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
44 | 030901008009 | 末端试水装置 | 1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.内含压力表、球阀、试水接头 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031201001044 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 558.61
46 | 031002001089 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2115.38
47 | 031201003116 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2115.38
自动喷淋灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
48 | 031302007093 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017107 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00164 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010108 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011108 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF108 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008108 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002108 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF108 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009108 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF108 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000140 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 55868.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 55868.8
合 计 |  |  |  | 55868.80 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 125801.0965
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 671.4
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 7574.0075
4 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 2.94
5 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.04
6 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 16.0326
7 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 17.064
8 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.0261
9 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 202.0412
10 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 3.43
11 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0065
12 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.408
13 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 15.8924
14 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.29
15 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 2.906
16 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 976.839
17 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 17.3025
18 | 02270001 | 棉纱 | kg | 36.5087
19 | 02270020 | 白布 | kg | 44.5339
20 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.05
21 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.8352
22 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 136.588
23 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 116.098
24 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 5.32
25 | 03010560 | 六角螺栓M6×25 | kg | 5.583
26 | 03010890@1 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 13.184
27 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.2
28 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 11.948
29 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 100.0315
30 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 2.884
31 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 2.884
32 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.884
33 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 101.0537
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.128
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 6.3948
36 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 206.2323
37 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.57
38 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.386
39 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 34.8334
40 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.9827
41 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.4114
42 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 6.5
43 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.5
44 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 39.156
45 | 04030001 | 砂子 | kg | 117.464
46 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.12
47 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.96
48 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.084
49 | 13350200 | 密封膏 | kg | 26.544
50 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.08
51 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.788
52 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 88.7477
53 | 14070050 | 机油综合 | kg | 31.1978
54 | 14350360 | 酒精 | kg | 10.542
55 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 5.1723
56 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.12
57 | 14390070 | 氧气 | m3 | 106.9262
58 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 1.95
59 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 37.8384
60 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.65
61 | 17010053@1 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0114
62 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 6.06
63 | 17030010@2 | 镀锌钢管DN15 | m | 2.3
64 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 10
65 | 17030030@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 4
66 | 17030060 | 镀锌钢管DN80 | m | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.078
68 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.146
69 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.154
70 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 0.279
71 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0048
72 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 2.02
73 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 26.26
74 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 1.01
75 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 13.13
76 | 18010765@2 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.01
77 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 1.01
78 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 13.13
79 | 18030775 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 1.01
80 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 1.01
81 | 18030810 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 2.02
82 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 4.04
83 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 2.02
84 | 18030865 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 2.02
85 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 376.73
86 | 18030890 | 镀锌外接头DN32 | 个 | 423.19
87 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 37.3
88 | 18030940 | 镀锌丝堵DN32(堵头) | 个 | 41.9
89 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 1.01
90 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 1
91 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 4.04
92 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0032
93 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 4.178
94 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 7.2315
95 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.138
96 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0016
97 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.138
98 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0016
99 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
100 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 10.92
101 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 39.702
102 | 34110010 | 水 | m3 | 290.3524
103 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.01
104 | 34110040 | 电 | kW·h | 1.44
105 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 1
106 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 1
107 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 908.4506
108 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.2864
109 | 01000003 | 型钢 | kg | 3036.4654
110 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 188.9642
111 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 60.4428
112 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 204.246
113 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 430.8
114 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 410.0804
115 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 502.2931
116 | 17010100@7 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 278.9115
117 | 17010100@9 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 228.5983
118 | 17030001@10 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 296.666
119 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN20 | m | 8.0668
120 | 17030001@7 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 647.7728
121 | 17030001@8 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 1039.9841
122 | 17030001@9 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 103.3743
123 | 18030037@1 | 压力表0-1.6Mpa | 个 | 4
124 | 18031283@10 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 710.9145
125 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN20 | 个 | 9.8494
126 | 18031283@7 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 380.2845
127 | 18031283@8 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 83.1109
128 | 18031283@9 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 254.1586
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
129 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 146.1745
130 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 211.8687
131 | 18031463@6 | 沟槽管件DN150 | 套 | 52.1758
132 | 18031463@7 | 沟槽管件DN80 | 套 | 93.7073
133 | 18190001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 2
134 | 18210190@1 | 橡胶软接头DN100 | 个 | 2
135 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 20
136 | 18310440@5 | 卡箍连接件(含胶圈)DN65 | 套 | 2
137 | 18310440@6 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 6
138 | 18310440@7 | 卡箍连接件(含胶圈)DN50 | 套 | 4
139 | 19000001@5 | 试水阀DN25 | 个 | 1.01
140 | 19000020@7 | 闸阀DN100 | 个 | 4
141 | 19000040@3 | 球阀DN25 | 个 | 1
142 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 10
143 | 19000220@12 | 闸阀DN65 | 个 | 1
144 | 19000220@14 | 可调式减压阀DN150,阀后压力0.5Mpa | 个 | 1
145 | 19000220@16 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 2
146 | 19000220@17 | 球墨铸铁软密封闸阀(明杆)DN50 | 个 | 2
147 | 19110010@1 | 安全阀DN25 | 个 | 2
148 | 19270020@1 | 可调式减压阀DN100 | 个 | 2
149 | 20010030@1 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 8
150 | 20010360@6 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1
151 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 13
152 | 22110010@2 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1
153 | 23010001@4 | 磷酸铵盐手提式灭火器4kg | 个 | 52
154 | 23010001@5 | 磷酸铵盐手提式灭火器4kg | 个 | 58
155 | 23010001@6 | 推车式磷酸铵盐灭火器20kg | 个 | 1
156 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 29
157 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 26
158 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 2
159 | 23210001@3 | 喷头K80,68℃，DN25直立型喷头 | 个 | 376.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
160 | 23210001@4 | 喷头K115,79℃，DN32直立型喷头 | 个 | 423.19
161 | 23390010@1 | 湿式报警装置DN150 | 套 | 1
162 | 24110075@4 | 压力表0-1.6Mpa | 块 | 1
163 | 24110180@3 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 1
164 | 24630010@3 | 试水接头DN25 | 个 | 1
165 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 292.3489
166 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 347.5388
167 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 104.3516
168 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 187.4146
169 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 76.1986
170 | 补充主材006@2 | 截止阀DN20 | 个 | 1
171 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 8.4776
172 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.1
173 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2718.3652
174 | 99450640 | 检修费 | 元 | 773.8374
175 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1972.0971
176 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1754.0352
177 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 149.1568
178 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 12166.6052
179 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 44.048
180 | 99451300 | 校验费 | 元 | 39.1769
181 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 2.0474
合计