## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 空调系统
1.3 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030108001043 | 箱式低噪声离心风机 PF-15 | 1.名称:管道式静音通风机 PF-15 2.型号规格:风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
2 | 030108001044 | 箱式低噪声离心风机 PF-10 | 1.名称:箱式低噪声离心风机 PF-10 2.型号规格:风量:1000CMH，余压:200Pa，电机功率:250W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030404033072 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-1000 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-1000 2.型号规格:电源 1Φ/ 220V / 50Hz，风量1000CMH ，功率350W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
4 | 030404033073 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-500 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-500 2.型号规格:电源1Φ/ 220V/ 50Hz，风量500CMH，功率550W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
5 | 030404033074 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-400 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-400 2.型号规格:电源1Φ/ 220V/ 50Hz，风量400CMH，功率150W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
6 | 030404033075 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200 2.型号规格:电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量200CMH，功率100W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030702001082 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 85.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030702001083 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.54
9 | 030702001084 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 69.64
10 | 030702001085 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.84
11 | 030702009011 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702001086 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.36
13 | 030703001173 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
14 | 030703001174 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:400*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
15 | 030703001175 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1500*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
16 | 030703001176 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
17 | 030703011131 | 单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀) | 1.名称:单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀) 2.规格:300*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 46
18 | 030703011132 | 单层百叶风口FDB8030 | 1.名称:单层百叶风口FDB8030 2.规格:800*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030703011133 | 单层百叶风口FDB15050 | 1.名称:单层百叶风口FDB15050 2.规格:1500*500 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
20 | 030703011134 | 单层百叶风口FDB120210 | 1.名称:单层百叶风口FDB120210 2.规格:1200*2100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
21 | 030703019018 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.72
22 | 030703021021 | 百叶联箱 | 1.名称:百叶联箱 2.规格:600*1000*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
23 | 030703021022 | 百叶联箱 | 1.名称:百叶联箱 2.规格:1200*600*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
24 | 031201003118 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 616.16
25 | 030413001160 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030704002019 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 174.03
27 | 030704001033 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风及排风系统合计
空调系统
空调水
28 | 030113001001 | 泳池专用除湿热泵机组 CSYB-1~2 | 1.名称:泳池专用除湿热泵机组 2.型号:CSYB-1~2 3.规格:电 源 : 3Φ/380V/50Hz 除湿量:182kg/h 制冷量:276kW 制热量:348kW 风量:36000m3/h 名义输入功率:110.7kw 配电功率:115kw 冷水温度:7/12°C、 热水温度: 60/50°C 盘管水阻力:50kPa 尺寸4700*2600*2340mm 自带控制柜 4.减振器安装 5.基础槽钢、支架制作安装、除锈刷油 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030701004001 | 卧式暗装风机盘管 FP-136 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 3.规格:电源:1Φ /220V/50Hz 水压降:<40KPa 额定风量:1360CMH 机外静压:30Pa 额定冷量:7200W 电机功率:156W 4.基础槽钢、支架制作安装、除锈刷油 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
30 | 030113011001 | 室外冷凝器 CSYBW-1~4 | 1.名称:室外冷凝器 2.型号:CSYBW-1~4 3.规格:电 源 : 3Φ/ 380V / 50Hz 额定输入功率:3kw,每台重量500KG 尺寸:2200*1070*1100mm 自带控制柜 4.减振器安装 5.基础槽钢、支架制作安装、除锈刷油 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030113001002 | 泳池空调热泵 FLRB-1~2 | 1.名称:泳池空调热泵 2.型号:FLRB-1~2 3.规格:电 源 :3Φ / 380V / 50Hz 额定制冷量:27~147kw 额定制冷功率:8.8~60.5kw 额定制热量:32.4~154.8kw 额定制热功率=10.4~52.2kw 配电功率:65kw 蒸发器水阻力:60kPa 尺寸:2350*1150*2360mm 2用一备 自带控制柜 每台重量1000KG 4.减振器安装 5.基础槽钢、支架制作安装、除锈刷油 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
32 | 030109001033 | 立式空调水泵 BLR.1-1~3 | 1.名称:立式空调水泵 2.型号:BLR.1-1~3 3.规格:电源:3Φ/380V/50Hz，水流量:32CMH,杨程:18m，配电功率:7.5kw，水泵效率≥75%，自带控制柜 4.减振器安装 5.基础槽钢、支架制作安装、除锈刷油 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030225002006 | 旁流物理化学处理装置(水处理) | 1.名称:旁流物理化学处理装置(水处理) 2.型号规格:设计压力：1.0MPA，设备电源：380V，设备功率：0.8KW，安装方式：DN40旁通管安装;技术参数：双处电层处理罐（微晶释能罐和自动过滤罐）电动排污，采用双桶双泵型加药装置,药桶容积100L*2;计量泵0-10L/H可调节;设备自带PLC控制柜和485通讯，处理水流量为4m³/h 3.减振器安装 4.基础槽钢、支架制作安装、除锈刷油 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
34 | 031006015013 | 高位膨胀水箱 | 1.名称:高位膨胀水箱 2.型号、规格:300L 3.材质:玻璃钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
35 | 031003003220 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
36 | 031003003221 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003003222 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
38 | 031003003223 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:压差旁通阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
39 | 031003003224 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水流开关 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
40 | 031003001153 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
41 | 031003001154 | 螺纹阀门 | 1.名称:压差旁通阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
42 | 031003001155 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动两通阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003225 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
44 | 031003001156 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
45 | 031003001157 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
46 | 031003001158 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
47 | 031003001159 | 螺纹阀门 | 1.名称:浮球阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
48 | 031003008027 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031003012004 | 倒流防止器（1个倒流防止器、1个水表、2个截止阀） | 1.名称:倒流防止器（1个倒流防止器、1个水表、2个截止阀） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
50 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN125 补偿量 30~60mm 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
51 | 031003013034 | 水表 | 1.名称:冷量计 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
52 | 031003010064 | 软接头（软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
53 | 030601002016 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、材质:符合图纸及设计说明要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
54 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 支 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031001002020 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷热供回水 3.规格、压力等级:DN125（D133x4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 159.49
56 | 031001002021 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷热供回水 3.规格、压力等级:DN100（D108x4） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.4
57 | 031001001044 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷热供回水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.73
58 | 031001001045 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷热供回水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 107.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031001001046 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 21.42
60 | 031001004068 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ16 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 374.68
61 | 031001004069 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ19 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 374.68
62 | 030703001177 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
63 | 031002003261 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 24
64 | 031002003262 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN150,介质管道DN125以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003263 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN50,介质管道DN32以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
66 | 031208002040 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.93
67 | 031208002041 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料(外表面为热熔铝箔) 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.51
68 | 031208002042 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料(外表面为热熔铝箔) 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031208002043 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料(外表面为热熔铝箔) 2.绝热厚度:44mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.06
70 | 031201001046 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑 2.油漆品种:刷防锈漆、调和漆（颜色综合考虑） 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 98.35
71 | 031002001090 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1299.84
72 | 030704001034 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
73 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
74 | 03B003 | 其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) | 1.其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) |  | 项 | 1
空调水合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调风
75 | 030702001087 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 336.96
76 | 030702001088 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 172.12
77 | 030702001089 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 196.21
78 | 030702001090 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤4000 5.板材厚度:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 274.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030702001091 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.54
80 | 030702009012 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.53
81 | 030702001092 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.21
82 | 030703001178 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:630*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
83 | 030703001179 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:800*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
84 | 030703001180 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030703001181 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1000*800 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
86 | 030703001182 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1000*2000 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
87 | 030703001183 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:2500*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
88 | 030703001184 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
89 | 030703001185 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
90 | 030703011135 | 铝合金单层百叶风口FDB100200 | 1.名称:铝合金单层百叶风口FDB100200 2.规格:1000*2000 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
91 | 030703011136 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
92 | 030703011137 | 旋流风口 | 1.名称:旋流风口 2.规格:直径Φ450 单个风量1895m3/h 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030703019019 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.02
94 | 030703020031 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000*2000*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
95 | 030703020032 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:2500*500*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
96 | 030703021023 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2500*1500*1000 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
97 | 031208003009 | 离心玻璃棉 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1082.97
98 | 031201003119 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 4184.59
99 | 030704002020 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 1003.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030704001035 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调风合计
分体空调
101 | 030701003089 | 壁挂式分体式空调机 KF-3 | 1.名称:壁挂式分体式空调机 2.型号: KF-3 3.规格:制冷量:7.5KW，电功率 2350W；电源：220V/50Hz/1φ,SEER≥5.4，能效等级≥2级，夏季室内：26℃B/60%RH 4.安装形式:壁挂式 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10
102 | 031001006156 | PVC塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.9
103 | 031001006157 | PVC塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 031001006158 | PVC塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40.9
105 | 031001004070 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.85
106 | 031001004071 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.85
107 | 031002003264 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
108 | 031208002044 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 031208002045 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≥φ15.88 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.41
分体空调合计
空调系统合计
防排烟系统
110 | 030108003013 | 高温轴流排烟风机 PY.1-1~2 | 1.名称:高温轴流排烟风机 PY.1-1~2 2.型号规格:风量:49000CMH，静压:800Pa，叶轮直径1100，电机功率:18.5kw,噪声≤88dB(A)，电源:380V/50HZ/3φ 风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030108003014 | 高温轴流排烟风机 PY.1-3 | 1.名称:高温轴流排烟风机 PY.1-3 2.型号规格:风量:36000CMH，静压:700Pa，电机功率:15kw，噪声≤82dB(A)，电源:380V/50HZ/3φ 风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
112 | 030702001093 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.84
113 | 030702001094 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 185.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030702001095 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 495.81
115 | 030702001096 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.18
116 | 030702009013 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.02
117 | 030702001097 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.94
118 | 030703001186 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030703001187 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:1500*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
120 | 030703001188 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:1000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
121 | 030703001189 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
122 | 030703001190 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称:常闭电动排烟阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
123 | 030703001191 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称:常闭电动排烟阀 2.规格:1500*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
124 | 030703001192 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
125 | 030703011138 | 单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀) | 1.名称:单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀) 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030703011139 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 23
127 | 030703019020 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.52
128 | 031208003010 | 无石棉硅酸盐防火板 | 1.绝热材料品种:无石棉硅酸盐防火板 2.绝热厚度:8mm 3.包含防火板龙骨 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 716.72
129 | 031208003011 | 保温玻璃棉 | 1.绝热材料品种:保温玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 92.62
130 | 031201003120 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2875.1
131 | 030413001161 | 铁构件 | 1.名称:支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 59.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 010803002016 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 208.79
133 | 030704002021 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 685.27
134 | 030704001036 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
135 | 031301017110 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00167 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010111 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011111 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF111 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008111 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002111 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF111 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009111 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF111 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000143 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 212896.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 212896.11
合 计 |  |  |  | 212896.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 115.1378
2 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.4
3 | 03136021@2 | 焊锡丝综合 | kg | 0.06
4 | 03137041@2 | 焊锡膏 | kg | 0.02
5 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.36
6 | 22530170@42 | 常闭电动排烟阀800*400 | 个 | 2
7 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.12
8 | 27170020@2 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.02
9 | 03019011@2 | 圆钉30~45 | kg | 25.8019
10 | 03019041@1 | 枪钉 | 盒 | 61.4229
11 | 10010020@2 | 轻钢龙骨L40*40*0.4 | m | 1429.5697
12 | 10010080@2 | U型轻钢龙骨 | m | 762.4467
13 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 442.933
14 | 13030240@2 | 厚漆 | kg | 0.15
15 | 18210200@1 | 波纹补偿器DN125 | 个 | 1
16 | 20010360@8 | 碳钢平焊法兰DN125 | 副 | 1
17 | 22590001@5 | 消声静压箱2500*1500*1000 | 个 | 2
18 | 19000001@11 | 手动蝶阀DN32 | 个 | 2.02
19 | 18190001@3 | Y型过滤器DN32 | 个 | 2.02
20 | 18010770@1 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 6.06
21 | 19000001@9 | 铜截止阀DN32 | 个 | 4.04
22 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 146.89
23 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 171.68
24 | 17010075@4 | 焊接钢管 | kg | 120.62
25 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 44.77
26 | 03014441 | 六角螺母M6~10 | 十套 | 22.2
27 | 22410007@1 | 旋流风口Φ450 | 个 | 37
28 | 22430010@1 | 方形散流器600*600 | 个 | 2
29 | 22410013@12 | 铝合金单层百叶风口FDB1002001000*2000 | 个 | 2
30 | 03019211 | 胶钉 | 粒 | 14107.08
31 | 09090040@1 | 无石棉硅酸盐防火板8mm | m2 | 788.392
32 | 14410635 | 粘接剂 | kg | 293.8975
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 15070080@1 | 离心玻璃棉30mm | m2 | 1191.267
34 | 15070080@3 | 保温玻璃棉50mm | m2 | 101.882
35 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 80.4
36 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.189
37 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.3344
38 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.126
39 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.189
40 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.063
41 | 02310001 | 帆布 | m2 | 18.699
42 | 22410013@7 | 单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀)400*400 | 个 | 8
43 | 22410013@6 | 单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀)300*200 | 个 | 46
44 | 22530170@34 | 70℃常开防火阀400*400 | 个 | 5
45 | 22530170@33 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 8
46 | 22530170@31 | 70℃常开防火阀1500*500 | 个 | 1
47 | 50370001@10 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-400电源1Φ/ 220V/ 50Hz，风量400CMH，功率150W | 台 | 8
48 | 50370001@9 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-500电源1Φ/ 220V/ 50Hz，风量500CMH，功率550W | 台 | 6
49 | 50370001@5 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量200CMH，功率100W | 台 | 1
50 | 50370001@6 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-1000电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量1000CMH ，功率350W | 台 | 6
51 | 50290030@4 | 箱式低噪声离心风机 PF-15风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% | 台 | 4
52 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 23.4
53 | 22410013@4 | 单层百叶风口800*400 | 个 | 23
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
54 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 75.67
55 | 22530170@29 | 常闭电动排烟阀1500*500 | 个 | 4
56 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.12
57 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.04
58 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 0.72
59 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 3
60 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.24
61 | 27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.04
62 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 6
63 | 22530170@19 | 70℃常开防火阀800*500 | 个 | 2
64 | 22530170@22 | 280℃常开排烟防火阀800*400 | 个 | 2
65 | 22530170@23 | 70℃常开防火阀630*320 | 个 | 1
66 | 22530170@5 | 70℃常开防火阀1000*800 | 个 | 1
67 | 22530170@10 | 280℃常开排烟防火阀1000*500 | 个 | 1
68 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 68.3922
69 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀1000*500 | 个 | 1
70 | 22530170@4 | 280℃常开排烟防火阀1500*500 | 个 | 6
71 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.052
72 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 10.04
73 | 18010775@1 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 1.01
74 | 19000001@8 | 截止阀DN40 | 个 | 1.01
75 | 00010010 | 人工费 | 元 | 264346.696
76 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 15256.5154
77 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 328.4537
78 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1.177
79 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.5813
80 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1457
81 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 2.844
82 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 260.5972
83 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.4
84 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 298.0458
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
85 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 4.4
86 | 01290019 | 钢板1.6~1.9 | kg | 0.477
87 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 1.7905
88 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 0.309
89 | 01290225 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 43.491
90 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.3758
91 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.076
92 | 02010060 | 耐酸橡胶板3 | kg | 1.2
93 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 8.091
94 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 4.55
95 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 4.8
96 | 02010150 | 石棉橡胶板低中压0.8~6 | kg | 6.72
97 | 02010165 | 石棉橡胶板高压1~6 | kg | 0.541
98 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 9.12
99 | 02090030 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.02
100 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 29.24
101 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 7.8252
102 | 02270001 | 棉纱 | kg | 14.006
103 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.1
104 | 02270020 | 白布 | kg | 2.846
105 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.65
106 | 02270180 | 破布一级 | kg | 9.0451
107 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 59.892
108 | 02330010 | 草袋 | 个 | 2
109 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 50.0801
110 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.5692
111 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 55.1522
112 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 818.6662
113 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 32.96
114 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 18.128
115 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 4.872
116 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.6
117 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.448
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
118 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 55.1132
119 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 6.426
120 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 5.728
121 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 22.7769
122 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 9.4284
123 | 03013415@1 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 10.2
124 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 8
125 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 6.858
126 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.3888
127 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 0.12
128 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 16.8814
129 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.1959
130 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.3006
131 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 31.9567
132 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 79.7574
133 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 131.5179
134 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.77
135 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 26.2195
136 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.4
137 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 97.7883
138 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 1.4424
139 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.2
140 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 1.9737
141 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.04
142 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.441
143 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.288
144 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 17.5608
145 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 12.9829
146 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 3.2701
147 | 03213021 | 垫铁 | kg | 3.532
148 | 03213061 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | 块 | 12.24
149 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 9.18
150 | 03213091 | 斜垫铁Q195~Q235 3# | kg | 22.864
151 | 03213241 | 平垫铁Q195~Q235 1# | 块 | 6.12
152 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 9.144
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
153 | 03213271 | 平垫铁Q195~Q235 3# | kg | 32.032
154 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 440.58
155 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 5.556
156 | 04030001 | 砂子 | kg | 16.676
157 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.558
158 | 04030025 | 粗砂 | m3 | 0.225
159 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.247
160 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.597
161 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.057
162 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.123
163 | 13010020 | 白油漆 | kg | 0.64
164 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.12
165 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.24
166 | 13030240 | 厚漆 | kg | 12.3048
167 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.2963
168 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.578
169 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.7689
170 | 13350200 | 密封膏 | kg | 3.714
171 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 2.1
172 | 14010010 | 清油 | kg | 0.577
173 | 14030030 | 煤油 | kg | 15.421
174 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 13.232
175 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 1.0857
176 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.144
177 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 77.0018
178 | 14070050 | 机油综合 | kg | 21.6508
179 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.034
180 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 2.983
181 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 2.76
182 | 14390020 | 氮气 | m3 | 21.2294
183 | 14390070 | 氧气 | m3 | 94.7511
184 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 85.3264
185 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 33.3977
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
186 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 28.4688
187 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 31.5893
188 | 14410670@1 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 2.585
189 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 2.433
190 | 14430260@1 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 0.15
191 | 15130060 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.2
192 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 13.769
193 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.6201
194 | 17010055 | 焊接钢管DN25 | m | 0.3
195 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03
196 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.8
197 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.06
198 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.2609
199 | 18010710 | 黑玛钢六角内接头DN25 | 个 | 5.05
200 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2.02
201 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.01
202 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 4.04
203 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 4.04
204 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 13
205 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1773
206 | 20310001 | 垫片 | 个 | 4
207 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0835
208 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0835
209 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 13
210 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.22
211 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 2.232
212 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 2.76
213 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 8.61
214 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 24.36
215 | 34110010 | 水 | m3 | 12.8195
216 | 34110040 | 电 | kW·h | 8.4
217 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 4
218 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 13
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
219 | 35030001 | 底座 | 个 | 4
220 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.2
221 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2325.6898
222 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 9615.097
223 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.09
224 | 01000003 | 型钢 | kg | 280.8
225 | 01000003@1 | 型钢 | kg | 1364.832
226 | 01290110@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 16.7508
227 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 462.7108
228 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=1.2mm | m2 | 211.0307
229 | 01290303@5 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 564.4366
230 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 43.9659
231 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 223.6564
232 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 0.0945
233 | 15000040@3 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 2.457
234 | 15000040@4 | 难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料(外表面为热熔铝箔)32mm | m3 | 2.226
235 | 15000040@6 | 难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料(外表面为热熔铝箔)44mm | m3 | 4.263
236 | 15510130 | 防火泥 | kg | 310.2
237 | 17010075@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 14.7
238 | 17010075@3 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 66.8
239 | 17010100@1 | 无缝钢管DN125（D133x4.5） | m | 157.4166
240 | 17010100@2 | 无缝钢管DN100（D108x4） | m | 41.814
241 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN25 | m | 21.7413
242 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN32 | m | 105.7224
243 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 73.6463
244 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 73.6463
245 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ19 | m | 384.047
246 | 17190001 | 金属软管φ75 | m | 6.25
247 | 18031490@1 | 室内钢管焊接管件DN125（D133x4.5） | 个 | 22.4881
248 | 18031490@2 | 室内钢管焊接管件DN100（D108x4） | 个 | 4.2228
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
249 | 18031550@4 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 15.2296
250 | 18031560@1 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 98.0629
251 | 18150260 | 金属软管活接头DN20 | 套 | 10.2
252 | 18190001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 3
253 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 10
254 | 19000001@1 | 手动蝶阀DN50 | 个 | 3.03
255 | 19000001@2 | 压差旁通阀DN50 | 个 | 1.01
256 | 19000001@4 | 铜截止阀DN15 | 个 | 2.02
257 | 19000001@6 | 截止阀DN25 | 个 | 2
258 | 19000020@1 | 手动蝶阀DN100 | 个 | 10
259 | 19000020@2 | 止回阀DN100 | 个 | 3
260 | 19000020@3 | 压差旁通阀DN100 | 个 | 2
261 | 19000020@4 | 水流开关DN100 | 个 | 2
262 | 19090060@1 | 倒流防止器DN25 | 个 | 1
263 | 20010360@1 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 10
264 | 20010360@3 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 3
265 | 20010360@4 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 5
266 | 20010360@5 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 2
267 | 20010360@6 | 碳钢平焊法兰DN125 | 副 | 1
268 | 20010360@7 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 10
269 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 84
270 | 24010001@1 | 冷量计DN125 | 个 | 1
271 | 24010020@1 | 螺纹水表DN25 | 个 | 1
272 | 24030080@1 | 温度计 | 个 | 4
273 | 24110180@2 | 压力表 | 台 | 13
274 | 33110030@1 | 高位膨胀水箱(玻璃钢)300L | 台 | 1
275 | 35390180@1 | 旁流物理化学处理装置(水处理) | 台 | 1
276 | 50030010@1 | 壁挂式分体式空调机 KF-3制冷量：7.5KW | 台 | 10
277 | 50050040@1 | 泳池专用除湿热泵机组 CSYB-1~2 | 台 | 2
278 | 50050040@2 | 泳池空调热泵 FLRB-1~2 | 台 | 2
279 | 50150010@1 | 室外冷凝器 CSYBW-1~4 | 台 | 4
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
280 | 50170001@1 | 冷媒管分歧器 | 个 | 4
281 | 50290020@2 | 高温轴流排烟风机 PY.1-1~2风量:49000CMH | 台 | 2
282 | 50290020@3 | 高温轴流排烟风机 PY.1-3风量:36000CMH | 台 | 1
283 | 50430010@1 | 卧式暗装风机盘管 FP-136额定冷量:7200W | 台 | 2
284 | 51050001@1 | 立式空调水泵 BLR.1-1~3电源:3Φ/380V/50Hz，水流量:32CMH,杨程:18m，配电功率:7.5kw，水泵效率≥75%，自带控制柜 | 台 | 3
285 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.9749
286 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | -0.0984
287 | 补充主材002 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 208.79
288 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 18.6445
289 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4740.6645
290 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1133.2987
291 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2500.3629
292 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1459.8964
293 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 198.169
294 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 54.986
295 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 10724.3484
296 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 324.077
297 | 99451300 | 校验费 | 元 | 0.4018
298 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 2.3005
299 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1968
300 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 1.01
301 | 19000001@7 | 浮球阀DN40 | 个 | 1.01
302 | 22530140@2 | 风管止回阀1000*500 | 个 | 1
303 | 50290030@5 | 箱式低噪声离心风机 PF-10风量:1000CMH，余压:200Pa，电机功率:250W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% | 台 | 2
304 | 01290303@7 | 镀锌钢板δ=1.0mm | m2 | 202.3364
305 | 01290303@8 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 96.7414
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
306 | 01290303@9 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 46.749
307 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 160.538
308 | 22530140@5 | 风管止回阀400*250 | 个 | 4
309 | 22410013@9 | 单层百叶风口FDB8030800*300 | 个 | 3
310 | 22410013@10 | 单层百叶风口FDB150501500*500 | 个 | 1
311 | 22410013@11 | 单层百叶风口FDB1202101200*2100 | 个 | 1
312 | 22590001@3 | 百叶联箱600*1000*400 | 个 | 2
313 | 22590001@4 | 百叶联箱1200*600*400 | 个 | 1
314 | 22530170@38 | 280℃常开防火阀1000*500 | 个 | 1
315 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.4384
316 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.2151
317 | 01290303@10 | 镀锌钢板δ=1.2 | m2 | 535.4404
318 | 22530170@40 | 70℃常开防火阀1000*2000 | 个 | 2
319 | 22530170@41 | 70℃常开防火阀2500*500 | 个 | 1
320 | 22530140@8 | 风管止回阀630*320 | 个 | 1
321 | 22530140@9 | 风管止回阀1000*400 | 个 | 2
322 | 19000001@10 | 电动两通阀DN32 | 个 | 2.02
323 | 22550001@2 | 阻抗复合消声器1000*2000*900 | 只 | 2
324 | 22550001@3 | 阻抗复合消声器2500*500*900 | 只 | 2
325 | 17030001@8 | 镀锌钢管DN50 | m | 5.7415
326 | 18031560@2 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN50 | 个 | 3.736
327 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ16 | m | 384.047
328 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 5.04
329 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 13.86
330 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 47.25
331 | 17250040@4 | PVC塑料管DN20 | m | 9.0958
332 | 18090995@4 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN20 | 个 | 5.162
333 | 17250040@5 | PVC塑料管DN25 | m | 13.5517
334 | 18090995@5 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25 | 个 | 9.0168
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-通风空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
335 | 17250040@6 | PVC塑料管DN32 | m | 41.718
336 | 18090995@6 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN32 | 个 | 22.6177
337 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 212.2848
338 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 7818.0241
339 | 01010180@1 | 圆钢φ10~14 | kg | 210.9519
合计