## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 循环水处理设备
1.2 | 给排水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
循环水处理设备
50米泳池
1 | 030109001026 | 离心式泵 | 1.名称:循环水泵 2.性能参数:Q=105m3/h,H=17m,15hp,N=11kw 3.含水泵控制箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
2 | 030109001027 | 离心式泵 | 1.名称:空气源热泵循环泵 2.性能参数:N=5.5Kw/380V,Q=72m3/h,H=19m 3.含水泵控制箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
3 | 030109001028 | 离心式泵 | 1.名称:泳池空气源热泵 2.性能参数:N=44.7KW/380V,制热量:240KW,尺寸:2300*1120*2310,重1700KG 3.含泳池空气源热泵电控箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
4 | 031006010001 | 水质净化器 | 1.名称:石英砂过滤器 2.性能参数:NL2300，8.0inch接口,过滤面积:4.34m2,沙量:7600kg/台，电动阀组控制 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
5 | 040602046001 | 在线水质检测设备 | 1.名称:水质检测仪 2.性能参数:PH/OPR，N=0.045KW 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040602042004 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:C-6125P-消毒剂投药装置 2.性能参数:0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
7 | 040602042005 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:紫外线消毒器 2.性能参数:1600*325*555mm,160m³/H,DN200接口,N=2.7KW 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
8 | 040602046002 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:C-6125P-PH调剂投药装置 2.性能参数:0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
9 | 040602046003 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:C-6125P-混凝剂投药装置 2.性能参数:0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
10 | 031003008025 | 毛发收集器 | 1.名称:三用1备,自带毛发聚集器 2.快开式,304不锈钢，进水管直径:DN150,出水管直径:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 8
11 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称:泳池水处理机房电控箱 2.参数：N=72KW 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031006015011 | 水箱 | 1.名称:均衡水箱(保温) 2.规格尺寸:304不锈钢,外层保温,4.0*5.0*3.0(h)m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
50米泳池合计
训练池
13 | 030109001029 | 离心式泵 | 1.名称:循环水泵 2.性能参数:Q=54m3/h,H=13.5m,7.5hp,N=5.5kw 3.含水泵控制箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
14 | 030109001030 | 离心式泵 | 1.名称:空气源热泵循环泵 2.性能参数:N=5.5Kw/380V,Q=72m3/h,H=19m 3.含水泵控制箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
15 | 030109001031 | 离心式泵 | 1.名称:吸污泵 2.性能参数:Q=28m3/h,H=16m,4.0hp,N=2.8kw 3.含水泵控制箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
16 | 030109001032 | 离心式泵 | 1.名称:泳池空气源热泵 2.性能参数:N=44.7KW/380V,制热量:240KW,尺寸:2300*1120*2310,重1700KG 3.含泳池空气源热泵电控箱 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031006010002 | 水质净化器 | 1.名称:石英砂过滤器 2.性能参数:NL1800,6.0inch接口,过滤面积:2.52m2,沙量:3600kg/台，电动阀组控制 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
18 | 040602046004 | 在线水质检测设备 | 1.名称:水质检测仪 2.性能参数:PH/OPR，N=0.045KW 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
19 | 040602042006 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:C-6125P-消毒剂投药装置 2.性能参数:0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
20 | 040602042007 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:紫外线消毒器 2.性能参数:120m³/H,DN150接口,N=2.1KW 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
21 | 040602046005 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:C-6125P-PH调剂投药装置 2.性能参数:0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
22 | 040602046006 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:C-6125P-混凝剂投药装置 2.性能参数:0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003008026 | 毛发收集器 | 1.名称:三用1备,自带毛发聚集器 2.快开式,304不锈钢，进水管直径:DN150,出水管直径:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 5
24 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称:泳池水处理机房电控箱 2.参数：N=45KW 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
25 | 031006015012 | 水箱 | 1.名称:均衡水箱(保温) 2.规格尺寸:304不锈钢,外层保温,3.0*3.0*3.0(h)m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
训练池合计
循环水处理设备合计
给排水系统
26 | 031001006148 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN250 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.23
27 | 031001006149 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN200 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 21.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001006150 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN150 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 61.55
29 | 031001006151 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN100 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 283.92
30 | 031001006152 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN80 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.39
31 | 031001006153 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN50 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031001006154 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC给水管 2、介质:给水 3、规格:DN15 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.53
33 | 031001006155 | 循环管道 | 1.名称、类型:UPVC排水管 2、介质:回水 3、规格:DN250 4、材质:UPVC 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 145.33
34 | 031208002038 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温(容重为48Kg/m) 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:50<DN<150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.46
35 | 031208002039 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温(容重为48Kg/m) 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN>150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.29
36 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝箔防潮层 2.厚度:0.8mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 469.8
37 | 031208007007 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃钢管保护层 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 469.8
38 | 030901003014 | 给、排水附(配)件 | 1、名称、类型:池底给水口 2、规格:DN50 3、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030901003015 | 给、排水附(配)件 | 1、名称、类型:吸污口 2、规格:DN40 3、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
40 | 031004014061 | 给、排水附(配)件 | 1、名称、类型:回水口 2、规格:DN250 3、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 58
41 | 031004014062 | 给、排水附(配)件 | 1、名称、类型:泄水口 2、规格:DN150 3、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
42 | 031003010061 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
43 | 031003010062 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
44 | 031003003195 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
45 | 031003003196 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
46 | 030605001001 | 水质分析仪PHCL | 1.名称:水质分析仪PHCL 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
47 | 031005002001 | 板式换热器 | 1.名称:板式换热器 2.型号、规格:换热量:550kw 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 片 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030601002013 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-2.5MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 17
49 | 030601002014 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
50 | 031003010063 | 喇叭口DN200 | 1.名称:喇叭口 2.规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求求 |  | 个 | 4
51 | 031001002017 | 放空管DN150 | 1.安装部位:机房 2.介质:放空管 3.规格、压力等级:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3
52 | 031001002018 | 溢流管DN200 | 1.安装部位:机房 2.介质:溢流管 3.规格、压力等级:DN200 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3
53 | 031001002019 | 通气管DN150 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:通气管 3.规格、压力等级:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12
54 | 080902006003 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格:按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 支 | 1
55 | 031003003197 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
56 | 031003003198 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031003003199 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
58 | 031003003200 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
59 | 031003003201 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
60 | 031003003202 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 32
61 | 031003003203 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
62 | 031003003204 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
63 | 031003003205 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
64 | 031003003206 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031003003207 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
66 | 031003003208 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
67 | 031003003209 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
68 | 031003003210 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
69 | 031003003211 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
70 | 031003003212 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
71 | 031003003213 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
72 | 031003003214 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
74 | 031002003247 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200（穿管） 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
75 | 031002003248 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN250（穿管） 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
76 | 031002003249 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN150（穿管） 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
77 | 031002003250 | 套管 | 1.名称、类型:A型刚性防水套管 2.规格:DN100（穿管） 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
给排水系统合计
分部分项合计
措施项目
78 | 031302007091 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
79 | 031301017105 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00162 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010106 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011106 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF106 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008106 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002106 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF106 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009106 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF106 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000138 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 161115.47 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 161115.47
合 计 |  |  |  | 161115.47 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 51050001@1 | 泳池空气源热泵N=44.7KW/380V,制热量:240KW,尺寸:2300*1120*2310,重1700KG | 台 | 4
2 | 33110030@1 | 均衡水箱(保温)304不锈钢,外层保温,2.4.0*5.0*3.0(h)m | 台 | 1
3 | 33110030@2 | 均衡水箱(保温)304不锈钢,外层保温,3.0*3.0*3.0(h)m | 台 | 1
4 | 30030120@2 | 泳池水处理机房电控箱N=72KW | 台 | 1
5 | 30030120@5 | 泳池水处理机房电控箱N=45KW | 台 | 1
6 | 53000200@1 | 石英砂过滤器NL2300，8.0inch接口,过滤面积:4.34m2,沙量:7600kg/台，电动阀组控制 | 台 | 3
7 | 53090040@5 | 紫外线消毒器160m³/H,DN200接口,N=2.7KW | 台 | 2
8 | 53000200@2 | 石英砂过滤器NL1800,6.0inch接口,过滤面积:2.52m2,沙量:3600kg/台，电动阀组控制 | 台 | 2
9 | 53090040@8 | 紫外线消毒器120m³/H,DN150接口,N=2.1KW | 台 | 1
10 | 51010020@1 | 空气源热泵循环泵（含控制箱）N=5.5Kw/380V,Q=72m3/h,H=19m | 台 | 6
11 | 24230001@1 | 水质分析仪PHCL | 台 | 1
12 | 51010050@1 | 循环水泵（含控制箱）Q=105m3/h,H=17m,15hp,N=11kw | 台 | 4
13 | 补充主材002@1 | 板式换热器换热量:550kw | 台 | 2
14 | 51010050@2 | 循环水泵（含控制箱）Q=54m3/h,H=13.5m,7.5hp,N=5.5kw | 台 | 3
15 | 53090040@7 | 水质检测仪PH/OPR，N=0.045KW | 台 | 2
16 | 51050001@2 | 吸污泵Q=28m3/h,H=16m,4.0hp,N=2.8kw | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
17 | 53090040@4 | 毛发聚集器 | 台 | 13
18 | 30030120@6 | 泳池空气源热泵电控箱N=44.7KW | 台 | 4
19 | 19000020@12 | 止回阀DN250 | 个 | 1
20 | 53090040@2 | C-6125P-PH调剂投药装置0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 | 台 | 2
21 | 53090040@3 | C-6125P-混凝剂投药装置0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 | 台 | 2
22 | 53090040@6 | C-6125P-消毒剂投药装置0~30L/H,N=0.06KW,配100L，药水桶 | 台 | 2
23 | 19000020@16 | 止回阀DN200 | 个 | 1
24 | 19000020@4 | 蝶阀DN300 | 个 | 2
25 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.3564
26 | 19000020@3 | 蝶阀DN250 | 个 | 4
27 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.1
28 | 05030265@1 | 枕木 | m3 | 0.18
29 | 19000020@17 | 电动阀DN100 | 个 | 2
30 | 15000001@1 | 橡塑保温(容重为48Kg/m)50mm | m3 | 13.519
31 | 15000040@3 | 橡塑保温(容重为48Kg/m)40mm | m3 | 5.733
32 | 19000020@2 | 蝶阀DN200 | 个 | 12
33 | 19000020@7 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 4
34 | 19000020@10 | 电动阀DN50 | 个 | 2
35 | 19000020@11 | 铜截止阀DN50 | 个 | 4
36 | 18210180@2 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 16
37 | 19000020@1 | 蝶阀DN150 | 个 | 44
38 | 19000020@9 | 异径管DN200 | 个 | 4
39 | 20010030@3 | 碳钢平焊法兰DN300 | 副 | 2
40 | 04030015 | 中砂 | m3 | 3.7209
41 | 19000020@8 | 异径管DN150 | 个 | 16
42 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 17.7648
43 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 2.5728
44 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 7
45 | 24170050@1 | 玻璃管液位计 | 个 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
46 | 19000020@20 | 蝶阀DN100 | 个 | 15
47 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 4.0728
48 | 18210180@3 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 1
49 | 17250050@12 | 溢流管DN200 | m | 3.051
50 | 19000020@19 | 蝶阀DN80 | 个 | 2
51 | 19000020@13 | 异径管DN100 | 个 | 7
52 | 03072021@1 | 回水口DN250 | 个 | 58
53 | 19000020@15 | 异径管DN80 | 个 | 1
54 | 24110180@2 | 压力开关 | 台 | 6
55 | 18010800@1 | 喇叭口DN200 | 个 | 4.04
56 | 18090480@8 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN200 | 个 | 0.513
57 | 20010030@11 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 1
58 | 20010030@2 | 碳钢平焊法兰DN250 | 副 | 4
59 | 20010030@4 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 16
60 | 20010030@8 | 碳钢平焊法兰DN250 | 副 | 1
61 | 20010360@2 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 4
62 | 17250050@10 | 通气管DN150 | m | 12.18
63 | 17250050@11 | 放空管DN150 | m | 3.048
64 | 03072021@2 | 泄水口DN150 | 个 | 5
65 | 18090480@1 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN250 | 个 | 5.4469
66 | 18090480@3 | UPVC排水管接头零件(粘接)DN250 | 个 | 24.5608
67 | 18090480@2 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN200 | 个 | 3.6372
68 | 18090350@6 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN150 | 个 | 0.696
69 | 17250050@7 | PVC-u排水管DN250 | m | 147.8006
70 | 17250050@6 | PVC-U给水管DN250 | m | 32.7779
71 | 20010030@1 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 60
72 | 20010360@3 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 16
73 | 17010067 | 焊接钢管DN150 | m | 6.3
74 | 17250050@1 | PVC-U给水管DN200 | m | 21.6316
75 | 18090480@6 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN150 | 个 | 2.088
76 | 18090350@2 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN150 | 个 | 14.2796
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
77 | 20010030@5 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 17
78 | 20010030@9 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 7
79 | 20010360@1 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 7
80 | 17250050@2 | PVC-U给水管DN150 | m | 62.5348
81 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1752
82 | 24110140@2 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0054
83 | 24110180@1 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 17
84 | 15000020@1 | 玻璃钢管综合 | m | 479.196
85 | 22570040@1 | 减振器 | 个 | 42
86 | 20010030@10 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 1
87 | 20010030@6 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 2
88 | 20010360@4 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 1
89 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 6
90 | 18090350@1 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN100 | 个 | 87.4474
91 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.6
92 | 17250050@3 | PVC-U给水管DN100 | m | 288.4627
93 | 18090350@3 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN80 | 个 | 0.5872
94 | 19380001@1 | 塑料球阀DN15 | 个 | 2.02
95 | 14310080 | 二硫化钼 | kg | 0.64
96 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 26.368
97 | 20010030@7 | 碳钢平焊法兰DN50 | 副 | 6
98 | 17250050@4 | PVC-U给水管DN80 | m | 1.937
99 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.3667
100 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0111
101 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.8902
102 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0294
103 | 02250010@1 | 铝箔防潮层0.8mm | m2 | 563.76
104 | 13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 0.812
105 | 18090350@4 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN50 | 个 | 3.718
106 | 13030240 | 厚漆 | kg | 7.795
107 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 8.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
108 | 17250050@5 | PVC-U给水管DN50 | m | 12.2672
109 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 5.325
110 | 23210001@1 | 池底给水口DN50 | 个 | 161.6
111 | 23210001@3 | 吸污口DN40 | 个 | 12.12
112 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.45
113 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 7.0674
114 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.2739
115 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 18.3096
116 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 5.1059
117 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.12
118 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 17
119 | 24590020@2 | 仪表接头 | 套 | 8
120 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 9.888
121 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.12
122 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.36
123 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.156
124 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.0304
125 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 18.87
126 | 02270001 | 棉纱 | kg | 7.837
127 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 15.288
128 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 8.99
129 | 14330030 | 丙酮 | kg | 7.0946
130 | 14330030@1 | 丙酮 | kg | 0.1398
131 | 03135091 | 碳钢气焊条综合 | kg | 0.02
132 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 13.184
133 | 18150260@1 | 金属软管活接头DN50 | 套 | 30.6
134 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 28.32
135 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 173.3574
136 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 47.5994
137 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 29.4
138 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 74.05
139 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.6
140 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.7
141 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.1
142 | 14070050 | 机油综合 | kg | 23.697
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
143 | 03131081 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 0.32
144 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 70.888
145 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 5.544
146 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 0.1
147 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 2.075
148 | 03213051@1 | 斜垫铁综合 | kg | 81.22
149 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 48
150 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 0.99
151 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 5.17
152 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 12
153 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 17.866
154 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.72
155 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 132.7765
156 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 12.7734
157 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.7999
158 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0234
159 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.1752
160 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0054
161 | 03011375 | 双头螺栓 | kg | 3.584
162 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 1.6805
163 | 14390070 | 氧气 | m3 | 54.6434
164 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 15.2781
165 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.92
166 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.5654
167 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.018
168 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.85
169 | 02270040@2 | 细白布宽0.9m | m | 0.9
170 | 03213021 | 垫铁 | kg | 31.456
171 | 01290019@1 | 钢板1.6~1.9 | kg | 0.66
172 | 34110010 | 水 | m3 | 200.4955
173 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.5498
174 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 15.82
175 | 14030030 | 煤油 | kg | 27.939
176 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
177 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 1.34
178 | 03213041@1 | 平垫铁综合 | kg | 34.8
179 | 01290008@1 | 钢板 | kg | 41.08
180 | 01290008@2 | 钢板 | kg | 93.66
181 | 01290008@3 | 钢板 | kg | 192.68
182 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 24.04
183 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.3011
184 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0417
185 | 17010075@2 | 焊接钢管 | kg | 20.56
186 | 17010075@3 | 焊接钢管 | kg | 112.56
187 | 17010075@4 | 焊接钢管 | kg | 18.92
188 | 17010075@5 | 焊接钢管 | kg | 72.76
189 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 6.6521
190 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.2094
191 | 01290040 | 钢板3.5~4.0 | kg | 33.504
192 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 70.56
193 | 17190001@1 | 金属软管DN20 | m | 18.75
194 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 0.243
195 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 986.58
196 | 18090350@5 | UPVC给水管接头零件(粘接)DN15 | 个 | 5.3656
197 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 37.841
198 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.576
199 | 02270020 | 白布 | kg | 5.534
200 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 | 576.9144
201 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.9
202 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 60
203 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 10.676
204 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 17
205 | 34130090@2 | 位号牌 | 个 | 8
206 | 17250050@9 | PVC-U给水管DN15 | m | 3.5865
207 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 84.584
208 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 91.0349
209 | 02330010@1 | 草袋 | 个 | 31.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-游泳池 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
210 | 00010010 | 人工费 | 元 | 88870.0037
211 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 4535.841
212 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5500.3086
213 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2101.9369
214 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 1369.1879
215 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 404.2311
216 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 1097.7762
217 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 881.4574
218 | 99451300 | 校验费 | 元 | 42.9251
219 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 13.8758
220 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.1992
221 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 90
222 | 34110040@2 | 电 | kW·h | 0.5
223 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 4250.058
224 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 254.2783
225 | 02030020 | 橡胶条φ20 | 个 | 5.6
226 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 17
227 | 18250140@2 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 6
228 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3.4
229 | 03011430@2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.2
230 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 19.1186
231 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2434.89
232 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 6
233 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 96
234 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 544.968
合计