## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030108001041 | 箱式离心风机PF.B1-1 | 1.名称:箱式离心风机PF.B1-1 2.型号规格:风量:4500CMH，余压:350Pa，电机功率:1.1kw，噪声≤46dB(A)，电源:380V/50HZ/3φ，风机效率≥75%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030108001042 | 箱式离心风机SF.B1-1 | 1.名称:箱式离心风机SF.B1-1 2.型号规格:风量:3600CMH，余压:350Pa，电机功率:0.37kw，噪声≤45dB(A)，电源:380V/50HZ/3φ 风机效率≥75%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030702001079 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.3
4 | 030702001080 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 32.67
5 | 030702001081 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.35
6 | 030703001172 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:630*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
7 | 030703011130 | 单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀) | 1.名称:单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀) 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030703019017 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.52
9 | 031201003111 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 122.28
10 | 030413001157 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 7
11 | 030704002018 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 34.97
12 | 030704001032 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风及排风系统合计
分部分项合计
措施项目
13 | 031301017103 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00160 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010104 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011104 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF104 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008104 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002104 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF104 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009104 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF104 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000136 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1467.78 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1467.78
合 计 |  |  |  | 1467.78 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 1.8342
2 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.021
3 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.4816
4 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.014
5 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.021
6 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.007
7 | 02310001 | 帆布 | m2 | 1.748
8 | 22410013@7 | 单层百叶风口(带人字夹阀/调节阀)400*400 | 个 | 4
9 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 7.8
10 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 3.2
11 | 22530170@23 | 70℃常开防火阀630*320 | 个 | 2
12 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 2.0144
13 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3059.3679
14 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 188.8798
15 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 5.3117
16 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 17.1664
17 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 27.8616
18 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 0.8803
19 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 23.4816
20 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.5246
21 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 0.6984
22 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 0.508
23 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.0288
24 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.0196
25 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.3222
26 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.5005
27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.7223
28 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.2186
29 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.21
30 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0448
31 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.006
32 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.651
33 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.5711
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 14010010 | 清油 | kg | 0.002
35 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 0.1645
36 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.0898
37 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.09
38 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.3775
39 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.8393
40 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.5999
41 | 34110010 | 水 | m3 | 0.004
42 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 35.5637
43 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 143.1008
44 | 01000003 | 型钢 | kg | 20.8
45 | 01290110@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 2.538
46 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 37.1785
47 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 0.405
48 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.1498
49 | 15510130 | 防火泥 | kg | 47
50 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 8
51 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1254
52 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 34.4585
53 | 99450640 | 检修费 | 元 | 9.5544
54 | 99450650 | 维护费 | 元 | 19.0709
55 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 17.8132
56 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.2478
57 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 123.0263
58 | 50290030@2 | 箱式离心风机 PF.B1-1风量:4500CMH，余压:350Pa，电机功率:1.1kw，噪声≤46dB(A)，电源:380V/50HZ/3φ，风机效率≥75%，电机内置 | 台 | 1
59 | 50290030@3 | 箱式离心风机 SF.B1-1风量:3600CMH，余压:350Pa，电机功率:0.37kw，噪声≤45dB(A)，电源:380V/50HZ/3φ 风机效率≥75%，电机内置 | 台 | 1
60 | 01290303@9 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 2.6174
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
61 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 0.56
62 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 1.54
63 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 5.25
64 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 3.9649
65 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 123.2002
合计