## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外排水
污水
污水管网及其他
1 | 040504002014 | 模块钢筋混凝土检查井 ∅900 | 1.规格：φ900，雨水检查井，平均井深1.8m 2.墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 3.混凝土垫层、底板、盖板、强度等级：c15；c25，s6；c30 4.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 5.混凝土灌浆：c25,s6 6钢筋：HRB335 7.抹灰：10厚M10水泥砂浆抹面 8.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 9.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 10.踏步：φ12 11.图集：详见图集12s522,p22 12.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 102
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 040504002015 | 模块钢筋混凝土检查井 ∅900（车行道上） | 1.规格：φ900，雨水检查井，平均井深1.8m 2.墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 3.混凝土垫层、底板、盖板、强度等级：c15；c25，s6；c30 4.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 5.混凝土灌浆：c25,s6 6钢筋：HRB335 7.抹灰：10厚M10水泥砂浆抹面 8.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 9.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 10.踏步：φ12 11.图集：详见图集12s522,p22 12.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 7
3 | 011702031002 | 隔油池 | 1.名称：钢筋混凝土隔油池 2.垫层：C10混凝土 3.池壁、底板、盖板：C25混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335 5.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 6.预埋铁件：角钢、圆钢等详见图集 7.踏步：φ20钢筋冲压制成 8.图集：详见图集04S519，型号GG-4SF 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040501004009 | 污水管HDPE DN200 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 89
5 | 040501004010 | 污水管HDPE DN300 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1081.5
6 | 040501004011 | 污水管HDPE DN400 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 177
7 | 010202006005 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 612
8 | 010202006006 | 钢板桩 | 1.钢板桩:9m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 124.2
9 | 粤040101007003 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1691.25
10 | 040101003017 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 612.94
11 | 040101003018 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内(有支撑) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 868.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040101003019 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深4m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1388.22
13 | 040103001034 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2408.59
14 | 040103001035 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 315
污水管网及其他合计
污水余方弃置
15 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 461.07
污水余方弃置合计
污水合计
雨水
雨水管网及其他
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002016 | 混凝土雨水井 ∅1000 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1000，平均井深1.43m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第12页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 74
17 | 040504002017 | 混凝土雨水井 ∅1000（行车道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1000，平均井深1.43m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.其他：详见图集06MS201-3第12页 |  | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002018 | 混凝土雨水井 ∅1250 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1250，平均井深2.85m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第15页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 23
19 | 040504002019 | 混凝土雨水井 ∅1250（车行道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1250，平均井深2.85m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第15页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002020 | 混凝土雨水井 ∅1500 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1500，平均井深3.42m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第17页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 16
21 | 040504002021 | 混凝土雨水井 ∅1500（行车道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1500，平均井深3.42m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第17页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040504009004 | 铸铁单篦雨水口 | 1.名称：铸铁单篦雨水口 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450铸铁雨水篦子 6图集：详见图集06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 78
23 | 040504009005 | 铸铁溢流雨水口 | 1.名称：铸铁溢流雨水口 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450球墨铸铁溢流雨水口 6.图集：详见图集《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》5-47、06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 60
24 | 040504009006 | 海绵断接口（雨水口） | 1.名称：海绵断接口（雨水口） 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450球墨铸铁雨水篦子 6.图集：详见图集06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 38
25 | 040501004012 | PVC排水管 De50 | 1.名称：PVC排水管 2.规格：DE50 3..连接方式:胶粘 54.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 215.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040501004013 | PVC盲沟 DN150 | 1.名称：PVC盲沟 2.规格：De160 3.连接方式:胶粘 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 816.8
27 | 040501004014 | 雨水管HDPE DN200 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1523.79
28 | 040501004015 | 雨水管HDPE DN300 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 432.5
29 | 040501004016 | 雨水管HDPE DN400 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 327
30 | 040501001005 | 混凝土雨水管 DN500 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN500 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 156
31 | 040501001006 | 混凝土雨水管 DN600 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN600 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 351
32 | 040501001007 | 混凝土雨水管 DN800 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN800 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 362
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040501001008 | 混凝土雨水管 DN1000 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN1000 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 288.5
34 | 010202006007 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 922.5
35 | 010202006008 | 钢板桩 | 1.钢板桩:9m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 899.1
36 | 粤040101007004 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1952.75
37 | 040103001036 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 391.2
38 | 040103001037 | 管道基础 | 1.名称:120°混凝土基础 2.材质:C15混凝土 3.其他：适用管径600以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 90.25
39 | 040103001038 | 管道基础 | 1.名称:120°混凝土基础 2.材质:C15混凝土 3.其他：适用管径1500以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 235.96
40 | 040101003020 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1452.06
41 | 040101003021 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内(有支撑) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1958.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040101003022 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深4m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5116.35
43 | 040103001039 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6344.57
44 | 040103001040 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中砂 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 116.23
45 | 040103001041 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.材质:碎石 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 446.77
雨水管网及其他合计
雨水余方弃置
46 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2182.12
雨水余方弃置合计
雨水合计
实验室污水处理系统
设备安装部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030109001036 | 提升泵 | 1.名称:提升泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
48 | 030109001037 | 回流泵 | 1.名称:回流泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
49 | 030109001038 | 污泥泵 | 1.名称:回流泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030109001039 | 手动耦合装置带导轨 | 1.名称:手动耦合装置带导轨 2.设备型号、规格: 导轨、提升链条及耦合连接器 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
51 | 030503008007 | 水位控制器 | 1.名称:水位控制器 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
52 | 030503008008 | 智能沉淀装置 | 1.名称:智能沉淀装置 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
53 | 030503008009 | 澄清装置 | 1.名称:智能沉淀装置 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
54 | 030503008010 | 离心潜水式搅伴装置 | 1.名称:离心潜水式搅伴装置 2.规格、压力等级:推力：150N,潜水深度：3m,N=2.55KW 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030503008011 | 管道混合器 | 1.名称:管道混合器 2.规格、压力等级:GYHH-200，Q=10m3/h，PE，含倒吸阀 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
56 | 030601005007 | PH检测仪 | 1.名称:PH检测仪 2.规格、压力等级:GYPH-69，控制器 电极 20 米静电屏蔽线安装支架 护杆 防水盒 2瓶校准液 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
57 | 031006011003 | UV光解除臭装置 | 1.名称:UV光解除臭装置 2.规格、压力等级:2.5KW,材质不锈钢 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
58 | 031006011004 | 活性炭除臭装置 | 1.名称:活性炭除臭装置 2.规格、压力等级:1.5KW,材质不锈钢 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
59 | 030108001045 | 引风机 | 1.名称:引风机 2.规格、压力等级:风量4500-6255 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
60 | 030108001046 | 回转风机 | 1.名称:回转风机 2.规格、压力等级:65，0.4kgf/CM2，5.8m3/min，50HZ，N=4.5Kw 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030503008012 | 转子流量计 | 1.名称:转子流量计 2.规格、压力等级:0-220m3 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
62 | 030702001098 | 曝气管道、连接管件 | 1.名称:转子流量计 2.规格、压力等级:风管及连接件,采用50镀锌钢管 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
63 | 031003001167 | 微孔曝气器 | 1.名称:微孔曝气器 2.规格、压力等级:Φ215曝气头 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
64 | 030225002007 | 斜管沉淀滤料 | 1.名称:斜管沉淀滤料 2.规格、压力等级:GY-XG100，Φ50、L1000*B500*H600 PE 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
65 | 030307005002 | 填料支架 | 1.名称:填料支架 2.规格、压力等级:Φ16 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
66 | 030225002008 | 污水处理系统 | 1.名称:污水处理系统 2.规格、压力等级:GYWS-1，5.1x2.1x.2.2，特种钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
67 | 030404017456 | PLC智能控制系统 | 1.名称:PLC智能控制系统 2.规格、压力等级:GYPLC-300；配触控屏人机界面，全自动运行，SUS304 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030225002009 | 酸碱中和装置 | 1.名称:酸碱中和装置 2.规格、压力等级:GYPH-69-A 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
69 | 030225002010 | 中心导流管 | 1.名称:中心导流管 2.规格、压力等级:Φ150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
70 | 030108001047 | 抽风机 | 1.名称:抽风机 2.规格、压力等级:功率0.75KW,风量55m3/min 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
71 | 030108001048 | 人孔 | 1.名称:人孔 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
72 | 030703001193 | 电动阀组件 | 1.名称:电动阀组件 2.配件：进水阀、产水阀、反洗进水阀、反洗排放阀、正洗排放阀、浓水回流阀等 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
73 | 030703001194 | 聚氨脂悬浮填料 | 1.名称:聚氨脂悬浮填料 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 32
74 | 030703001195 | 生物绳 | 1.名称:生物绳 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 80
75 | 030703001196 | 五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 | 1.名称:五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
76 | 030703001197 | 电线电缆 | 1.名称:配套电线电缆 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
77 | 030703001198 | 水管、线管、加药管 | 1.名称:水管、线管、加药管 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030225002011 | 硝酸银重金属处理装置 | 1.名称:硝酸银重金属处理装置 2.规格、压力等级:GYT-X307-B 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
设备安装部分合计
基础及土石方部分
79 | 010501006015 | 设备基础 | 1.名称：GYSW-1污水处理设备基础 2.规格：6100*2900*300 3.混凝土：C25 4.钢筋：HRB400;φ16双层双向@200 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1
80 | 040101003023 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 33.68
81 | 040103001042 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 21.37
基础及土石方部分合计
余方弃置
82 | 040103002021 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.31
余方弃置合计
实验室污水处理系统合计
室外排水合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
83 | 041101005004 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 116
84 | 041101005005 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 45
85 | 041102001008 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 192.46
86 | 041102034003 | 池底模板 | 1.构件类型:池底模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 325.3
87 | 041102035005 | 池壁模板（矩形） | 1.构件类型:池壁模板（矩形） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 514.76
88 | 041102035006 | 池壁模板（圆形） | 1.构件类型:池壁模板（圆形） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1857.06
89 | 041102037003 | 盖板模板 | 1.构件类型:盖板模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 147.48
90 | 041102031004 | 管道基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 370.97
91 | 041102031005 | 设备基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.4
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00178 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000154 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 661785.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 661785.7
合 计 |  |  |  | 661785.70 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1877081.4394
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0406
3 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 1256.2532
4 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0092
5 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 27.7263
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.9956
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.4602
8 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 59.1075
9 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.363
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 846.0443
11 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.5578
12 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.4649
13 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.34
14 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 6.4
15 | 01290040 | 钢板3.5~4.0 | kg | 2.262
16 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.4
17 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.54
18 | 02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 6.45
19 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 2485.1188
20 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 5.5389
21 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 0.8
22 | 02130073 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | kg | 1.36
23 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 6.956
24 | 02270020@1 | 白布 | kg | 5.016
25 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.3
26 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.132
27 | 03010490@1 | 六角螺栓M10×20~50 | 十套 | 38.4
28 | 03011135 | 地脚螺栓M10×100 | 十套 | 1.648
29 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.29
30 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.264
31 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 684.1198
32 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 194.0088
33 | 03019081 | 码钉综合 | kg | 546.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.892
35 | 03134011@2 | 水砂纸 | 张 | 488.4098
36 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 30.1202
37 | 03134021@3 | 铁砂布0~2# | 张 | 1
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.3614
39 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.57
40 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 908.0886
41 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 6.636
42 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.176
43 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.126
44 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.08
45 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 2.3079
46 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 2.336
47 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 70.239
48 | 03213001@2 | 铁件综合 | kg | 37.37
49 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 46.32
50 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 50.976
51 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 1686.7822
52 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 16.832
53 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 1125.8
54 | 04030015 | 中砂 | m3 | 893.7334
55 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.352
56 | 04030015@4 | 中砂 | m3 | 47.7814
57 | 04030015@5 | 机制砂 | m3 | 1.496
58 | 04030015@6 | 中砂 | m3 | 149.9367
59 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.7
60 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 1.332
61 | 04050040@1 | 碎石30-50 | m3 | 592.417
62 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 59.4841
63 | 04150060@2 | 混凝土模块砌体314*240*170 | 千块 | 4.7955
64 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 11.1788
65 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 26.6162
66 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2276
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 05030180 | 松木板 | m3 | 17.7827
68 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.042
69 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.078
70 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.1
71 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.21
72 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 6.2
73 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 284.46
74 | 14030030 | 煤油 | kg | 2.696
75 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 19.64
76 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 9.936
77 | 14070050 | 机油综合 | kg | 2.032
78 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 14.424
79 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.394
80 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 4.432
81 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 50.676
82 | 14330030 | 丙酮 | kg | 13.5591
83 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 87.8045
84 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 341.343
85 | 14390070 | 氧气 | m3 | 10.442
86 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 3.042
87 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 0.468
88 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 9.0054
89 | 15010080 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 1.2
90 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 0.8621
91 | 17010057 | 焊接钢管DN32 | m | 7.1
92 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.4043
93 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 9.24
94 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.5
95 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 20.2125
96 | 18030930 | 镀锌丝堵DN20(堵头) | 个 | 4.04
97 | 18250975 | 镀锌管箍20 | 个 | 4.04
98 | 24130020@1 | 转子流量计TZB-25 1000t/min | 支 | 2
99 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
100 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.02
101 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 4.48
102 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.6
103 | 29090220@1 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 16.24
104 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 112.911
105 | 34110010 | 水 | m3 | 902.3851
106 | 34110010@3 | 水 | m3 | 6.478
107 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 19.2
108 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 1
109 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 7.7478
110 | 35010010 | 钢模板 | kg | 3.4542
111 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.251
112 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.322
113 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 17.9181
114 | 35090210 | 拉森钢板桩 | t | 68.0375
115 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3
116 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 20717.7524
117 | BCCLF10 | 中心导流管 | 台 | 3
118 | BCCLF11 | 人孔 | 台 | 7
119 | BCCLF12 | 聚氨脂悬浮填料 | m3 | 32
120 | BCCLF13 | 生物绳 | 根 | 80
121 | BCCLF14 | 五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 | 项 | 1
122 | BCCLF14@1 | 电线电缆 | 项 | 1
123 | BCCLF14@2 | 水管、线管、加药管 | 项 | 1
124 | BCCLF3 | 手动耦合装置带导轨 | 台 | 8
125 | BCCLF8 | 曝气管道、连接管件 | m2 | 1
126 | BCCLF9 | 填料支架 | 套 | 2
127 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 1048.455
128 | 80210190@1 | 普通预拌混凝土 非泵送C15 | m3 | 0.22
129 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.5818
130 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 426.4261
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 8021904 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 14.5761
132 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.4131
133 | 8021905 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 19.7657
134 | 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 212.1875
135 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.1348
136 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.539
137 | 8005903@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 77.0082
138 | 02050001@14 | 橡胶圈DN300 | 个 | 295.4246
139 | 02050001@22 | 橡胶圈DN400 | 个 | 98.7976
140 | 02050001@23 | 橡胶圈DN500 | 个 | 75.19
141 | 02050001@24 | 橡胶圈DN200 | 个 | 305.3715
142 | 02050001@25 | 橡胶圈DN1000 | 个 | 138.02
143 | 02050001@26 | 橡胶圈DN800 | 个 | 174.07
144 | 02050001@27 | 橡胶圈DN600 | 个 | 173.04
145 | 02050001@28 | 橡胶圈DN200 | 个 | 17.8396
146 | 17190001 | 金属软管 | m | 2.5
147 | 17190001@1 | 金属软管DN20 | m | 7.5
148 | 17250350@11 | HDPE双壁波纹管DN400，SN8 | m | 484.396
149 | 17250350@12 | HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | m | 1497.2099
150 | 17250350@13 | HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | m | 87.466
151 | 17250350@8 | HDPE双壁波纹管DN300，SN8 | m | 1448.441
152 | 17250370@7 | PVC排水管De160 | m | 811.0824
153 | 17250370@9 | PVC排水管De50 | m | 202.8093
154 | 17290070@10 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | m | 341.6325
155 | 17290070@6 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN500 | m | 148.369
156 | 17290070@7 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | m | 339.663
157 | 17290070@9 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000 | m | 270.781
158 | 18091000@2 | 塑料排水管管件De160 | 个 | 43.2904
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 18091000@3 | 塑料排水管管件De50 | 个 | 13.8883
160 | 18150260@1 | 金属软管活接头DN50 | 元 | 4.08
161 | 18150260@2 | 金属软管活接头DN50 | 元 | 12.24
162 | 18190100@1 | 污水处理系统 | 台 | 1
163 | 18190100@2 | 斜管沉淀滤料 | 台 | 7
164 | 18190100@3 | 酸碱中和装置 | 台 | 2
165 | 18190100@4 | 硝酸银重金属处理装置 | 台 | 2
166 | 19000020@6 | 电动阀组件 | 个 | 6
167 | 22210010@1 | 智能沉淀装置 | 个 | 2
168 | 22210010@2 | 澄清装置 | 个 | 2
169 | 24230001@1 | PH检测仪 | 台 | 1
170 | 30170030@1 | 水位控制器 | 支 | 4
171 | 36010080@13 | 轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖∅700 | 套 | 216
172 | 36010080@14 | 重型球墨铸铁防盗防沉降井盖∅700 | 套 | 25
173 | 36010080@15 | 球墨铸铁单篦雨水口750*450 | 套 | 116
174 | 36010080@16 | 球墨铸铁溢流雨水口750*450 | 套 | 60
175 | 50290030@1 | 引风机 | 台 | 1
176 | 50290030@2 | 回转风机 | 台 | 2
177 | 50290030@3 | 抽风机 | 台 | 1
178 | 51050001@1 | 提升泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 2
179 | 51050001@2 | 回流泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 4
180 | 51050001@3 | 污泥泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 2
181 | 51050001@4 | 离心潜水式搅伴装置 | 台 | 2
182 | 51050001@5 | 管道混合器 | 台 | 2
183 | 53090040@1 | UV光解除臭装置 | 台 | 1
184 | 53090040@2 | 活性炭除臭装置 | 台 | 1
185 | 53150010@1 | 微孔曝气器 | 个 | 15.15
186 | 55090080@4 | PLC智能控制系统 | 台 | 1
187 | FBC00016@1 | φ12圆钢 | t | 0.5156
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
188 | FBC00016@2 | φ20圆钢 | t | 0.0212
189 | 补充主材001 | φ6高强钢丝防坠网 | 套 | 240
190 | 补充主材001@1 | 调节井筒（上平下企）L=270mm | 套 | 42
191 | 补充主材001@2 | 调节井筒（下平上企）L=1530mm | 套 | 17
192 | 补充主材001@3 | 调节井筒（下平上企）L=530mm | 套 | 25
193 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 943.8121
194 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.2
195 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.4
196 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 201658.7907
197 | 99450640 | 检修费 | 元 | 80661.8214
198 | 99450650 | 维护费 | 元 | 184751.4233
199 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 8641.6913
200 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288
201 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 85.8751
202 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 874.6541
203 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.5275
204 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 32.808
205 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 50198.5361
206 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 2089.9686
207 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 66.4969
208 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 416.5418
209 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 72.8768
210 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 226.7422
211 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 30127.4376
212 | 99451300 | 校验费 | 元 | 35.6159
213 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.1328
合计