## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 空调系统
1.3 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030108001039 | 低噪音离心风机 PF.1-1 | 1.名称:低噪音离心风机 PF.1-1 2.型号规格:风量1000M3/H，静压300PA，转速960RPM，功率0.25KW，电源380V/50HZ/3Φ，噪声≤48DB(A)，Η≥55% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404033057 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 269
3 | 030404033058 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033059 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404033060 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 12
6 | 030404033061 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404033062 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 2.型号规格:风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
8 | 030404033063 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10 2.型号规格:风量 1000m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030701010007 | UV除臭装置 | 1.名称:UV除臭装置 2.型号规格:处理风量：1000m³/h，电量:150W，电源：220V/50Hz/1φ，阻力损失：≤50Pa 3.与PF.1-1~2风机配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030702001075 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702001076 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.22
12 | 030703001170 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29
13 | 030703011126 | 铝合金单层百叶风口FDB6030 | 1.名称:铝合金单层百叶风口FDB6030 2.规格:600*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
14 | 030703011127 | 防雨百叶风口FYB10030 | 1.名称:防雨百叶风口FYB10030 2.规格:1000*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
15 | 030703021019 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1200*400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
16 | 031201003093 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 36.69
17 | 030704002016 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 9.44
18 | 030704001028 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统合计
空调系统
多联机及分体空调
19 | 030701003084 | 单冷型分体空调（四面出风） KFT-3 | 1.名称:单冷型分体空调（四面出风） KFT-3 2.型号规格:制冷量:7.5KW，电功率 2350W，电源：220V/50HZ/1Φ，SEER≥4.7，四面出风形式，自带冷凝水提升泵，线控面板由厂家配套提供 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
20 | 030701003085 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-1 2.型号规格:制冷量：2.5kW；功率700W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥5.4；二级能效；室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030701003086 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5 2.型号规格:制冷量：5kW；1029W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥5.4；二级能效；室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 268
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003087 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 2.型号规格:制冷量：7.5kW；功率 2350W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥4.7；二级能效；夏季室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
23 | 031001001037 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.17
24 | 031001001038 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.71
25 | 031001004062 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2089.05
26 | 031001004063 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 52.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001004064 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2089.05
28 | 031001004065 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 52.63
29 | 031002001069 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 5168.72
30 | 031002003215 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 661
31 | 031208002031 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031208002032 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≥φ15.88 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.23
33 | 030704001029 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
多联机及分体空调合计
空调系统合计
防排烟系统
34 | 010803002014 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 53.21
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
35 | 031301017089 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
36 | 031302007077 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00146 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010090 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011090 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002090 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008090 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009090 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF090 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF090 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000122 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF090 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 165829.77 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 165829.77
合 计 |  |  |  | 165829.77 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 2.27
2 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 3067.04
3 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.0988
4 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 26384.8275
5 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 11.4568
6 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 17646.0575
7 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7943.0976
8 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 4537.9752
9 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4567.591
10 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1440.4868
11 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3237.0342
12 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3647.3586
13 | 00010010 | 人工费 | 元 | 221717.3629
14 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 8.8218
15 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 6
16 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 27.8146
17 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 130.79
18 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 53.1191
19 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.0178
20 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 18.557
21 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 97.614
22 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 3.9
23 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 10.08
24 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 36.1477
25 | 01000003 | 型钢 | kg | 5479.156
26 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.5192
27 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 2154.86
28 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 4.7552
29 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 1.6836
30 | 14390020 | 氮气 | m3 | 69.8114
31 | 34110010 | 水 | m3 | 0.038
32 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 2624.17
33 | 14390070 | 氧气 | m3 | 785.979
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 1.27
35 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.072
36 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 219.3088
37 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 532.0561
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.3626
39 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1699
40 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 0.3258
41 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 419.63
42 | 18031550@1 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 9.3639
43 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 6.699
44 | 14070050 | 机油综合 | kg | 31.686
45 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 38.3645
46 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.3765
47 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 219.1537
48 | 18031550@2 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 6.2118
49 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 69.8294
50 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 562.3979
51 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.1677
52 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 634.56
53 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.2745
54 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 276.42
55 | 02270001 | 棉纱 | kg | 137.376
56 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 90.2709
57 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 1.746
58 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.5766
59 | 14010010 | 清油 | kg | 0.005
60 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 263.7329
61 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 13.3676
62 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 0.5504
63 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 78.2808
64 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 110.8892
65 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 1.614
66 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 220
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.2414
68 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN32 | m | 10.8707
69 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 5.9404
70 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 2141.2763
71 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 53.9458
72 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 4.8024
73 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 2141.2763
74 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 20
75 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 53.9458
76 | 22410013@8 | 铝合金单层百叶风口FDB6030600*300 | 个 | 1
77 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 6.4408
78 | 22410013@3 | 防雨百叶风口FYB100301000*300 | 个 | 1
79 | 50370001@17 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1
80 | 50370001@15 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 16
81 | 50370001@16 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 269
82 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 29
83 | 补充主材002 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 53.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
84 | 50370001@20 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 12
85 | 50370001@12 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 14
86 | 50370001@24 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10风量 1000m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1
87 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 39.3025
88 | 50370001@22 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 6
89 | 22590001@1 | 百叶接管箱1200*400*400 | 个 | 1
90 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 3.8765
91 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 5.4075
92 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 0.2415
93 | 50290030@1 | 低噪音离心风机 PF.1-1风量1000M3/H，静压300PA，转速960RPM，功率0.25KW，电源380V/50HZ/3Φ，噪声≤48DB(A)，Η≥55% | 台 | 1
94 | 50030010@7 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1制冷量：2.5kW | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 50250010@4 | UV除臭装置处理风量：1000m³/h，电量:150W，电源：220V/50Hz/1φ，阻力损失：≤50Pa | 台 | 1
96 | 50030010@6 | 单冷型分体空调（四面出风） KFT-3制冷量:7.5KW | 台 | 4
97 | 50030010@9 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5制冷量：5kW | 台 | 268
98 | 50030010@8 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3制冷量：7.5kW | 台 | 2
合计