## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 空调系统
1.3 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030108001040 | 低噪音离心风机 PF.1-2 | 1.名称:低噪音离心风机 PF.1-2 2.型号规格:风量1000M3/H，静压300PA，转速960RPM，功率0.25KW，电源380V/50HZ/3Φ，噪声≤48DB(A)，Η≥55% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404033065 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 177
3 | 030404033066 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033067 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404033068 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
6 | 030404033069 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404033070 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 2.型号规格:风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
8 | 030404033071 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10 2.型号规格:风量 1000m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030701010008 | UV除臭装置 | 1.名称:UV除臭装置 2.型号规格:处理风量：1000m³/h，电量:150W，电源：220V/50Hz/1φ，阻力损失：≤50Pa 3.与PF.1-1~2风机配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030702001077 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702001078 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.71
12 | 030703001171 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
13 | 030703011128 | 铝合金单层百叶风口FDB6030 | 1.名称:铝合金单层百叶风口FDB6030 2.规格:600*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
14 | 030703011129 | 防雨百叶风口FYB10030 | 1.名称:防雨百叶风口FYB10030 2.规格:1000*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
15 | 030703021020 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1200*400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
16 | 031201003102 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 15.8
17 | 030704002017 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 4.05
18 | 030704001030 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统合计
空调系统
多联机及分体空调
19 | 030701003088 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5 2.型号规格:制冷量：5kW；1029W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥5.4；二级能效；室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 177
20 | 031001004066 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1367.37
21 | 031001004067 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1367.37
22 | 031002001077 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3280.11
23 | 031002003233 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 434
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031208002035 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.33
25 | 030704001031 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
多联机及分体空调合计
空调系统合计
防排烟系统
26 | 010803002015 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 61.38
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
27 | 031301017096 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
28 | 031302007084 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00153 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010097 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011097 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002097 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008097 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009097 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF097 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF097 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000129 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF097 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 107375.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 107375.59
合 计 |  |  |  | 107375.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 2.27
2 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2013.76
3 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 16802.3268
4 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.2068
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 11322.786
6 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5186.0053
7 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 2903.028
8 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2916.1387
9 | 99450640 | 检修费 | 元 | 924.6961
10 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2077.3401
11 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2329.8597
12 | 00010010 | 人工费 | 元 | 143588.9208
13 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 3.9546
14 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 6
15 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 17.2161
16 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 85.28
17 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 23.6476
18 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 12.1618
19 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 63.648
20 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 3.9
21 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 5.76
22 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 15.5562
23 | 01000003 | 型钢 | kg | 3454.5155
24 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.6459
25 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 1414.84
26 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 3.0177
27 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 0.7305
28 | 14390020 | 氮气 | m3 | 44.3028
29 | 34110010 | 水 | m3 | 0.002
30 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 1722.98
31 | 14390070 | 氧气 | m3 | 510.1013
32 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 0.254
33 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.0144
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 139.1751
35 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 341.7138
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.2547
37 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 0.1416
38 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 276.62
39 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 4.368
40 | 14070050 | 机油综合 | kg | 19.8241
41 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 24.1332
42 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 139.0767
43 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 44.3143
44 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 363.6836
45 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.0725
46 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 416.64
47 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.1188
48 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 180.54
49 | 02270001 | 棉纱 | kg | 89.166
50 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 56.8414
51 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 0.3492
52 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.9917
53 | 14010010 | 清油 | kg | 0.001
54 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 171.1344
55 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 0.237
56 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 49.3517
57 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 69.7547
58 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 0.999
59 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 141.6
60 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.003
61 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 2.6629
62 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 1401.5543
63 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 1.946
64 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 1401.5543
65 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 4
66 | 22410013@8 | 铝合金单层百叶风口FDB6030600*300 | 个 | 1
67 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 4.1021
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 22410013@3 | 防雨百叶风口FYB100301000*300 | 个 | 1
69 | 50370001@17 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1
70 | 50370001@15 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 6
71 | 50370001@16 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 177
72 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 13
73 | 补充主材002 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 61.38
74 | 50370001@20 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 6
75 | 50370001@12 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 11
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
76 | 50370001@24 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10风量 1000m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1
77 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 25.433
78 | 50370001@22 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 6
79 | 22590001@1 | 百叶接管箱1200*400*400 | 个 | 1
80 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 2.4601
81 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 3.4965
82 | 50290030@1 | 低噪音离心风机 PF.1-2风量1000M3/H，静压300PA，转速960RPM，功率0.25KW，电源380V/50HZ/3Φ，噪声≤48DB(A)，Η≥55% | 台 | 1
83 | 50250010@4 | UV除臭装置处理风量：1000m³/h，电量:150W，电源：220V/50Hz/1φ，阻力损失：≤50Pa | 台 | 1
84 | 50030010@9 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5制冷量：5kW | 台 | 177
合计