## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 空调系统
1.3 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030404033041 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404033042 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
3 | 030404033043 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033044 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 9
5 | 030404033045 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 73
6 | 030404033046 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 2.型号规格:风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 25
7 | 030404033047 | 天花排气扇 TP-2 | 1.名称:天花排气扇 TP-2 2.型号规格:风量：200m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效，自带止回阀 3.安装方式:天花吸顶安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030108001037 | 箱式低噪声离心风机 PF-15 | 1.名称:管道式静音通风机 PF-15 2.型号规格:风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
9 | 030702001067 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.48
10 | 030702001068 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702001069 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 98.6
12 | 030703001165 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
13 | 030703011104 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 23
14 | 030703011105 | 防雨百叶风口FYB4540 | 1.名称:防雨百叶风口FYB4540 2.规格:450*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
15 | 030703011106 | 防雨百叶风口FYB7540 | 1.名称:防雨百叶风口FYB7540 2.规格:750*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
16 | 030703011107 | 防雨百叶风口FYB9040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB9040 2.规格:900*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
17 | 030703011108 | 防雨百叶风口FYB12040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB12040 2.规格:1200*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703019013 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.55
19 | 030703021017 | 百叶联箱 | 1.名称:百叶联箱 2.规格:1700*400*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
20 | 030703021018 | 百叶联箱 | 1.名称:百叶联箱 2.规格:1700*400*250 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
21 | 031201003076 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 369.01
22 | 030704001024 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风及排风系统合计
空调系统
多联机空调
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003061 | 多联式室外机 KBW1-8 38HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-8 38HP 2.型号规格:制冷量：106.5KW；冷媒 ：R410a；风量：31860m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量 31.3 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030701003062 | 多联式室外机 KBW2~4-6 36HP | 1.名称:多联式室外机 KBW2~4-6 36HP 2.型号规格:制冷量：101.5KW；冷媒 ：R410a；风量：29640m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量29.3KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003063 | 多联式室外机 KBW1-10 32HP | 1.名称:多联式室外机 KBW3~4-5 32HP 2.型号规格:制冷量：89.5KW；冷媒 ：R410a；风量：26760m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：67dB(A)；额定耗电量 25.6 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
26 | 030701003064 | 多联式室外机 KBW1-9、KBW2-10 28HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-9、KBW2-10 28HP 2.型号规格:制冷量：78.5KW；冷媒 ：R410a；风量：26700m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：66dB(A)；额定耗电量 21.4KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003065 | 多联式室外机 KBW2-7 26HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-9、KBW2-10 28HP 2.型号规格:制冷量：73.0KW；冷媒：R410a；风量：26100m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：65dB(A)；额定耗电量19.7KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030701003066 | 多联式室外机 KBW3~4-7 24HP | 1.名称:多联式室外机 KBW3~4-7 24HP 2.型号规格:制冷量：67.0KW；冷媒 ：R410a；风量：22200m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：65dB(A)；额定耗电量17.4KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥5.0,EER=3.86；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
29 | 030701003067 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.2 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.2 2.型号规格:制冷量：2.2KW；送风量：522m³/h，机外静压：15Pa，噪声：31dB(A)；功率：72W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030701003068 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8 2.型号规格:制冷量：2.8KW；送风量：540m³/h，机外静压：15Pa，噪声：32dB(A)；功率：75W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030701003069 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 2.型号规格:制冷量：3.6KW；送风量：552m³/h，机外静压：15Pa，噪声：32dB(A)；功率：78W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030701003070 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.5 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.5 2.型号规格:制冷量：4.5KW；送风量：690m³/h，机外静压：15Pa，噪声：34dB(A)；功率：93W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
33 | 030701003071 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 2.型号规格:制冷量：5.6KW；送风量：900m³/h；机外静压：15Pa；噪声：35dB(A)；功率：151W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030701003072 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 2.型号规格:制冷量：6.3KW；送风量：1140m³/h，机外静压：15Pa，噪声：36dB(A)；功率：196W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 62
35 | 030701003073 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1 2.型号规格:制冷量：7.1KW；送风量：1140m³/h，机外静压：15Pa，噪声：36dB(A)；功率：196W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030702001070 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 129.56
37 | 030702001071 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.32
38 | 030703011109 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:800*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
39 | 030703011110 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1000*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 70
40 | 030703011111 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1200*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 59
41 | 030703011112 | 铝合金双层百叶送风口SB15020 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口SB15020 2.规格:1500*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030703011113 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:800*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
43 | 030703011114 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1000*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 70
44 | 030703011115 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1200*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 59
45 | 030703011116 | 单层百叶回风口（带调节阀）DB15020 | 1.名称:单层百叶回风口（带调节阀）DB15020 2.规格:1500*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 22
46 | 031001001030 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 337.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031001001031 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 309.18
48 | 031001001032 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.37
49 | 031001004044 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 49.49
50 | 031001004045 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 582.11
51 | 031001004046 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 144.67
52 | 031001004047 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 674.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031001004048 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 191.96
54 | 031001004049 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 96.8
55 | 031001004050 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 310.06
56 | 031001004051 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 56.89
57 | 031001004052 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ38.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 109.58
58 | 030703001166 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 254
59 | 031002003172 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN40,介质管道DN20以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 218
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031002003173 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN50,介质管道DN32以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
61 | 031002003174 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN65,介质管道DN50以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
62 | 031208003007 | 离心玻璃棉 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 159.93
63 | 031208002024 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.96
64 | 031208002025 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031208002026 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.66
66 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板保护壳 2.厚度:0.5mm 3.层数:综合考虑 4.对象:在机房、室外及人员,易接近的明装部分冷媒管道 5.结构形式:满足设计及规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.29
67 | 030703019014 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20.35
68 | 031201003077 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 525.29
69 | 031002001056 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3456.12
70 | 030704001025 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
多联机空调合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调系统合计
防排烟系统
71 | 010803002010 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.4
72 | 010803002011 | 电动挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.型号和规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含设备、控制箱供货、安装、接地、接线、调试、试运行等所有工作 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.84
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
73 | 031301017075 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00132 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010076 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011076 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF076 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008076 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002076 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF076 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009076 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF076 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000108 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 166761.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 166761.34
合 计 |  |  |  | 166761.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科技楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 13.4146
2 | 14390020@2 | 氮气 | m3 | 0.8017
3 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 0.2475
4 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 0.099
5 | 17150020@10 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 50.7273
6 | 15000040@4 | 难燃B1级发泡橡塑30mm | m3 | 0.693
7 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 16.8
8 | 22590001@1 | 百叶联箱1700*400*200 | 个 | 1
9 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=1.0mm | m2 | 18.5722
10 | 03019211 | 胶钉 | 粒 | 1919.16
11 | 14410635 | 粘接剂 | kg | 39.9825
12 | 15070080@1 | 离心玻璃棉30mm | m2 | 175.923
13 | 17010075@3 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 26.08
14 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN40 | m | 20.6756
15 | 18031550@4 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN40 | 个 | 10.348
16 | 50030010@7 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.2制冷量：2.2KW | 台 | 1
17 | 50030010@9 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.5制冷量：4.5KW | 台 | 3
18 | 50030020@10 | 多联式室外机 KBW1-10 32HP制冷量：89.5KW | 台 | 2
19 | 50030020@11 | 多联式室外机 KBW3~4-7 24HP制冷量：67.0KW | 台 | 2
20 | 50030020@9 | 多联式室外机 KBW2~4-6 36HP制冷量：101.5KW | 台 | 3
21 | 50030020@8 | 多联式室外机 KBW1-8 38HP制冷量：106.5KW | 台 | 1
22 | 补充主材002@2 | 电动挡烟垂壁 | m2 | 12.84
23 | 01290303@3 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 3.9375
24 | 22410013@15 | 防雨百叶风口FYB9040900*400 | 个 | 4
25 | 22410013@18 | 防雨百叶风口FYB7540750*400 | 个 | 1
26 | 22430010@1 | 方形散流器600*600 | 个 | 23
27 | 29020190@1 | 铸铁垫板 | kg | 31.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
28 | 50290030@4 | 箱式低噪声离心风机 PF-15风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% | 台 | 8
29 | 50350010@3 | 天花排气扇 TP-2风量：200m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效，自带止回阀 | 台 | 1
30 | 50370001@8 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 4
31 | 50370001@9 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1
32 | 50370001@10 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1
33 | 17150020@9 | 脱氧铜管Φ38.1 | m | 112.3195
34 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.422
35 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 146.6432
36 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 146.5395
37 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 3.1796
38 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 46.6922
39 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 39.8607
40 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 2.331
41 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 1.008
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
42 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 2.5921
43 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 37.288
44 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 26.184
45 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 235.8193
46 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 31.942
47 | 04030001 | 砂子 | kg | 95.6
48 | 13350200 | 密封膏 | kg | 26.16
49 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.734
50 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 10075.6865
51 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 5.5819
52 | 03136141@1 | 银铜焊丝 | kg | 5.588
53 | 14390020 | 氮气 | m3 | 59.5865
54 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 12.192
55 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 33.782
56 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 12.954
57 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 596.6628
58 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 148.2868
59 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 691.5675
60 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ19.1 | m | 196.759
61 | 17150020@5 | 脱氧铜管Φ22.2 | m | 99.22
62 | 17150020@6 | 脱氧铜管Φ28.6 | m | 317.8115
63 | 17150020@7 | 脱氧铜管Φ31.8 | m | 58.3123
64 | 50170001@1 | 冷媒管分歧器 | 个 | 254
65 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.7724
66 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.5016
67 | 02270180 | 破布一级 | kg | 11.0813
68 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 30.7209
69 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 342.1971
70 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN32 | m | 313.8177
71 | 18031550@1 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 239.7065
72 | 18031550@2 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 179.3244
73 | 22410013@8 | 门铰式单层百叶回风口1000*200 | 个 | 70
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
74 | 22410013@10 | 门铰式单层百叶回风口1200*200 | 个 | 59
75 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 107.2
76 | 50030010@1 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8制冷量：2.8KW | 台 | 1
77 | 02270001 | 棉纱 | kg | 33.432
78 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 110.772
79 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 44
80 | 02310001 | 帆布 | m2 | 29.785
81 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 471.54
82 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 4
83 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.382
84 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 38.2832
85 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 851.458
86 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 474.747
87 | 01290303@1 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 3.9602
88 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 7.4241
89 | 03010590@1 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 5.8812
90 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 3.7071
91 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 4.0086
92 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 34.578
93 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 2.373
94 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 46.74
95 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 15.1946
96 | 00010010 | 人工费 | 元 | 177873.9846
97 | 01000003 | 型钢 | kg | 5220.126
98 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 53.4276
99 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 38.862
100 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 2.2032
101 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.4994
102 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 91.6558
103 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 12.8192
104 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 98.4626
105 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 2.2441
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
106 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 74.7918
107 | 13030240 | 厚漆 | kg | 6.8114
108 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 124.0768
109 | 14010010 | 清油 | kg | 0.153
110 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 42.9271
111 | 14070050 | 机油综合 | kg | 35.9732
112 | 14390070 | 氧气 | m3 | 220.8227
113 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 75.7204
114 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 568
115 | 34110010 | 水 | m3 | 1.1139
116 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 218.7719
117 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1754.424
118 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2547.5076
119 | 99450640 | 检修费 | 元 | 715.1481
120 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 17128.8994
121 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2255.5131
122 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1651.1581
123 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 11451.7077
124 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 6115.6071
125 | 50370001@4 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 9
126 | 50370001@5 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 73
127 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.042
128 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 180.8473
129 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 259.6461
130 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 41.853
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 50030010@2 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6制冷量：3.6KW | 台 | 1
132 | 50030010@3 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6制冷量：5.6KW | 台 | 8
133 | 50030010@4 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3制冷量：6.3KW | 台 | 62
134 | 50030010@5 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1制冷量：7.1KW | 台 | 58
135 | 22410013@4 | 铝合金双层百叶送风口800*200 | 个 | 6
136 | 22410013@5 | 铝合金双层百叶送风口1000*200 | 个 | 70
137 | 22410013@6 | 铝合金双层百叶送风口1200*200 | 个 | 59
138 | 22410013@11 | 门铰式单层百叶回风口800*200 | 个 | 6
139 | 17010075@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 193.46
140 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 6.4575
141 | 补充主材002@1 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 81.4
142 | 50370001@7 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 25
143 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 46.809
144 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 4.0122
145 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 25.8564
146 | 02250010@1 | 铝板保护壳0.5mm | m2 | 26.748
147 | 22410013@20 | 防雨百叶风口FYB4540450*400 | 个 | 1
148 | 22410013@21 | 防雨百叶风口FYB120401200*400 | 个 | 1
149 | 50030020@12 | 多联式室外机 KBW1-9、KBW2-10 28HP制冷量：78.5KW | 台 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
150 | 50030020@13 | 多联式室外机 KBW2-7 26HP制冷量：73.0KW | 台 | 1
151 | 22410013@23 | 铝合金双层百叶送风口SB150201500*200 | 个 | 32
152 | 22410013@24 | 单层百叶回风口（带调节阀）DB150201500*200 | 个 | 22
153 | 22590001@2 | 百叶联箱1700*400*250 | 个 | 1
154 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 28.4269
155 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 903.6206
156 | 01010180@1 | 圆钢φ10~14 | kg | 3.0192
合计