## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 工艺排风系统
1.3 | 空调系统
1.4 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030404033032 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 12
2 | 030404033033 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 13
3 | 030404033034 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033035 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 15
5 | 030404033036 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 91
6 | 030404033037 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 2.型号规格:风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 135
7 | 030404033038 | 天花排气扇 TP-2 | 1.名称:天花排气扇 TP-2 2.型号规格:风量：200m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效，自带止回阀 3.安装方式:天花吸顶安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404033039 | 天花排气扇 TP-4 | 1.名称:天花排气扇 TP-4 2.型号规格:风量：400m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：40W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效，自带止回阀 3.安装方式:天花吸顶安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
9 | 030108001036 | 箱式低噪声离心风机 PF-15 | 1.名称:管道式静音通风机 PF-15 2.型号规格:风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 30
10 | 030702001064 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702001065 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.05
12 | 030702001066 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 637.6
13 | 030703001158 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
14 | 030703001159 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:450*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
15 | 030703001160 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
16 | 030703011093 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 147
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030703011094 | 防雨百叶风口FYB6040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB6040 2.规格:600*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
18 | 030703011095 | 防雨百叶风口FYB7030 | 1.名称:防雨百叶风口FYB7030 2.规格:700*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
19 | 030703011096 | 防雨百叶风口FYB9040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB9040 2.规格:900*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
20 | 030703011097 | 防雨百叶风口FYB14040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB14040 2.规格:1400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
21 | 030703019012 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.26
22 | 031201003069 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2337.88
23 | 030704002015 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 665.95
24 | 030704001022 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风及排风系统合计
工艺排风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030702006003 | FRP玻璃钢通风管道 | 1.名称:FRP玻璃钢通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤500 4.板材厚度:FRP玻璃钢 δ=4mm 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.44
26 | 030702006004 | FRP玻璃钢通风管道 | 1.名称:FRP玻璃钢通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.板材厚度:FRP玻璃钢 δ=4.8mm 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 137.13
27 | 030702006005 | FRP玻璃钢通风管道 | 1.名称:FRP玻璃钢通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.板材厚度:FRP玻璃钢 δ=6.2mm 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 112.2
28 | 030703001161 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:450*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030703001162 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1000*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
30 | 030703001163 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1250*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
工艺排风系统合计
空调系统
多联机空调
31 | 030701003047 | 多联式室外机 KBW1-1 46HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-1 46HP 2.型号规格:制冷量：128.9KW；冷媒 ：R410a；风量：41580m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：69dB(A)；额定耗电量 36.4 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030701003048 | 多联式室外机 KBW1-12、KBW2-8 42HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-12、KBW2-8 42HP 2.型号规格:制冷量：117.5KW；冷媒 ：R410a；风量：31920m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：69dB(A)；额额定耗电量 35.1 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030701003049 | 多联式室外机 KBW2-2 40HP | 1.名称:多联式室外机 KBW2-2 40HP 2.型号规格:制冷量：111.9KW；冷媒 ：R410a；风量：31320m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量 32.9KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030701003050 | 多联式室外机 KBW1-4、KBW2~5-1、KBW2~4-3 38HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-4、KBW2~5-1、KBW2~4-3 38HP 2.型号规格:制冷量：106.5KW；冷媒 ：R410a；风量：31860m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量 31.3 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030701003051 | 多联式室外机 KBW1-2、KBW1-6、KBW2~4-4、KBW3~5-2 34HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-2、KBW1-6、KBW2~4-4、KBW3~5-2 34HP 2.型号规格:制冷量：95KW；冷媒 ：R410a；风量：27360m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量27.3KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030701003052 | 多联式室外机 KBW3~4-5 32HP | 1.名称:多联式室外机 KBW3~4-5 32HP 2.型号规格:制冷量：89.5KW；冷媒 ：R410a；风量：26760m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：67dB(A)；额定耗电量 25.6 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
37 | 030701003053 | 多联式室外机 KBW1-7、KBW5-3 24HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-7、KBW5-3 24HP 2.型号规格:制冷量：67.0 KW；冷媒 ：R410a；风量：22200m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：65dB(A)；额定耗电量 17.4 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥5.0,EER=3.86；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030701003054 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.2 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.2 2.型号规格:制冷量：2.2KW；送风量：522m³/h，机外静压：15Pa，噪声：31dB(A)；功率：72W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
39 | 030701003055 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 2.型号规格:制冷量：3.6KW；送风量：552m³/h，机外静压：15Pa，噪声：32dB(A)；功率：78W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030701003056 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.0 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.0 2.型号规格:制冷量：4.0KW；送风量：660m³/h，机外静压：15Pa，噪声：33dB(A)；功率：81W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
41 | 030701003057 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.5 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.5 2.型号规格:制冷量：4.5KW；送风量：690m³/h，机外静压：15Pa，噪声：34dB(A)；功率：93W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030701003058 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 2.型号规格:制冷量：5.6KW；送风量：900m³/h；机外静压：15Pa；噪声：35dB(A)；功率：151W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 71
43 | 030701003059 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 2.型号规格:制冷量：6.3KW；送风量：1140m³/h，机外静压：15Pa，噪声：36dB(A)；功率：196W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 294
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030701003060 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1 2.型号规格:制冷量：7.1KW；送风量：1140m³/h，机外静压：15Pa，噪声：36dB(A)；功率：196W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
45 | 030703011098 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:800*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 21
46 | 030703011099 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1000*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 365
47 | 030703011100 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1200*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
48 | 030703011101 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:800*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030703011102 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1000*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 365
50 | 030703011103 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1200*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
51 | 031001001026 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 932.05
52 | 031001001027 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 920.69
53 | 031001001028 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031001004035 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 295.44
55 | 031001004036 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1482.65
56 | 031001004037 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 471.23
57 | 031001004038 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1445.68
58 | 031001004039 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1881.8
59 | 031001004040 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 242.04
60 | 031001004041 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 510.88
61 | 031001004042 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1095.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031001004043 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ38.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 659.37
63 | 030703001164 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 728
64 | 031002003150 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN40,介质管道DN20以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 936
65 | 031002003151 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN50,介质管道DN32以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
66 | 031002003152 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN65,介质管道DN50以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 30
67 | 031208002021 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031208002022 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 22.02
69 | 031208002023 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.53
70 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板保护壳 2.厚度:0.5mm 3.层数:综合考虑 4.对象:在机房、室外及人员,易接近的明装部分冷媒管道 5.结构形式:满足设计及规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 113.43
71 | 031002001050 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 12729.52
72 | 030704001023 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
多联机空调合计
空调系统合计
防排烟系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010803002008 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 83.7
74 | 010803002009 | 电动挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.型号和规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含设备、控制箱供货、安装、接地、接线、调试、试运行等所有工作 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20.33
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
75 | 031301017068 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
76 | 031302007060 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00125 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010069 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011069 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF069 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008069 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002069 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF069 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009069 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF069 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000101 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 461429.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 461429.96
合 计 |  |  |  | 461429.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 35.0682
2 | 14390020@2 | 氮气 | m3 | 4.7861
3 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 1.4772
4 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 0.5909
5 | 17150020@10 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 302.826
6 | 15000040@4 | 难燃B1级发泡橡塑30mm | m3 | 3.7065
7 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN40 | m | 19.4068
8 | 18031550@4 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN40 | 个 | 9.713
9 | 50030010@7 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.2制冷量：2.2KW | 台 | 8
10 | 补充主材002@3 | 电动挡烟垂壁 | m2 | 20.33
11 | 22530170@8 | 70℃常开防火阀1000*320 | 个 | 4
12 | 22430010@1 | 方形散流器600*600 | 个 | 147
13 | 22530170@6 | 70℃常开防火阀450*250 | 个 | 2
14 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 10.2989
15 | 29020190@1 | 铸铁垫板 | kg | 117
16 | 50290030@4 | 箱式低噪声离心风机 PF-15风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% | 台 | 30
17 | 50370001@8 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 12
18 | 17150020@9 | 脱氧铜管Φ38.1 | m | 675.8543
19 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 4.958
20 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 540.1135
21 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 539.7316
22 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 11.7112
23 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 171.9758
24 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 144.7553
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
25 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 8.496
26 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 2.9085
27 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 9.5471
28 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 153.102
29 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 103.404
30 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 870.1297
31 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 128.652
32 | 04030001 | 砂子 | kg | 384.99
33 | 13350200 | 密封膏 | kg | 105.501
34 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 2.97
35 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 31423.6945
36 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 23.9391
37 | 03136141@1 | 银铜焊丝 | kg | 16.016
38 | 14390020 | 氮气 | m3 | 250.5939
39 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 34.944
40 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 96.824
41 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 37.128
42 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 1519.7163
43 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 483.0108
44 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 1481.822
45 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ19.1 | m | 1928.845
46 | 17150020@5 | 脱氧铜管Φ22.2 | m | 248.091
47 | 17150020@6 | 脱氧铜管Φ28.6 | m | 523.652
48 | 17150020@7 | 脱氧铜管Φ31.8 | m | 1123.195
49 | 50170001@1 | 冷媒管分歧器 | 个 | 728
50 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 13.3941
51 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1.4062
52 | 02270180 | 破布一级 | kg | 31.6818
53 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 86.2229
54 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 946.0308
55 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN32 | m | 934.5004
56 | 18031550@1 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 662.6876
57 | 18031550@2 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 534.0002
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
58 | 22410013@8 | 门铰式单层百叶回风口1000*200 | 个 | 365
59 | 22410013@10 | 门铰式单层百叶回风口1200*200 | 个 | 5
60 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 312.8
61 | 02270001 | 棉纱 | kg | 95.906
62 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 496.944
63 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 96
64 | 02310001 | 帆布 | m2 | 24.449
65 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 1047.84
66 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 11
67 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 13.755
68 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 151.9992
69 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1491.4632
70 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 389.6958
71 | 01290303@1 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 21.9634
72 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 16.5625
73 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 2.4
74 | 03010590@1 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 32.617
75 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 10.0858
76 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 11.5081
77 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 91.188
78 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 6.258
79 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 128.33
80 | 50370001@2 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 13
81 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 45.0643
82 | 00010010 | 人工费 | 元 | 529818.1202
83 | 01000003 | 型钢 | kg | 17993.996
84 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 155.394
85 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 113.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
86 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 6.408
87 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 4.361
88 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 315.5364
89 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 42.548
90 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 286.6696
91 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 7.8233
92 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 257.6928
93 | 13030240 | 厚漆 | kg | 19.1384
94 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 411.8172
95 | 14010010 | 清油 | kg | 0.445
96 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 142.477
97 | 14070050 | 机油综合 | kg | 119.923
98 | 14390070 | 氧气 | m3 | 800.8354
99 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 275.6432
100 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 1684
101 | 34110010 | 水 | m3 | 3.148
102 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 670.1352
103 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5700.4954
104 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8445.0773
105 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2323.6122
106 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 60911.0139
107 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 7892.9446
108 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4963.982
109 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 46592.2304
110 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 17208.7626
111 | 50370001@3 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 32
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
112 | 50370001@4 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 15
113 | 50370001@5 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 91
114 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.63
115 | 50350010@1 | 天花排气扇 TP-2风量：200m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效，自带止回阀 | 台 | 10
116 | 50350010@2 | 天花排气扇 TP-5风量：400m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：40W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效，自带止回阀 | 台 | 5
117 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 400.3805
118 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 725.5888
119 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 114.1351
120 | 03010620 | 六角螺栓M10×75 | 十套 | 92.0028
121 | 22450001@1 | FRP玻璃钢δ=4mm | m2 | 24.1901
122 | 22450001@2 | FRP玻璃钢δ=6.2mm | m2 | 115.7904
123 | 22410013@2 | 防雨百叶风口FYB6040600*400 | 个 | 10
124 | 22410013@3 | 防雨百叶风口FYB7030700*300 | 个 | 2
125 | 50030020@2 | 多联式室外机 KBW2-2 40HP制冷量：111.9KW | 台 | 1
126 | 50030020@4 | 多联式室外机 KBW1-2、KBW1-6、KBW2~4-4、KBW3~5-2 34HP制冷量：95KW | 台 | 8
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
127 | 50030020@5 | 多联式室外机 KBW1-7、KBW5-3 24HP制冷量：67.0 KW | 台 | 2
128 | 50030010@2 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6制冷量：3.6KW | 台 | 5
129 | 50030010@3 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6制冷量：5.6KW | 台 | 71
130 | 50030010@4 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3制冷量：6.3KW | 台 | 294
131 | 50030010@5 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1制冷量：7.1KW | 台 | 5
132 | 22410013@4 | 铝合金双层百叶送风口800*200 | 个 | 21
133 | 22410013@5 | 铝合金双层百叶送风口1000*200 | 个 | 365
134 | 22410013@6 | 铝合金双层百叶送风口1200*200 | 个 | 5
135 | 22410013@11 | 门铰式单层百叶回风口800*200 | 个 | 21
136 | 17010075@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 771.93
137 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 23.121
138 | 补充主材002@1 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 83.7
139 | 50370001@7 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 135
140 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 238.203
141 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 20.4174
142 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 131.5788
143 | 02250010@1 | 铝板保护壳0.5mm | m2 | 136.116
144 | 22530140@2 | 风管止回阀250*200 | 个 | 2
145 | 22410013@15 | 防雨百叶风口FYB9040900*400 | 个 | 15
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
146 | 22410013@16 | 防雨百叶风口FYB140401400*400 | 个 | 15
147 | 22450001@3 | FRP玻璃钢δ=4.8mm | m2 | 141.5182
148 | 22530170@9 | 70℃常开防火阀1250*320 | 个 | 1
149 | 22530170@10 | 70℃常开防火阀450*250 | 个 | 4
150 | 50030020@7 | 多联式室外机 KBW1-1 46HP制冷量：128.9KW | 台 | 1
151 | 50030020@8 | 多联式室外机 KBW1-12、KBW2-8 42HP制冷量：117.5KW | 台 | 2
152 | 50030020@9 | 多联式室外机 KBW1-4、KBW2~5-1、KBW2~4-3 38HP制冷量：106.5KW | 台 | 8
153 | 50030020@10 | 多联式室外机 KBW3~4-5 32HP制冷量：89.5KW | 台 | 2
154 | 50030010@8 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.0制冷量：4.0KW | 台 | 7
155 | 50030010@9 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.5制冷量：4.5KW | 台 | 1
156 | 17010075@3 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 97.8
157 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 88.2292
158 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 2840.8436
合计