## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风及排风系统
1.2 | 空调系统
1.3 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风及排风系统
1 | 030404033004 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽≤300mm*300mmm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 13
2 | 030404033005 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 18
3 | 030404033006 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033007 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
5 | 030404033008 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 2.型号规格:风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 77
6 | 030404033009 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-15 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-15 2.型号规格:风量：1500m³/h；噪声≤45dB(A)；功率：150W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*200mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 18
7 | 030404033010 | 天花排气扇 TP-2 | 1.名称:天花排气扇 TP-2 2.型号规格:风量：200m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效 3.安装方式:天花吸顶安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404033011 | 天花排气扇 TP-5 | 1.名称:天花排气扇 TP-5 2.型号规格:风量：500m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效 3.安装方式:天花吸顶安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 39.55
10 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.14
11 | 030702006001 | FRP玻璃钢通风管道 | 1.名称:FRP玻璃钢通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤500 4.板材厚度:FRP玻璃钢 δ=3.2mm 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702006002 | FRP玻璃钢通风管道 | 1.名称:FRP玻璃钢通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.板材厚度:FRP玻璃钢 δ=6.2mm 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.29
13 | 030702001016 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.63
14 | 030703001033 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
15 | 030703011008 | 防雨百叶风口FDB6040 | 1.名称:防雨百叶风口FDB6040 2.规格:600*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
16 | 030703011009 | 防雨百叶风口FDB7040 | 1.名称:防雨百叶风口FDB7040 2.规格:700*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
17 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031201003022 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 228.58
19 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
20 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 63.73
通风及排风系统合计
空调系统
多联机空调
21 | 030701003003 | 多联式室外机 KBW2~5-3 40HP | 1.名称:多联式室外机 KBW2~5-3 40HP 2.型号规格:制冷量：111.9KW；冷媒 ：R410a；风量：31320m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量 32.9KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003004 | 多联式室外机 KBW1~5-1 36HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1~5-1 36HP 2.型号规格:制冷量：101.5KW；制热量：114.0KW；冷媒 ：R410a；风量：29640m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量29.3KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003005 | 多联式室外机 KBW1-3、KBW2~5-2 34HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-3、KBW2~5-2 34HP 2.型号规格:制冷量：95KW；冷媒 ：R410a；风量：27360m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量27.3KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030701003006 | 多联式室外机 KBW1-4 22HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-4 22HP 2.型号规格:制冷量：61.5KW；制热量：69.0KW；冷媒 ：R410a；风量：16260m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量18.6KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003007 | 多联式室外机 KBW1-2 20HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-2 20HP 2.型号规格:制冷量：56.0KW；制热量：63.0KW；冷媒 ：R410a；风量：15660m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量16.5KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030701003008 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8 2.型号规格:制冷量：2.8KW；送风量：540m³/h；机外静压：15Pa；噪声：15dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003009 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 2.型号规格:制冷量：3.6KW；送风量：552m³/h；机外静压：15Pa；噪声：32dB(A)；功率：78W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
28 | 030701003010 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 2.型号规格:制冷量：5.6KW；送风量：900m³/h；机外静压：15Pa；噪声：35dB(A)；功率：151W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030701003011 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 2.型号规格:制冷量：6.3KW；送风量：900m³/h；机外静压：15Pa；噪声：35dB(A)；功率：151W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 189
30 | 030701003012 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1 2.型号规格:制冷量：7.1KW；送风量：1140m³/h；机外静压：15Pa；噪声：36dB(A)；功率：196W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030703011010 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:800*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
32 | 030703011011 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1000*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 227
33 | 030703011012 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1200*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
34 | 030703011013 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:800*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
35 | 030703011014 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1000*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 227
36 | 030703011015 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1200*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 650.48
38 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 540.82
39 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 167.56
40 | 031001004001 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1120.5
41 | 031001004002 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 138.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031001004003 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1028.06
43 | 031001004004 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 706.59
44 | 031001004005 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 134.53
45 | 031001004006 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 361.72
46 | 031001004007 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 215.32
47 | 031001004008 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ38.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 310.41
48 | 030703001034 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 464
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031002003065 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN40,介质管道DN20以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 529
50 | 031002003066 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN50,介质管道DN32以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 48
51 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.55
52 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 11.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.91
54 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板保护壳 2.厚度:0.5mm 3.层数:综合考虑 4.对象:在机房、室外及人员,易接近的明装部分冷媒管道 5.结构形式:满足设计及规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 185.22
55 | 031002001017 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 7601.11
56 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
多联机空调合计
分体空调
57 | 030701003013 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 2.型号规格:制冷量：7.5kW；功率 2050W；电源：220V/50Hz/1φ；噪音≤46dB(A)；SEER≥4.7；二级能效；夏季室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
分体空调合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调系统合计
防排烟系统
58 | 010803002002 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 107.54
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
59 | 031301017017 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
60 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00037 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010017 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011017 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF017 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008017 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002017 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF017 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009017 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF017 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 286450.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 286450.57
合 计 |  |  |  | 286450.57 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 3.4287
2 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 322.5151
3 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 322.2871
4 | 03139101@1 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 102.691
5 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 55.4881
6 | 80010640@1 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 5.7008
7 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 114.4475
8 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.582
9 | 14410670@1 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 13.677
10 | 14430260@1 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 0.873
11 | 15000040@4 | 难燃B1级发泡橡塑30mm | m3 | 3.0555
12 | 01090035@1 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 91.166
13 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 55.194
14 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 519.5425
15 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 3.4343
16 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 77.169
17 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 230.978
18 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 8.222
19 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 63.947
20 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 1.779
21 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 327.9523
22 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 109.3174
23 | 18031550@5 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 313.6756
24 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.4795
25 | 02130075@1 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.888
26 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 19.9429
27 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 54.8209
28 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 11.2955
29 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 60.487
30 | 18031550@4 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 462.4913
31 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.3966
32 | 17150020@9 | 脱氧铜管Φ38.1 | m | 318.1703
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 50030010@6 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3制冷量：7.5kW | 台 | 1
34 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 2.608
35 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 6.993
36 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 67.4168
37 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 3.912
38 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 1.6275
39 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 18435.78
40 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 10.8267
41 | 03136141@1 | 银铜焊丝 | kg | 10.208
42 | 14390020 | 氮气 | m3 | 116.0915
43 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 22.272
44 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 61.712
45 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 23.664
46 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 1148.5125
47 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 142.2393
48 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 1053.7615
49 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ19.1 | m | 724.2548
50 | 17150020@5 | 脱氧铜管Φ22.2 | m | 137.8933
51 | 17150020@6 | 脱氧铜管Φ28.6 | m | 370.763
52 | 17150020@7 | 脱氧铜管Φ31.8 | m | 220.703
53 | 50170001@1 | 冷媒管分歧器 | 个 | 464
54 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.3907
55 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.1676
56 | 02270180 | 破布一级 | kg | 3.569
57 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 8.0931
58 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 660.2372
59 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN32 | m | 548.9323
60 | 22410013@8 | 门铰式单层百叶回风口1000*200 | 个 | 227
61 | 22410013@10 | 门铰式单层百叶回风口1200*200 | 个 | 1
62 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 188.8
63 | 50030010@1 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8制冷量：2.8KW | 台 | 1
64 | 02270001 | 棉纱 | kg | 59
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 347.412
66 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 64
67 | 02310001 | 帆布 | m2 | 1.863
68 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 531.3
69 | 22530170@2 | 70°C常开防火阀300*300 | 个 | 12
70 | 01290110@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 6.0804
71 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.5236
72 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5595
73 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.3681
74 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.3941
75 | 15510130 | 防火泥 | kg | 112.6
76 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 9.384
77 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 764.9384
78 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 29.6946
79 | 01290303@1 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 45.0079
80 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 2.1252
81 | 03010590@1 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 66.8395
82 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.0031
83 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 1.561
84 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 63.954
85 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 4.389
86 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 91.84
87 | 50370001@2 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽≤300mm*300mmm；风机满足2级能效 | 台 | 13
88 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 26.4662
89 | 00010010 | 人工费 | 元 | 289596.8136
90 | 01000003 | 型钢 | kg | 10591.5655
91 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 87.6492
92 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 63.754
93 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 3.6144
94 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.4598
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 187.896
96 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 22.5405
97 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 151.1956
98 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.8216
99 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 151.6667
100 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.6297
101 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 218.1674
102 | 14010010 | 清油 | kg | 0.251
103 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 19.9916
104 | 14070050 | 机油综合 | kg | 14.0933
105 | 14390070 | 氧气 | m3 | 111.3884
106 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 40.8157
107 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 940
108 | 34110010 | 水 | m3 | 1.0549
109 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 272.9819
110 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3321.1212
111 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4883.7469
112 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1335.4642
113 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 36031.7736
114 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4678.9016
115 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2630.7557
116 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 25530.8242
117 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 8770.3932
118 | 50370001@3 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 18
119 | 50370001@4 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 80
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
120 | 50370001@5 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 3
121 | 50370001@6 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-15风量：1500m³/h；噪声≤45dB(A)；功率：150W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*200mm；风机满足2级能效 | 台 | 18
122 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.63
123 | 50350010@1 | 天花排气扇 TP-2风量：200m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效 | 台 | 14
124 | 50350010@2 | 天花排气扇 TP-5风量：500m³/h，噪声≤38dB(A) 功率：20W，电源：220V/50Hz/1φ 风机满足2级能效 | 台 | 1
125 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 32.4352
126 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 16.0913
127 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 5.7104
128 | 03010620 | 六角螺栓M10×75 | 十套 | 3.059
129 | 22450001@1 | FRP玻璃钢δ=3.2mm | m2 | 1.806
130 | 22450001@2 | FRP玻璃钢δ=6.2mm | m2 | 8.5553
131 | 22410013@2 | 防雨百叶风口FDB6040600*400 | 个 | 5
132 | 22410013@3 | 防雨百叶风口FDB7040700*400 | 个 | 3
133 | 50030020@2 | 多联式室外机 KBW2~5-3 40HP制冷量：111.9KW | 台 | 4
134 | 50030020@3 | 多联式室外机 KBW1~5-1 36HP冷量：101.5KW；制热量：114.0KW | 台 | 5
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
135 | 50030020@4 | 多联式室外机 KBW1-3、KBW2~5-2 34HP制冷量：95KW | 台 | 5
136 | 50030020@5 | 多联式室外机 KBW1-4 22HP制冷量：61.5KW；制热量：69.0KW | 台 | 1
137 | 50030020@6 | 多联式室外机 KBW1-2 20HP制冷量：56.0KW；制热量：63.0KW | 台 | 1
138 | 50030010@2 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6制冷量：3.6KW | 台 | 6
139 | 50030010@3 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6制冷量：5.6KW | 台 | 38
140 | 50030010@4 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3制冷量：6.3KW | 台 | 189
141 | 50030010@5 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-7.1制冷量：7.1KW | 台 | 1
142 | 22410013@4 | 铝合金双层百叶送风口800*200 | 个 | 7
143 | 22410013@5 | 铝合金双层百叶送风口1000*200 | 个 | 227
144 | 22410013@6 | 铝合金双层百叶送风口1200*200 | 个 | 1
145 | 22410013@11 | 门铰式单层百叶回风口800*200 | 个 | 7
146 | 17030001@3 | 镀锌钢管DN50 | m | 170.9112
147 | 18031550@3 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN50 | 个 | 71.0454
148 | 17010075@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 504.34
149 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 12.0645
150 | 补充主材002@1 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 107.54
151 | 50370001@7 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 77
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
152 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 388.962
153 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 33.3396
154 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 214.8552
155 | 02250010@1 | 铝板保护壳0.5mm | m2 | 222.264
156 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 10.5197
157 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 227.184
合计