## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高低压系统
1.2 | 防雷接地系统
1.3 | 电缆排管及电缆井部分
1.4 | 余泥渣土场外运输
1.5 | 电房土建工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高低压系统
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 G1 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 G2 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G3 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G4 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压联络柜 G5 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:母线提升柜 G6 2.规格:400*1570*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G7 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G8 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 G9 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 G10 2.规格:800*1500*2300mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:30AH/DC220V 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-1600kVA 3.容量(kV·A):1600kVA (带外壳、风机、温控、温显) 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
13 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 1P01 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压无功补偿柜 1P02 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压无功补偿柜 1P03 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P04 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P05 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P06 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P07 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P08 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P09 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 1P10 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2P01 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压无功补偿柜 2P02 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压无功补偿柜 2P03 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P04 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P05 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P06 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
29 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P07 2.规格:800*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
30 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P08 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P09 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P10 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P11 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2P12 2.规格:600*1000*2200mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
35 | 03B004 | 安健环 | 1.名称:安健环 2.内容:含标识牌、工具箱、防鼠网、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、驱鼠器、手提式干粉灭火器、绝缘地胶、电房温控系统等 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030408001116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 637.17
37 | 030408001117 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.23
38 | 030408006036 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电力电缆头 2.规格:400mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
39 | 030408006037 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
40 | 030408006038 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆肘型头 2.规格:400mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030408006039 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头(含防爆盒) 2.规格:400mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
42 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.规格:CCX-3200A/4P/IP54 3.含活动接头、软接头、伸缩节头等母线槽专用配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.76
43 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:铜母线 2.型号、规格:TMY-80*10mm 3.材质:铜质 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30
44 | 030403007001 | 母线槽始端箱 | 1.名称:始端箱 2.容量(A):3200A 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
45 | 030413001060 | 铁构件 | 1.名称:母线槽支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.除锈、刷油:人工除锈一遍,刷防锈漆、调和油各一遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 106.38
46 | 030411003042 | 桥架 | 1.名称:高压桥架 2.材质:钢制 3.类型:托盘式 4.规格:200*150mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.28
47 | 030411003043 | 桥架 | 1.名称:高压桥架 2.材质:钢制 3.类型:托盘式 4.规格:300*150mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 0.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030413001061 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.除锈、刷油:人工除锈一遍,刷防锈漆、调和油各一遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 19.78
49 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.方式:填塞 3.材质:防火泥 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 30
50 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 10
51 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.名称:直流供电调试 2.电压等级(kV):500V以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
52 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV．A):1600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 2
53 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:密集型母线槽调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 段 | 3
54 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:低压电容器调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 4
55 | 030414004005 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
56 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 回路 | 4
高低压系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷接地系统
57 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.规格:L50*5,L=2.5m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 12
58 | 030409002016 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*5mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 95
59 | 030409002017 | 接地母线 | 1.名称:引出线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35
60 | 030409008009 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:150*30*4mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
防雷接地系统合计
电缆排管及电缆井部分
61 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:玻璃钢电力管 2.材质:塑料 3.规格:8*DBW-Rφ150*8mm 4.敷设方式:埋地敷设,接头处C20砼包封610*555*400mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 250
62 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:玻璃钢电力管 2.材质:塑料 3.规格:12*DBW-Rφ150*8mm 4.敷设方式:埋地敷设,接头处C20砼包封610*555*400mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 040504001005 | 3层4列排管转角井(行车) | 1.名称：3层4列排管转角井(行车) 2.垫层：C15混凝土 3.井底板及墙身：C25混凝土 4.暗梁：C25混凝土 5.抹灰：1:2.5水泥砂浆；15厚 6.预制井盖板：C30混泥土，7块 7.钢筋：HRB335、HPB335 8.集水井：粗砂 9.支架：一托二线复合材料电缆支架 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
64 | 040504001006 | 3层4列排管转三通井(行车) | 1.名称：3层4列排管转三通井(行车) 2.垫层：C15混凝土 3.井底板及墙身：C25混凝土 4.暗梁：C25混凝土 5.抹灰：1:2.5水泥砂浆；15厚 6.预制井盖板：C30混泥土，11块 7.钢筋：HRB335、HPB335 8.集水井：粗砂 9.支架：一托二线复合材料电缆支架 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040504001007 | 2层4列排管转角井(行车) | 1.名称：2层4列排管转角井(行车) 2.垫层：C15混凝土 3.井底板及墙身：C25混凝土 4.暗梁：C25混凝土 5.抹灰：1:2.5水泥砂浆；15厚 6.预制井盖板：C30混泥土，9块 7.钢筋：HRB335、HPB335 8.集水井：粗砂 9.支架：一托二线复合材料电缆支架 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
66 | 040504001008 | 2层4列排管直线井(行车) | 1.名称：2层4列排管直线井(行车) 2.垫层：C15混凝土 3.井底板及墙身：C25混凝土 4.暗梁：C25混凝土 5.抹灰：1:2.5水泥砂浆；15厚 6.预制井盖板：C30混泥土，7块 7.钢筋：HRB335、HPB335 8.集水井：粗砂 9.支架：一托二线复合材料电缆支架 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 4
67 | 040205018001 | 警示柱 | 1.名称:电缆标志桩 2.材质:PVC管(水泥填充)、贴反光膜及电缆标志牌 3.规格、型号:Φ110、高1000mm 4.基础:C15砼500*500*500mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 14
68 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 601.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 040103001026 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要 |  | m3 | 498.24
电缆排管及电缆井部分合计
余泥渣土场外运输
70 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 601.57
余泥渣土场外运输合计
电房土建工程
71 | 040303002001 | 干式变压器基础 | 1.名称:变压器基础 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:变压器 4.预埋:预埋铁件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.62
72 | 010507003001 | 高压柜基础 | 1.截面尺寸:1780*800mm 2.柱:C25商品混凝土，尺寸240*200mm 3.现浇构件钢筋:I级圆钢Φ6~Φ20mm 4.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌Mu10砖200mm厚 5.电缆沟侧采用1;2水泥砂浆抹面10mm厚 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010507003002 | 高压电缆沟 | 1.截面尺寸:620mm*800mm 2.盖板材质、规格:预制水泥盖板840mm*420mm*100mm 3.墙帽:C20商品混凝土，尺寸详剖面 4.现浇构件钢筋:I级圆钢Φ10~Φ20mm 5.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌Mu10砖240mm厚 6.电缆沟侧采用1;2水泥砂浆抹面10mm厚 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16
74 | 010507003003 | 低压电缆沟 | 1.截面尺寸:620mm*800mm 2.盖板材质、规格:预制水泥盖板840mm*420mm*100mm 3.墙帽:C20商品混凝土，尺寸详剖面 4.现浇构件钢筋:I级圆钢Φ10~Φ20mm 5.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌Mu10砖200mm厚 6.电缆沟侧采用1;2水泥砂浆抹面10mm厚 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30
75 | 010103001006 | 填充陶粒 | 1.填充种类:陶粒 2.部位:电房地面或坑底垫层至原地面垫层之间填充 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 16
电房土建工程合计
分部分项合计
措施项目
76 | 031301017040 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
77 | 041101005002 | 井字架 | 1.名称:井字架 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.名称:垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 57
79 | 041102002001 | 基础模板 | 1.名称:管道砼包封模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 79.01
80 | 041102002002 | 基础模板 | 1.名称:井底模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.19
81 | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板 | 1.名称:基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 218.86
82 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.名称:井盖模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 43.52
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00062 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010041 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011041 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF041 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008041 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002041 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF041 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009041 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF041 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000046 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 351248.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 351248.31
合 计 |  |  |  | 351248.31 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 74.7476
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 185303.7963
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 5576.6168
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5985.1968
5 | 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 23.1
6 | 01010030@2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 7.5022
7 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.1277
8 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 3.1321
9 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4.9388
10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.0069
11 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 57.1189
12 | 01090022@1 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0323
13 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 53.6519
14 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 186.458
15 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 13.054
16 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 6.792
17 | 01370010 | 铜带综合 | m | 60
18 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 1
19 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 18.6714
20 | 02070240 | 橡胶片3 | kg | 9.342
21 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 96.8
22 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 176.257
23 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 5.08
24 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 5.92
25 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 166.1216
26 | 02270020@1 | 白布 | kg | 31.0559
27 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 6.5846
28 | 03011180 | 精制沉头螺栓M16×25 | 十套 | 2.142
29 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 1.5887
30 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 9.078
31 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 2.7346
32 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 117.3294
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 16.54
34 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 10.34
35 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.82
36 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 14.25
37 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 71.9259
38 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 0.1877
39 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3.8893
40 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 85.6358
41 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 112.2208
42 | 03135141 | 铜焊条铜 107 φ3.2 | kg | 1.32
43 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 13.85
44 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.778
45 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 414.4979
46 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1893
47 | 03139341 | 明角片 | m2 | 0.02
48 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.7095
49 | 03213001@1 | 铁件综合 | kg | 311.5524
50 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 26.8702
51 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.9694
52 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.5726
53 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 1.8095
54 | 04030015@3 | 中砂 | m3 | 3.168
55 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.3772
56 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 21.424
57 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 5.9064
58 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0865
59 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 6.019
60 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0257
61 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 1.07
62 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 16.9449
63 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.24
64 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 7.1228
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 30.6468
66 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 21.886
67 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 35.5782
68 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.4919
69 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.3744
70 | 14070001 | 变压器油 | kg | 3.55
71 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.05
72 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 16.1002
73 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 2
74 | 14330030 | 丙酮 | kg | 14.08
75 | 14330280 | 天那水 | kg | 0.02
76 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.8621
77 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 60.0234
78 | 14390060 | 氩气 | m3 | 2.52
79 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 132
80 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 11
81 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 20.6
82 | 25010050 | 电珠2.5V | 个 | 0.1
83 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 136.35
84 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 5
85 | 28030080 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 10
86 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 3.8506
87 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 11.8974
88 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 17.6
89 | 29060580 | 铜压接管400mm2 | 个 | 6.09
90 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.8088
91 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 10.15
92 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 39.5931
93 | 29090280 | 铜接线端子DT-400mm2 | 个 | 18.27
94 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 132
95 | 31170020 | 道林纸 | 张 | 0.02
96 | 34010090 | 钍钨极棒 | g | 25.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 23.703
98 | 34090070 | 电池 | 节 | 0.2
99 | 34110010@2 | 水 | m3 | 139.9927
100 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.6276
101 | 35010010 | 钢模板 | kg | 0.7182
102 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.008
103 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.016
104 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 1.7596
105 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.3434
106 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.3496
107 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 22.6
108 | 8021904@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 41.1152
109 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1473.4911
110 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0377
111 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 34.1567
112 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 13.6034
113 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.1512
114 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.5171
115 | 8005909@1 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.0384
116 | 01010011 | 圆钢 | kg | 10.0928
117 | 01130003 | 扁钢 | kg | 27.7552
118 | 01190043@1 | 槽钢10# | m | 137.067
119 | 01210045 | 角钢 | kg | 94.62
120 | 01210045@3 | 镀锌角钢L50X50X5 | kg | 936.7281
121 | 01210045@5 | 热镀锌扁钢L50X50X5 | kg | 84.4032
122 | 01210045@6 | 镀锌角钢L50X50X5 | kg | 289.38
123 | 04070045@1 | 石粉 | m3 | 667.6416
124 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 1.0092
125 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4634
126 | 15510130 | 防火泥 | kg | 124.8
127 | 17250040@2 | 玻璃钢电力管DBW-Rφ150*8mm | m | 2541
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
128 | 18210150@1 | 变压器高压侧伸缩接头4×40×850 | 个 | 6
129 | 22570040@1 | 阻尼弹簧减振器 | 个 | 8
130 | 27060170@1 | 热镀锌扁钢-40*4mm | m | 99.75
131 | 27060170@2 | 热镀锌圆钢Φ16 | m | 85.05
132 | 28110210@3 | 铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m | 48.7123
133 | 28110210@4 | 铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 643.5417
134 | 29050001@1 | 铜母线TMY-80*10mm | m | 30.69
135 | 29050030@3 | 密集型母线槽CCX-3200A/4P/IP54 | m | 33.76
136 | 29050040@3 | 母线槽始端箱3200A | 台 | 6
137 | 29070020@2 | 10kV冷缩式电缆终端头3*300mm2 | 套 | 4.08
138 | 29070020@3 | 10kV冷缩式电缆肘型头3*300mm2 | 套 | 2.04
139 | 29070020@5 | 10kV冷缩式电缆终端头3*70mm2 | 套 | 4.08
140 | 29070060@1 | 10kV冷缩式电缆中间接头(含防爆盒)3*300mm2 | 套 | 2.04
141 | 37270101@1 | 角钢接地极L50*5,L=2.5m | 根 | 12.6
142 | 55010001@1 | 低压配电柜(屏) 1P01 | 台 | 1
143 | 55010001@10 | 低压配电柜(屏) 1P09 | 台 | 1
144 | 55010001@11 | 低压配电柜(屏) 1P10 | 台 | 1
145 | 55010001@12 | 低压配电柜(屏) 2P01 | 台 | 1
146 | 55010001@13 | 低压配电柜(屏) 2P02 | 台 | 1
147 | 55010001@14 | 低压配电柜(屏) 2P03 | 台 | 1
148 | 55010001@15 | 低压配电柜(屏) 2P04 | 台 | 1
149 | 55010001@16 | 低压配电柜(屏) 2P05 | 台 | 1
150 | 55010001@17 | 低压配电柜(屏) 2P06 | 台 | 1
151 | 55010001@18 | 低压配电柜(屏) 2P07 | 台 | 1
152 | 55010001@19 | 低压配电柜(屏) 2P08 | 台 | 1
153 | 55010001@20 | 低压配电柜(屏) 2P09 | 台 | 1
154 | 55010001@21 | 低压配电柜(屏) 2P10 | 台 | 1
155 | 55010001@22 | 低压配电柜(屏) 2P11 | 台 | 1
156 | 55010001@23 | 低压配电柜(屏) 2P12 | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
157 | 55010001@3 | 低压配电柜(屏) 1P02 | 台 | 1
158 | 55010001@4 | 低压配电柜(屏) 1P03 | 台 | 1
159 | 55010001@5 | 低压配电柜(屏) 1P04 | 台 | 1
160 | 55010001@6 | 低压配电柜(屏) 1P05 | 台 | 1
161 | 55010001@7 | 低压配电柜(屏) 1P06 | 台 | 1
162 | 55010001@8 | 低压配电柜(屏) 1P07 | 台 | 1
163 | 55010001@9 | 低压配电柜(屏) 1P08 | 台 | 1
164 | 55010010@1 | 高压配电柜 G1 | 台 | 1
165 | 55010010@10 | 高压配电柜 G6 | 台 | 1
166 | 55010010@2 | 高压配电柜 G2 | 台 | 1
167 | 55010010@3 | 高压配电柜 G3 | 台 | 1
168 | 55010010@4 | 高压配电柜 G4 | 台 | 1
169 | 55010010@5 | 高压配电柜 G5 | 台 | 1
170 | 55010010@6 | 高压配电柜 G10 | 台 | 1
171 | 55010010@7 | 高压配电柜 G9 | 台 | 1
172 | 55010010@8 | 高压配电柜 G8 | 台 | 1
173 | 55010010@9 | 高压配电柜 G7 | 台 | 1
174 | 55030060@1 | 10kV直流屏30AH/DC220V | 台 | 1
175 | 55430050@1 | 干式变压器(带外壳)SCB14-1600kVA | 台 | 2
176 | 55490180@1 | 局部等电位端子箱 | 台 | 4
177 | BCZCF0 | 安健环(含标识牌、工具箱、防鼠网、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、驱鼠器、手提式干粉灭火器、绝缘地胶、电房温控系统等) | 项 | 1
178 | FBC02001@2 | 一托二线复合材料电缆支架490*60*70mm | 副 | 57.57
179 | 补充主材001@2 | 密集型母线专用配件3200A | 个 | 10
180 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 86.6829
181 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 13806.7285
182 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2087.1327
183 | 99450650 | 维护费 | 元 | 7173.0223
184 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 966.7451
185 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 56.2293
186 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 26.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
187 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2021.9744
188 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 40.9517
189 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.904
190 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1805.0496
191 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 247.4555
192 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 1394.9607
193 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 55.425
194 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 6.9056
195 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1659.3513
196 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.018
197 | 04030025 | 粗砂 | m3 | 0.1298
198 | 29030030@1 | 托盘式钢制桥架200mm*150mm | m | 14.7084
199 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架300mm*150mm | m | 0.8755
合计