## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓灭火系统
1.2 | 自动喷淋灭火系统
1.3 | 自动跟踪定位射流灭火系统
1.4 | 雨淋系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓灭火系统
1 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 878.5
2 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 468.52
3 | 031201001012 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 425.54
4 | 031002001021 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1685.01
5 | 031201003026 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 1685.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 24
7 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压型消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器5kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 91
9 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:20kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3
10 | 030901013007 | 灭火器 | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火器 2.规格、型号:2kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
11 | 030901013008 | 灭火器 | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火器 2.规格、型号:10kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 8
12 | 031003010011 | 软接头(软管) | 1.材质:SUS304不锈钢 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
13 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
14 | 031003003065 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031002003074 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 50
16 | 031002003075 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 34
17 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 65
消火栓灭火系统合计
自动喷淋灭火系统
18 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 113.92
19 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 338.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 148.83
21 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 296.15
22 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 202.69
23 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 317.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 328
25 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1456.24
26 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1973.4
27 | 031201001013 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 943.91
28 | 031002001022 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3319.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031201003027 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3319.72
30 | 031003003066 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
31 | 031003003067 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
32 | 031003003068 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
33 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
34 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 209
36 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:有吊顶，带装饰盘 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 125
37 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:厨房 2.材质、型号、规格:K80,93℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 25
38 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39
39 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:有吊顶，带装饰盘 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 42
40 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,79℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 860
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
42 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径59mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
43 | 030901007004 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径62mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
44 | 030901007005 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径65mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
45 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.名称、规格:末端试水阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
46 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.内含压力表、球阀、试水接头 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3
47 | 031002003076 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031002003077 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 19
49 | 031002003078 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
50 | 031002003079 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29
51 | 031002003080 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
52 | 031002003081 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
53 | 031002003082 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
54 | 031002003083 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
55 | 031002003084 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
56 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1、自动喷水灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 7
自动喷淋灭火系统合计
自动跟踪定位射流灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 70.79
58 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 392.87
59 | 031201001014 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 210.38
60 | 031002001023 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 904.28
61 | 031201003028 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 904.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.名称:模拟末端试水装置 2.规格:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
63 | 031003003069 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
64 | 031003003070 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
65 | 031003003071 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
66 | 030901006005 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
67 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030901014001 | 消防水炮 | 1.水炮类型:喷射型自动射流灭火装置 2.保护半径:Q=10L/s,R=28m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
69 | 031002003085 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
70 | 031002003086 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
71 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1、水炮灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 6
自动跟踪定位射流灭火系统合计
雨淋系统
72 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.16
73 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.64
75 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.37
76 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.98
77 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 152.18
79 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.96
80 | 031002003087 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
81 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32开式下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 48
82 | 031003003072 | 缓闭止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031003003073 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:带锁常开闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
84 | 031201001015 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 67.91
85 | 031002001024 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 576.24
86 | 031201003029 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 576.24
雨淋系统合计
分部分项合计
措施项目
87 | 031302007018 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
88 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00040 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 130751.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 130751.59
合 计 |  |  |  | 130751.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 04030001 | 砂子 | kg | 242.558
2 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 1.854
3 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1678.5247
4 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 8.8
5 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 3
6 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 4.5
7 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 80.871
8 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.54
9 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 0.48
10 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 27148.3926
11 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 211.4304
12 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 3.5925
13 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 215.816
14 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 20.1378
15 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.6
16 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 3.03
17 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 22504.8146
18 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1912.5001
19 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.6485
20 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 6092.8935
21 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1725.3001
22 | 99450650 | 维护费 | 元 | 4408.6332
23 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3823.4197
24 | 99451300 | 校验费 | 元 | 160.26
25 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.5924
26 | 00010010 | 人工费 | 元 | 271289.5534
27 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 3222.72
28 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 235
29 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 96.6
30 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 6
31 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 9.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 1.854
33 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 1171.9524
34 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 975.66
35 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 40.208
36 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 18.18
37 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 26.368
38 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 25.452
39 | 02270020 | 白布 | kg | 90.1117
40 | 03214036 | 吊钩 | 个 | 9
41 | 18030940 | 镀锌丝堵DN32(堵头) | 个 | 38.2
42 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.435
43 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 0.912
44 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.754
45 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 9.09
46 | 18030835 | 镀锌弯头DN32 | 个 | 104.838
47 | 01000003 | 型钢 | kg | 6874.365
48 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.89
49 | 18030890 | 镀锌外接头DN32 | 个 | 385.82
50 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 922.22
51 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 454.6101
52 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 16.464
53 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 11.1991
54 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.576
55 | 34110010 | 水 | m3 | 663.6558
56 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.048
57 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.944
58 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 1104.9846
59 | 14390070 | 氧气 | m3 | 235.2561
60 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 9.36
61 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.226
62 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.48
63 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 263.3551
64 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 25.536
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 458.9923
66 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 7.536
67 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 32.7195
68 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 3.03
69 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 35.55
70 | 13350200 | 密封膏 | kg | 54.561
71 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 282.408
72 | 18310440@4 | 卡箍连接件(含胶圈)DN50 | 套 | 14
73 | 14070050 | 机油综合 | kg | 63.8694
74 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 0.12
75 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 198.9344
76 | 02270180 | 破布一级 | kg | 1.07
77 | 14350360 | 酒精 | kg | 26.28
78 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.18
79 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 41.6558
80 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.392
81 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 263.8201
82 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 401.1749
83 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 183.8133
84 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.06
85 | 17030010@1 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.9
86 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 349.684
87 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 276.161
88 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 3.296
89 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 4.04
90 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 1.587
91 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 78.8606
92 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.68
93 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 4.914
94 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.016
95 | 02270001 | 棉纱 | kg | 72.1495
96 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.183
97 | 23210001@11 | 喷头K115,79℃，DN32开式下垂型喷头 | 个 | 48.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 23210001@8 | 喷头K80,93℃，DN25直立型喷头 | 个 | 25.25
99 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 216.0376
100 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.192
101 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 254.2355
102 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 226.4649
103 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 3.0156
104 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 83.3908
105 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 3.12
106 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 423.5313
107 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 136.8388
108 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 456.4241
109 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 6.285
110 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.6
111 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 4.12
112 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 104
113 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 797.9571
114 | 17030001@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 1996.2918
115 | 23210001@5 | 喷头K80,68℃，DN25下垂型喷头 | 个 | 42.42
116 | 23210001@9 | 喷头K80,68℃，DN25直立型喷头 | 个 | 39.39
117 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.8
118 | 17030001@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 1616.4621
119 | 18310440@2 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 24
120 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 280.8367
121 | 23210001@10 | 喷头K80,79℃，DN25直立型喷头 | 个 | 868.6
122 | 23210001@2 | 喷头K115,79℃，DN32下垂型喷头 | 个 | 126.25
123 | 23210001@7 | 喷头K115,79℃，DN32直立型喷头 | 个 | 211.09
124 | 17030001@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 329.64
125 | 17030001@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 328.1426
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
126 | 18310440@5 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 2
127 | 补充主材001@3 | 卡箍DN200 | 个 | 54.4054
128 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 693.4379
129 | 19000040@1 | 球阀DN25 | 个 | 3
130 | 23450010@2 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径59mm | 个 | 2
131 | 23450010@3 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径62mm | 个 | 2
132 | 23450010@5 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径65mm | 个 | 1
133 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.06
134 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 9
135 | 17010100@6 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 310.1029
136 | 24110075@1 | 压力表 | 块 | 3
137 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 15.3974
138 | 20010360@4 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 2
139 | 23010001@4 | 5kg磷酸铵盐手提式灭火器 | 个 | 310
140 | 20000080 | 沟槽法兰DN50 | 片 | 12
141 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 1119.3015
142 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 292.4942
143 | 20010360@2 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 5
144 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 91
145 | 18031463@4 | 沟槽管件DN80 | 套 | 127.1177
146 | 17010100@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 750.6219
147 | 19000220@5 | 模拟末端试水装置DN100 | 个 | 1
148 | 23130001@2 | 水流指示器DN100 | 个 | 6
149 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 398.9786
150 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 6
151 | 19000001@3 | 试水阀DN25 | 个 | 4.04
152 | 24630010@1 | 试水接头DN25 | 个 | 3
153 | 23130001@3 | 水流指示器DN200 | 个 | 1
154 | 18031463@3 | 沟槽管件DN150 | 套 | 140.4184
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
155 | 17010100@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN200*6 | m | 163.7008
156 | 23010001@6 | 悬挂式超细干粉灭火器2kg | 个 | 1
157 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 20.0497
158 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.48
159 | 18031463 | 沟槽管件DN200 | 套 | 27.2027
160 | 17210115@1 | SUS304不锈钢波纹管DN100 | 个 | 2
161 | 19000220@9 | 球墨铸铁软密封闸阀(明杆)DN50 | 个 | 7
162 | 23010001@7 | 悬挂式超细干粉灭火器10kg | 个 | 8
163 | 23010001@5 | 推车式磷酸铵盐灭火器 20kg | 个 | 3
164 | 19000220@6 | 遥控信号阀DN100 | 个 | 6
165 | 19000220@7 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 12
166 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 35
167 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 24
168 | 23030040@1 | 减压稳压消火栓 | 套 | 40
169 | 19000220@13 | 遥控信号阀DN200 | 个 | 1
170 | 19000220@16 | 带锁常开闸阀DN100 | 个 | 2
171 | 19000220@4 | 电磁阀DN100 | 个 | 6
172 | 19000220@14 | 缓闭止回阀DN100 | 个 | 2
173 | 23310020 | 消防水炮 | 套 | 6
合计