## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓泵房
1.2 | 消火栓灭火系统
1.3 | 自动喷淋灭火系统
1.4 | 泡沫-水喷淋灭火系统
1.5 | 自动跟踪定位射流灭火系统
1.6 | 雨淋系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓泵房
1 | 030109001001 | 室外消火栓主泵 | 1.名称:室外消火栓主泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=40L/s,H=0.60MPa,N=37kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:低频橡胶隔振垫，ZDII型 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030109001002 | 室外消火栓稳压泵 | 1.名称:室外消火栓稳压泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=3L/s,H=0.70MPa,N=4kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030109001003 | 室内消火栓主泵 | 1.名称:室内消火栓主泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=15L/s,H=0.80MPa,N=30kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001004 | 室内消火栓增压稳泵 | 1.名称:室内消火栓增压稳泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=3L/s,H=0.90MPa,N=4kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
5 | 030109001005 | 自喷主泵 | 1.名称:自喷主泵（二用一备） 2.主泵性能参数:Q=40L/s,H=1.1MPa,N=90kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
6 | 030109001006 | 室内喷淋稳压泵 | 1.名称:室内喷淋稳压泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=1L/s,H=1.45MPa,N=3kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
7 | 031006004002 | 隔膜式气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐 2.型号、规格:φ×H=1000×2806，P=1.6 3.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030901001001 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN400 2.规格:DN400 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35.61
9 | 030901001002 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN200 2.规格:DN200*6 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 260.05
10 | 031001002001 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN150 2.规格:DN150*4.5 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 144.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030901002001 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN100 2.规格:DN100*4 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23.22
12 | 031001002002 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN80 2.规格:DN80*4 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40.66
13 | 031001002003 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN60 2.规格:DN65*3.75 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030901001003 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN50 2.规格:DN50*3.5 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.71
15 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN15镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.32
16 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 301.83
17 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1112.34
18 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1112.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003003008 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN400，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
20 | 031003003009 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN200，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 44
21 | 031003003010 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN200，P=1.0 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
22 | 031003003011 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN150，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003003012 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN150，P=1.0 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
24 | 031003003013 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN100，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
25 | 031003003014 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN80，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
26 | 031003003015 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN80，P=1.0 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031003001009 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN65，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
28 | 031003003016 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
29 | 031003003017 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
30 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
31 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
32 | 031003003019 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN100，阀后压力0.45Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003003020 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN150,阀后压力0.7Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
34 | 031003003021 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN200,阀后压力0.7Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
35 | 031003003022 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN200,阀后压力0.55Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
36 | 031003003023 | 多功能水泵控制阀 DN200 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN200,P=1.6 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003003024 | 多功能水泵控制阀 DN150 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN150,P=1.6 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
38 | 031003003025 | 多功能水泵控制阀 DN80 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN80,P=1.6 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
39 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 6
40 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2
41 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 5
42 | 031003003026 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 3.连接形式:卡箍法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003027 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN200,1.6MPa 3.连接形式:卡箍法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
44 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
45 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3
46 | 030901004003 | 报警装置 | 1.名称:雨淋报警阀 2.型号、规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2
47 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
48 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200，1.6Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
49 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150，1.6Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
51 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
52 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80，1.6Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
53 | 031003003028 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
54 | 031003003029 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
55 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-2.0MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.带阀门、弯管 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称:真空压力表 2.规格:Z-150型 -760-0mmHg 3.连接方式：螺纹连接 4.带阀门、弯管 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 13
57 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
58 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
59 | 031003003030 | 偏心异径管 DN80 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
60 | 031003003031 | 偏心异径管 DN150 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
61 | 031003003032 | 偏心异径管 DN200 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
62 | 031003003033 | 同心异径管 DN80 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
63 | 031003003034 | 同心异径管 DN150 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031003003035 | 同心异径管 DN200 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
65 | 031003003036 | 水锤消除器 DN150 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
66 | 031003003037 | 水锤消除器 DN200 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
67 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自动水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
68 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
69 | 031003001011 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
70 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格:DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
71 | 030601004001 | 整体超声波液位计 DN150 | 1.名称：整体超声波液位计 DN150 2.规格、型号：按设计图纸要求 3.含本体安装、相关附件制安 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
73 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
74 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
75 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
76 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
77 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
消火栓泵房合计
消火栓灭火系统
78 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 766.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 355.48
80 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 342.21
81 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1359.99
82 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1359.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 35
84 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器5kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 22
85 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:20kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 5
86 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:推车式水基型灭火器 2.规格、型号:60L 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031003003039 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
88 | 031003003040 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
89 | 031003003041 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18
90 | 031003003042 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
91 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
92 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
94 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
95 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
96 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 35
消火栓灭火系统合计
自动喷淋灭火系统
97 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 207.58
98 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 322.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 131.43
100 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 207.95
101 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 182.2
102 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 243.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 79.17
104 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 618.05
105 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1907.03
106 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 791.59
107 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2784.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2784.93
109 | 031003003043 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
110 | 031003003044 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
111 | 031003003045 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
112 | 031003003046 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
113 | 031003003047 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 031003003048 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
115 | 031003003049 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
116 | 031003003050 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
117 | 031003003051 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
118 | 031003003052 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
119 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
120 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 749
122 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,79℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 175
123 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称、规格:末端试水阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
124 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.内含压力表、球阀、试水接头 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
125 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径56mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
126 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN200，孔径58mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
127 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
129 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
130 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
131 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
132 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
133 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
134 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
135 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
136 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
137 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
139 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
140 | 031002003030 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
141 | 031002003031 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
142 | 031002003032 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
143 | 031002003033 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
144 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
145 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、自动喷水灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 4
自动喷淋灭火系统合计
泡沫-水喷淋灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030903002001 | 不锈钢管 | 1.名称:泡沫液管 2.材质、压力等级:SUS304不锈钢，1.6Mpa 3.规格:DN50 4.连接方法:卡压式连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 45.57
147 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.59
148 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 20.6
149 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 20.6
150 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫液储罐(囊式压力比例混合装置) 2.质量/容量:3000L 3.型号、规格:PGNL3000,立式罐,罐体材质S30408不锈钢 4.含水成膜泡沫灭火剂 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
151 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.类型:泡沫比例混合器 2.型号、规格:ZPHY40,流量10~100L/s,工作压力0.6~1.2MPa,进出口通径DN200,要求带所有附件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:泡沫液控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
153 | 031003003053 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
154 | 031003003054 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
155 | 031003003055 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
156 | 031002003035 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
泡沫-水喷淋灭火系统合计
自动跟踪定位射流灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.47
158 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 185.33
159 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 96.41
160 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 415.81
161 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 415.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 031003003056 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
163 | 031003003057 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
164 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
165 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
166 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
自动跟踪定位射流灭火系统合计
雨淋系统
167 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 268.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 031003003058 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
169 | 031002003039 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
170 | 031002003040 | 套管 | 1.名称、类型:人防防护套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
171 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 184.49
172 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 484.16
173 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 484.16
雨淋系统合计
分部分项合计
措施项目
174 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
175 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 206984.78 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 206984.78
合 计 |  |  |  | 206984.78 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 04030001 | 砂子 | kg | 115.915
2 | 03016071@1 | 垫圈M8 | 十个 | 0.618
3 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1144.8261
4 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 9.88
5 | 02130070@2 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1.92
6 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 0.7
7 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 349.7
8 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 587.75
9 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 38.65
10 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 8.4
11 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 3.4961
12 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 0.68
13 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 0.15
14 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 42
15 | 02030020 | 橡胶条φ20 | 个 | 32.2
16 | 02030020@1 | 橡胶条φ20 | 个 | 26.6
17 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 0.152
18 | 34110040 | 电 | kW·h | 40.4
19 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 30270.9295
20 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 3551.5321
21 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 2.5441
22 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.016
23 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 67.697
24 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 6
25 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 51.4677
26 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.75
27 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.2
28 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 1.01
29 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 17217.1872
30 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2923.9141
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
31 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.6178
32 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 7106.7611
33 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2085.2355
34 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5372.2327
35 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4895.6159
36 | 99451300 | 校验费 | 元 | 109.1079
37 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.6858
38 | 00010010 | 人工费 | 元 | 258996.393
39 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 33329.638
40 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 115.02
41 | 18030810 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 12.12
42 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2.02
43 | 18010500 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 2.02
44 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 92.4
45 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 6.06
46 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 3.03
47 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件DN15 | 个 | 6.2597
48 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 24.24
49 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 45
50 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 4
51 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 4.7434
52 | 03014421@1 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.618
53 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 14.21
54 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 1125.1477
55 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 933.24
56 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 18.236
57 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.82
58 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 14.42
59 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 12.12
60 | 02270020 | 白布 | kg | 59.9916
61 | 02270020@1 | 白布 | kg | 4.426
62 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 3.03
63 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 6.082
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 14.9166
65 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.898
66 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 2.033
67 | 17190001@1 | 金属软管DN20 | m | 16.25
68 | 03213071@1 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 21.48
69 | 01000003 | 型钢 | kg | 6548.4998
70 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 1.2157
71 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.63
72 | 18030775 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 6.06
73 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 777.92
74 | 17010075@1 | 焊接钢管 | kg | 141.64
75 | 17010075@2 | 焊接钢管 | kg | 335.32
76 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 477.6027
77 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 60.319
78 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0997
79 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 29.3
80 | 01290008 | 钢板 | kg | 434.01
81 | 01290008@2 | 钢板 | kg | 389.02
82 | 01290008@3 | 钢板 | kg | 873.16
83 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 12.396
84 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 14.16
85 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.7
86 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.273
87 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 18.441
88 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 51.1
89 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 13.8531
90 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 1.694
91 | 14390020 | 氮气 | m3 | 4.8
92 | 34110010 | 水 | m3 | 701.9048
93 | 34110010@1 | 水 | m3 | 13.189
94 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 2.7
95 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.4
96 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0818
97 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.428
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 424.6004
99 | 14390070 | 氧气 | m3 | 398.8784
100 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 95.151
101 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.1389
102 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.468
103 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 1.054
104 | 03010560 | 六角螺栓M6×25 | kg | 50.698
105 | 03011375 | 双头螺栓 | kg | 22.4
106 | 03011375@1 | 双头螺栓 | kg | 9.688
107 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0288
108 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 290.0787
109 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 72.24
110 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 78.39
111 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.694
112 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 567.9797
113 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 94.7862
114 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.856
115 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.632
116 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 22.8943
117 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.188
118 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 1.01
119 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 49.44
120 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 15.01
121 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.88
122 | 20210001 | 盲板综合 | kg | 0.612
123 | 13350200 | 密封膏 | kg | 26.433
124 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 6.474
125 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 2.336
126 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 3.738
127 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 68.1654
128 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 25.024
129 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0831
130 | 18310440@18 | 卡箍连接件(含胶圈)DN50 | 套 | 12
131 | 18310440@4 | 卡箍连接件(含胶圈)DN50 | 套 | 8
132 | 14070050 | 机油综合 | kg | 56.1556
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
133 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 0.076
134 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 7.509
135 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 203.8093
136 | 02270180 | 破布一级 | kg | 3.2923
137 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.142
138 | 14350360 | 酒精 | kg | 14.068
139 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.424
140 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 84.0758
141 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 28.127
142 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 199.5114
143 | 18310440@14 | 卡箍连接件(含胶圈)DN65 | 套 | 28
144 | 18310440@17 | 卡箍连接件(含胶圈)DN65 | 套 | 2
145 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 304.3833
146 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 184.2415
147 | 27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 4.24
148 | 17030010 | 镀锌钢管DN15 | m | 12
149 | 17030010@1 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.3
150 | 17030001@5 | 镀锌钢管DN15*2.75 | m | 4.2811
151 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 446.6359
152 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 91.0238
153 | 03139021@1 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.168
154 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 208.93
155 | 18150260@1 | 金属软管活接头DN20 | 套 | 26.52
156 | 03010890@1 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 19.776
157 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 7.07
158 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 3.03
159 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.723
160 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 75.1224
161 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.36
162 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 4.224
163 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.548
164 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 60
165 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
166 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.274
167 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.022
168 | 02270001 | 棉纱 | kg | 65.2794
169 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.116
170 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 2.361
171 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.1
172 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 188.3598
173 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.064
174 | 18310440@9 | 卡箍连接件(含胶圈)DN80 | 套 | 48
175 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 206.8783
176 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07
177 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.14
178 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 215.73
179 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 3.03
180 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 70.864
181 | 03010905@1 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 7.828
182 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 2.3243
183 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 42
184 | 14010010 | 清油 | kg | 1.71
185 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.235
186 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 137.7238
187 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 31.8292
188 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 434.2413
189 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 130.3523
190 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 477.8582
191 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 2.86
192 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.224
193 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.108
194 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 2.472
195 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 36
196 | 18310440@16 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 6
197 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 684.7209
198 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 2.02
199 | 17030030 | 镀锌钢管DN25 | m | 24
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
200 | 17030001@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 1916.5652
201 | 03011635 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×150以内 | 十套 | 6.592
202 | 13350380@1 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 3.95
203 | 23210001@3 | 喷头K80,68℃，DN25直立型喷头 | 个 | 756.49
204 | 13030240 | 厚漆 | kg | 22.28
205 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.54
206 | 17030001@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 621.1403
207 | 18310440@20 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 2
208 | 18310440@13 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 14
209 | 18310440@2 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 10
210 | 18310440@6 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 4
211 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 300.9398
212 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 2.02
213 | 18010780@1 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01
214 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 4.032
215 | 13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 4.431
216 | 13350360@1 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 2.135
217 | 23210001@4 | 喷头K80,79℃，DN25直立型喷头 | 个 | 176.75
218 | 17030001@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 79.5659
219 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1982
220 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0245
221 | 18030865 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 12.12
222 | 补充主材006@2 | 截止阀DN20 | 个 | 3
223 | 17030001@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 248.1547
224 | 18310440@10 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 98
225 | 18310440@3 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 36
226 | 补充主材001@3 | 卡箍DN200 | 个 | 334.2737
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
227 | 18030010@1 | 偏心异径管DN80 | 个 | 6
228 | 18030010@4 | 同心异径管DN80 | 个 | 6
229 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.5468
230 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 34.608
231 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 579.2098
232 | 19000040@1 | 球阀DN25 | 个 | 1
233 | 23450010@1 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径56mm | 个 | 2
234 | 22110010@2 | 自动排气阀DN20 | 个 | 3
235 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 1.6
236 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.088
237 | 23450010 | 不锈钢减压孔板DN200 | 个 | 1
238 | 20010360@5 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 12
239 | 20010360@8 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 6
240 | 20010030@3 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 12
241 | 17030060 | 镀锌钢管DN80 | m | 12
242 | 17010100@6 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 252.3392
243 | 19000001@4 | 截止阀DN15 | 个 | 2.02
244 | 22570040 | 减振器 | 个 | 52
245 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.4
246 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0288
247 | 24110075@1 | 压力表 | 块 | 1
248 | 24110180@3 | 压力表0-2.5Mpa | 台 | 29
249 | 24110180@4 | 真空压力表0-2.5Mpa | 台 | 13
250 | 18310440@15 | 卡箍连接件(含胶圈)DN400 | 套 | 20
251 | 18310440@19 | 卡箍连接件(含胶圈)DN400 | 套 | 15.1627
252 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 13.3967
253 | 17050017 | 不锈钢管DN50 | m | 44.9776
254 | 20010360@1 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 22
255 | 20010360@10 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 2
256 | 23010001@4 | 5kg磷酸铵盐手提式灭火器 | 个 | 114
257 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 960.4642
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
258 | 18050240@1 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 28.8458
259 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 244.3124
260 | 20010360 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 5.5
261 | 20010360@2 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 16
262 | 20010030@4 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 5
263 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 22
264 | 19000001@5 | 防护闸阀DN25 | 个 | 7.07
265 | 18031463@4 | 沟槽管件DN80 | 套 | 103.4392
266 | 18030010@2 | 同心异径管DN150 | 个 | 2
267 | 18030010@5 | 偏心异径管DN150 | 个 | 2
268 | 19000001@6 | 防护闸阀DN32 | 个 | 3.03
269 | 17010100@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 658.5099
270 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.183
271 | 19000001@7 | 防护闸阀DN40 | 个 | 2.02
272 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 342.3605
273 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 2
274 | 20010360@11 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 1
275 | 20010360@3 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 25
276 | 20010360@7 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 10
277 | 20010030@5 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 12.5
278 | 18030010@3 | 偏心异径管DN200 | 个 | 5
279 | 18030010@6 | 同心异径管DN200 | 个 | 5
280 | 19000001@3 | 试水阀DN25 | 个 | 3.03
281 | 24630010@1 | 试水接头DN25 | 个 | 1
282 | 23130001@2 | 水流指示器DN200 | 个 | 2
283 | 18210180@2 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 12
284 | 18031463@3 | 沟槽管件DN150 | 套 | 150.47
285 | 19000220@11 | 闸阀DN50 | 个 | 1
286 | 17010100@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN200*6 | m | 743.1479
287 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 1.044
288 | 24170050@1 | 玻璃管液位计 | 个 | 4
289 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 28.7924
290 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 8.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
291 | 19000001@8 | 防护闸阀DN50 | 个 | 2.02
292 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 0.946
293 | 18031463 | 沟槽管件DN200 | 套 | 167.1368
294 | 19000220@10 | 止回阀DN50 | 个 | 3
295 | 19000220@45 | 减压阀DN50 | 个 | 1
296 | 19000220@9 | 球墨铸铁软密封闸阀(明杆)DN50 | 个 | 5
297 | 18190001@1 | Y型过滤器DN80,1.0MPa | 个 | 6
298 | 18210180 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 4
299 | 20010360@9 | 碳钢平焊法兰DN400 | 副 | 1
300 | 19000220 | 球墨铸铁软密封闸阀(明杆)DN65 | 个 | 1
301 | 19000220@15 | 软密封闸阀（明杆）DN65，P=1.6 | 个 | 14
302 | 23010001@3 | 推车式磷酸铵盐灭火器 20kg | 个 | 5
303 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 10
304 | 18031455@1 | 给水室内钢管沟槽管件DN400 | 个 | 5.7332
305 | 19000220@27 | 软密封闸阀（明杆）DN80，P=1.0 | 个 | 6
306 | 19000220@43 | 软密封闸阀（明杆）DN80，P=1.6 | 个 | 12
307 | 19000220@2 | 可调式减压阀DN100 | 个 | 1
308 | 19000220@47 | 可调式减压阀DN100，阀后压力0.45Mpa | 个 | 1
309 | 18190001@2 | Y型过滤器DN150,1.0MPa | 个 | 2
310 | 19410040@1 | 水锤消除器DN150 | 个 | 2
311 | 17010100@5 | 内外壁热浸镀锌钢管DN400 | m | 33.6515
312 | 19000220@7 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 4
313 | 19000220@44 | 软密封闸阀（明杆）DN100，P=1.6 | 个 | 3
314 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 16
315 | 18190001@3 | Y型过滤器DN200,1.0MPa | 个 | 5
316 | 19000020@1 | 防护闸阀DN100 | 个 | 18
317 | 19000020@4 | 防护闸阀DN100 | 个 | 3
318 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 35
319 | 23010001@2 | 推车式水基型灭火器 60L | 个 | 7
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
320 | 19000220@42 | 软密封闸阀（明杆）DN150，P=1.0 | 个 | 2
321 | 19000020@2 | 防护闸阀DN150 | 个 | 11
322 | 19000220@19 | 软密封闸阀（明杆）DN150，P=1.6 | 个 | 5
323 | 19000220@3 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN150 | 个 | 1
324 | 19000220@8 | 遥控信号阀DN200 | 个 | 8
325 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.05
326 | 23390010@2 | 湿式报警装置DN150 | 套 | 1
327 | 19410040@2 | 水锤消除器DN200 | 个 | 5
328 | 19000220@41 | 软密封闸阀（明杆）DN200，P=1.0 | 个 | 5
329 | 19000220@33 | 软密封闸阀（明杆）DN200，P=1.6 | 个 | 44
330 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.06
331 | 19000220@49 | 可调式减压阀DN150,阀后压力0.7Mpa | 个 | 1
332 | 23390010@3 | 湿式报警装置DN200 | 套 | 3
333 | 19000020@8 | 防止旋流器DN400 | 个 | 2
334 | 19000020@3 | 防护闸阀DN200 | 个 | 13
335 | 19000220@39 | 可调式减压阀DN200,阀后压力0.7Mpa | 个 | 3
336 | 19000220@48 | 可调式减压阀DN200,阀后压力0.55Mpa | 个 | 2
337 | 30030120@3 | 室外消火栓稳压泵控制箱Q=3L/s,H=0.70MPa,N=4kW | 台 | 1
338 | 30030120@6 | 室内消火栓增压稳泵控制箱Q=3L/s,H=0.90MPa,N=4kW | 台 | 1
339 | 30030120@1 | 室内喷淋稳压泵控制箱Q=1L/s,H=1.45MPa,N=3kW | 台 | 2
340 | 19330001@1 | 法兰液压式水位控制阀DN100 | 个 | 2
341 | 19370010 | 螺纹浮球阀DN15 | 个 | 2
342 | 24130030@2 | 流量计DN150 | 台 | 1
343 | 19000220@31 | 多功能水泵控制阀DN80 | 个 | 6
344 | 24130030@3 | 流量计DN200 | 台 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
345 | 19000220@40 | 软密封闸阀（明杆）DN400，P=1.6 | 个 | 10
346 | 23110040 | 平衡压力式泡沫比例混合器 | 台 | 1
347 | 19000220@25 | 多功能水泵控制阀DN150 | 个 | 2
348 | 19000001@2 | 泡沫液控制阀DN50 | 个 | 1.01
349 | 51050001@13 | 室内喷淋稳压泵Q=1L/s,H=1.45MPa,N=3kW | 台 | 2
350 | 19000220@37 | 多功能水泵控制阀DN200 | 个 | 5
351 | 51050001@11 | 室外消火栓稳压泵Q=3L/s,H=0.70MPa,N=4kW | 套 | 2
352 | 19000020@5 | 泄压阀DN100,1.6MPa | 个 | 1
353 | 51050001@7 | 室内消火栓增压稳泵Q=3L/s,H=0.90MPa,N=4kW | 套 | 2
354 | 30030120@5 | 室内消火栓主泵控制箱Q=15L/s,H=0.80MPa,N=30kW | 台 | 1
355 | 30030120@2 | 室外消火栓主泵控制箱Q=40L/s,H=0.60MPa,N=37kW | 台 | 1
356 | 19000020@6 | 泄压阀DN200,1.6MPa | 个 | 2
357 | 22210020@1 | 隔膜式气压罐φ×H=1000×2806，P=1.6 | 台 | 3
358 | 51050001@4 | 室内消火栓主泵Q=15L/s,H=0.80MPa,N=30kW | 台 | 2
359 | 51050001@5 | 室外消火栓主泵Q=40L/s,H=0.60MPa,N=37kW | 台 | 2
360 | 30030120@4 | 自喷主泵控制箱Q=40L/s,H=1.1MPa,N=90kW | 台 | 1
361 | 30170030@3 | 整体超声波液位计 DN150 | 支 | 2
362 | 23390010@4 | 雨淋报警阀DN200 | 套 | 2
363 | 51050001@1 | 自喷主泵Q=40L/s,H=1.1MPa,N=90kW | 台 | 3
364 | 23110015 | 泡沫液贮罐 | 台 | 1
合计