## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1373563.46
1.1 | 消火栓泵房 | 672869.80
1.2 | 消火栓灭火系统 | 251019.39
1.3 | 自动喷淋灭火系统 | 449674.27
2 | 措施合计 | 186605.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 101069.95
2.2 | 其他措施费 | 85535.54
3 | 其他项目 | 165611.86 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 137356.35
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 28255.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1725780.81
5 | 增值税销项税额 | 155320.27 |  |  | －
6 | 总造价 | 1881101.08
7 | 人工费 | 255341.29
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,881,101.08 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓泵房 | [6 empty] | 672869.8
1 | 030109001014 | 室外消火栓主泵 | 1.名称:室外消火栓主泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=40L/s,H=0.6MPa,N=37kW/台 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:低频橡胶隔振垫，ZDII型 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 17408.1 |  | 34816.2
2 | 030109001015 | 室外消火栓稳压泵 | 1.名称:室外消火栓稳压泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=3L/s,H=0.70MPa,N=3kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 8081.29 |  | 16162.58
3 | 030109001016 | 室内消火栓主泵 | 1.名称:室内消火栓主泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=15L/s,H=0.80MPa,N=30kW 3.包含控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 14361.98 |  | 28723.96
本页小计 | [8 empty] | 79702.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001017 | 室内消火栓增压稳泵 | 1.名称:室内消火栓增压稳泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=3L/s,H=0.90MPa,N=4kW 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 8635.28 |  | 17270.56
5 | 030109001018 | 自喷主泵 | 1.名称:自喷主泵（二用一备） 2.主泵性能参数:Q=40L/s,H=0.8MPa,N=75kW/台 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 29445.48 |  | 58890.96
6 | 030109001019 | 室内喷淋稳压泵 | 1.名称:室内喷淋稳压泵（一用一备） 2.主泵性能参数:Q=1L/s,H=0.9MPa,N=2.2kW/台 3.包含软管、控制箱等成套设备及相关配件安装 4.减振要求:详见图纸,综合考虑 5.调试、单机试运转 6.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 8873.01 |  | 17746.02
7 | 031006004004 | 隔膜式气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐 2.型号、规格:φ×H=1000×2806，P=1.6 3.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 10773.99 |  | 32321.97
本页小计 | [8 empty] | 126229.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030901001035 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN200 2.规格:DN200*6 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.24 | 373.7 |  | 14663.99
9 | 031001002009 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN150 2.规格:DN150*4.5 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 193.71 | 248.37 |  | 48111.75
10 | 030901002016 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN100 2.规格:DN100*4 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 114.32 | 160 |  | 18291.2
11 | 031001002010 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 DN80 2.规格:DN80*4 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.12 | 134.54 |  | 4590.5
本页小计 | [8 empty] | 85657.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002011 | 消防水泵房钢管 | 1.名称:消防水泵房钢管 2.规格:DN65*3.75 3.材质:内外壁热浸镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.88 | 108.9 |  | 858.13
13 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN15镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.22 | 43.14 |  | 52.63
14 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 0.85 | 47.21 |  | 40.13
15 | 031001002012 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.材质:镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.29 | 160 |  | 2766.4
本页小计 | [8 empty] | 3717.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001002013 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.材质:镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.92 | 248.37 |  | 4699.16
17 | 031001002014 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN300 3.材质:镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.08 | 704.45 |  | 15554.26
18 | 031201001019 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 189.54 | 28.22 |  | 5348.82
19 | 031002001035 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 771.69 | 26.07 |  | 20117.96
20 | 031201003045 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 771.69 | 2.53 |  | 1952.38
本页小计 | [8 empty] | 47672.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031003003101 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN200，P=1.0 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 2082.67 |  | 8330.68
22 | 031003003102 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN150，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 22 | 1512.69 |  | 33279.18
23 | 031003003103 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN150，P=1.0 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1512.69 |  | 3025.38
24 | 031003003104 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN100，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 17 | 992.57 |  | 16873.69
本页小计 | [8 empty] | 61508.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003003105 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN80，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 692.17 |  | 4153.02
26 | 031003003106 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN80，P=1.0 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 692.17 |  | 4153.02
27 | 031003001056 | 软密封闸阀（明杆） | 1.类型:软密封闸阀（明杆） 2.材质:阀体:球墨铸铁 阀板:球墨铸铁外覆橡胶 阀杆:不锈钢 阀芯:铜质 3.规格、压力等级:DN65，P=1.6 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 484.79 |  | 3878.32
28 | 031003003107 | 闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀(明杆) 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:1.6mpa DN150 4.连接形式:焊接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1608.55 |  | 3217.1
本页小计 | [8 empty] | 15401.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031003003108 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN100，阀后压力0.45Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 763.39 |  | 1526.78
30 | 031003003109 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN150,阀后压力0.7Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2169.73 |  | 4339.46
31 | 031003003110 | 多功能水泵控制阀 DN150 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN150,P=1.6 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 4655.43 |  | 18621.72
32 | 031003003111 | 多功能水泵控制阀 DN100 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN100,P=1.6 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1911.39 |  | 3822.78
33 | 031003003112 | 多功能水泵控制阀 DN80 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN80,P=1.6 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 3240.8 |  | 19444.8
本页小计 | [8 empty] | 47755.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031003008011 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2 | 993.89 |  | 1987.78
35 | 031003008012 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200,1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2 | 1633.21 |  | 3266.42
36 | 031003003113 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 3.连接形式:卡箍法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 5950.8 |  | 5950.8
37 | 031003003114 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN200,1.6MPa 3.连接形式:卡箍法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 9125.53 |  | 18251.06
38 | 030901004004 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3 | 3088.66 |  | 9265.98
39 | 031003010026 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 1079.54 |  | 4318.16
40 | 031003010027 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 732.02 |  | 1464.04
本页小计 | [8 empty] | 44504.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031003010028 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150，1.6Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 732.02 |  | 2928.08
42 | 031003010029 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 371.78 |  | 1487.12
43 | 031003010030 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80，1.6Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 371.78 |  | 1487.12
44 | 030601002006 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-2.0MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.带阀门、弯管 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 39 | 147.13 |  | 5738.07
45 | 080902007003 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3655.9 |  | 3655.9
46 | 080902007004 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 3655.9 |  | 7311.8
47 | 080902007005 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 4155.9 |  | 8311.8
48 | 031003003115 | 偏心异径管 DN80 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 227.63 |  | 1365.78
本页小计 | [8 empty] | 32285.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031003003116 | 偏心异径管 DN150 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 394.74 |  | 789.48
50 | 031003003117 | 偏心异径管 DN200 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 612.57 |  | 2450.28
51 | 031003003118 | 同心异径管 DN80 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 227.63 |  | 1365.78
52 | 031003003119 | 同心异径管 DN150 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 394.74 |  | 1578.96
53 | 031003003120 | 水锤消除器 DN150 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 953.92 |  | 3815.68
54 | 031003003121 | 水锤消除器 DN100 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 761.54 |  | 1523.08
55 | 031003003122 | 多功能水泵控制阀 DN100 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1911.39 |  | 3822.78
56 | 031003003123 | 自动水位控制阀 | 1.类型:自动水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 3312.22 |  | 6624.44
本页小计 | [8 empty] | 21970.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 3002.84 |  | 6005.68
58 | 031003001058 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 113.04 |  | 226.08
59 | 031003001059 | 压力表 | 1.类型:压力表 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 237.4 |  | 2848.8
60 | 031003001060 | 玻璃管液位计 | 1.类型:玻璃管液位计 2.规格:按设计图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 404.25 |  | 808.5
61 | 030601004002 | 整体超声波液位计 | 1.名称：整体超声波液位计 DN150 2.规格、型号：按设计图纸要求 3.含本体安装、相关附件制安 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 13882.14 |  | 13882.14
62 | 031002003107 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 1112.21 |  | 4448.84
63 | 031002003108 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 833.96 |  | 5003.76
64 | 031002003109 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 647.9 |  | 7774.8
本页小计 | [8 empty] | 40998.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003110 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 515.57 |  | 3093.42
66 | 031002003111 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 331.86 |  | 663.72
67 | 031003001061 | 可曲橡胶软接头 DN100 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.材质:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 500.35 |  | 1000.7
68 | 031003001062 | 可曲橡胶软接头 DN80 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.材质:DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 371.78 |  | 2230.68
69 | 031003003124 | 同心异径管 DN100 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 297.66 |  | 1785.96
70 | 031002003112 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 265.25 |  | 3448.25
71 | 031002003113 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 310 |  | 310
72 | 030807003017 | 弹性座封闸阀 DN100 | 1.名称:弹性座封闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 912.04 |  | 1824.08
73 | 030807003018 | 泄压阀 DN150 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1712.69 |  | 3425.38
本页小计 | [8 empty] | 17782.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030807003019 | 电动阀 DN200 | 1.名称:电动阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1681.81 |  | 3363.62
75 | 030807003020 | 电动阀 DN300 | 1.名称:电动阀 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2620.35 |  | 5240.7
76 | 031003001063 | 截止阀 DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 54.6 |  | 54.6
77 | 031003003125 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 605.76 |  | 6057.6
78 | 031003001064 | 冲洗水龙头DN20 | 1.名称:冲洗水龙头 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 66.05 |  | 66.05
79 | 031003013016 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1007.4 |  | 1007.4
80 | 031003006009 | 可调式减压阀组DN150 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN150mm Pgl.6MPa 3.连接方式:法兰连接 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 9194.53 |  | 9194.53
本页小计 | [8 empty] | 24984.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 031003003126 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 992.57 |  | 1985.14
82 | 031003003127 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN300 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 3367.69 |  | 6735.38
83 | 031003008013 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2 | 3591.44 |  | 7182.88
84 | 031003008014 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2 | 993.89 |  | 1987.78
85 | 031003008015 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 692.58 |  | 692.58
86 | 031003003128 | 防止旋流器 | 1.名称：防止旋流器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1909.5 |  | 1909.5
本页小计 | [8 empty] | 20493.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031003003129 | 防止旋流器 | 1.名称防止旋流器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2205.37 |  | 2205.37
|  | 消火栓灭火系统 | [6 empty] | 251019.39
88 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 419.68 | 160 |  | 67148.8
89 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 362.1 | 108.9 |  | 39432.69
90 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9 | 47.21 |  | 424.89
本页小计 | [8 empty] | 109211.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 031001002015 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.材质:镀锌钢管 4.连接形式:详见图纸设计说明 5.含管件、配件等 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 54.16 | 215.72 |  | 11683.4
92 | 031201001020 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 264.13 | 28.22 |  | 7453.75
93 | 031002001036 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1068.86 | 26.07 |  | 27865.18
94 | 031201003046 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1068.86 | 2.53 |  | 2704.22
本页小计 | [8 empty] | 49706.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 36 | 1558.82 |  | 56117.52
96 | 030901013010 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器5kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 5 | 254.37 |  | 1271.85
97 | 030901013011 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:20kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 18 | 418.96 |  | 7541.28
98 | 031003003130 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 992.57 |  | 6947.99
本页小计 | [8 empty] | 71878.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 031003003131 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 1338.39 |  | 13383.9
100 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 36 | 251.22 |  | 9043.92
|  | 自动喷淋灭火系统 | [6 empty] | 449674.27
101 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 305.6 | 195.46 |  | 59732.58
102 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 136.86 | 160 |  | 21897.6
本页小计 | [8 empty] | 104058
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 227.78 | 134.54 |  | 30645.52
104 | 030901001039 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 180.4 | 108.9 |  | 19645.56
105 | 030901001040 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 238.45 | 73.29 |  | 17476
106 | 030901001041 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 162.97 | 65.27 |  | 10637.05
本页小计 | [8 empty] | 78404.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 738.89 | 53.51 |  | 39538
108 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1780.46 | 45.46 |  | 80939.71
109 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN20*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 62.03 | 40.13 |  | 2489.26
110 | 031201001021 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 673.52 | 28.22 |  | 19006.73
本页小计 | [8 empty] | 141973.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 031002001037 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2623.94 | 26.07 |  | 68406.12
112 | 031201003047 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2623.94 | 2.53 |  | 6638.57
113 | 031003003132 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 118.74 |  | 593.7
114 | 031003003133 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 139.66 |  | 837.96
115 | 031003003134 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 176.87 |  | 176.87
116 | 031003003135 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 315.46 |  | 1892.76
117 | 031003003136 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 1608.55 |  | 8042.75
本页小计 | [8 empty] | 86588.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 031003003137 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 605.76 |  | 2423.04
119 | 031003003138 | 防护闸阀 | 1.名称:防护闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 861.11 |  | 861.11
120 | 031003001065 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 177.95 |  | 355.9
121 | 031003003139 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 1047.81 |  | 4191.24
122 | 030901006006 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 211.87 |  | 847.48
123 | 030901003010 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1002 | 48.12 |  | 48216.24
124 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.内含压力表、球阀、试水接头 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2 | 373.31 |  | 746.62
本页小计 | [8 empty] | 57641.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 031002003114 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 29.43 |  | 117.72
126 | 031002003115 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 29.43 |  | 117.72
127 | 031002003116 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 48.57 |  | 48.57
128 | 031002003117 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 48.57 |  | 194.28
129 | 031002003118 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 62.3 |  | 186.9
130 | 031002003119 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 85.82 |  | 85.82
131 | 031002003120 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 108.14 |  | 216.28
132 | 031002003121 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 180.69 |  | 903.45
133 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | 1、自动喷水灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 4 | 391.29 |  | 1565.16
|  | 措施项目 | [6 empty] | 12761.64
134 | 031302007042 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
135 | 031301017048 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12761.64 |  | 12761.64
本页小计 | [8 empty] | 16197.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
合 计 | [8 empty] | 1386325.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00105 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 101069.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010049 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011049 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF049 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 72773.9 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008049 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002049 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF049 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009049 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF049 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000081 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 173843.85
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 137356.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 28255.51
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 165611.86 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 137356.35
合 计 |  |  |  | 137356.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1725780.81 | 9 |  | 155320.27
合 计 | [6 empty] | 155320.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 196244.5926 | 1.09 |  | 214299.1
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 25896.716 | 1.09 |  | 28279.21
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 12761.6386 | 1 |  | 12761.64
4 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.42 | 4.08 |  | 1.71
5 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.02 | 5.86 |  | 0.12
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 23.1934 | 5.86 |  | 135.91
7 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.188 | 5.86 |  | 24.54
8 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 3.792 | 5.99 |  | 22.71
9 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 10.43 | 4.43 |  | 46.2
10 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.4 | 5.99 |  | 32.35
11 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 27 | 4.2 |  | 113.4
12 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.0352 | 4.08 |  | 0.14
13 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 338.0002 | 4.18 |  | 1412.84
14 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 27.893 | 4.18 |  | 116.59
15 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0088 | 25.7 |  | 0.23
16 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.406 | 11.09 |  | 4.5
17 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 59.7739 | 7.71 |  | 460.86
18 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 19.295 | 7.71 |  | 148.76
19 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 1.453 | 7.19 |  | 10.45
20 | 02030020 | 橡胶条φ20 | 个 | 14 | 0.75 |  | 10.5
21 | 02030020@1 | 橡胶条φ20 | 个 | 28 | 0.75 |  | 21
22 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1225.5754 | 0.13 |  | 159.32
23 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 18.028 | 2.1 |  | 37.86
24 | 02270001 | 棉纱 | kg | 52.1845 | 11.47 |  | 598.56
25 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 2.128 | 11.47 |  | 24.41
26 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.05 | 11.47 |  | 0.57
27 | 02270020 | 白布 | kg | 62.2966 | 2.75 |  | 171.32
28 | 02270020@1 | 白布 | kg | 4.068 | 2.75 |  | 11.19
29 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 3.75 | 4.94 |  | 18.53
30 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.3245 | 7.18 |  | 2.33
31 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.064 | 7.18 |  | 0.46
32 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 52.361 | 8.6 |  | 450.3
33 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 202.0914 | 5.58 |  | 1127.67
34 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 39.676 | 5.58 |  | 221.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
35 | 03010560 | 六角螺栓M6×25 | kg | 16.749 | 5.44 |  | 91.11
36 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 37.904 | 5.94 |  | 225.15
37 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 19.776 | 8.66 |  | 171.26
38 | 03010890@1 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 13.184 | 8.66 |  | 114.17
39 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 29.252 | 12.45 |  | 364.19
40 | 03010905@1 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 3.296 | 12.45 |  | 41.04
41 | 03010910 | 六角螺栓M22×90~120 | 十套 | 6.18 | 18.67 |  | 115.38
42 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 19.776 | 36.5 |  | 721.82
43 | 03011375 | 双头螺栓 | kg | 15.12 | 5.44 |  | 82.25
44 | 03011375@1 | 双头螺栓 | kg | 13.944 | 5.44 |  | 75.86
45 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 7.8 | 0.43 |  | 3.35
46 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.428 | 5.04 |  | 7.2
47 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 14.832 | 2.63 |  | 39.01
48 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.856 | 5.82 |  | 16.62
49 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 |  | 4.75
50 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 155.9 | 12.1 |  | 1886.39
51 | 03014421@1 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 |  | 0.87
52 | 03016071@1 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.09 |  | 0.04
53 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.942 | 4.27 |  | 4.02
54 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 4.5868 | 3.04 |  | 13.94
55 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 11.4402 | 3.04 |  | 34.78
56 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 144.454 | 11.97 |  | 1729.11
57 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.064 | 0.17 |  | 0.01
58 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 0.078 | 0.77 |  | 0.06
59 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 36.8126 | 0.94 |  | 34.6
60 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.2 | 0.94 |  | 3.95
61 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 33.64 | 5.6 |  | 188.38
62 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.548 | 5.6 |  | 8.67
63 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 401.2891 | 5.6 |  | 2247.22
64 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 71.0474 | 5.6 |  | 397.87
65 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.193 | 8.98 |  | 1.73
66 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.384 | 7.69 |  | 2.95
67 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.08 | 47.01 |  | 3.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 03139021@1 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.168 | 8.55 |  | 1.44
69 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 54.2882 | 9.4 |  | 510.31
70 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 5.839 | 0.43 |  | 2.51
71 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.4464 | 12.82 |  | 18.54
72 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 12.396 | 4.22 |  | 52.31
73 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 6.474 | 6.23 |  | 40.33
74 | 03213071@1 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 19.44 | 3.62 |  | 70.37
75 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 22.992 | 6.82 |  | 156.81
76 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 112 | 0.4 |  | 44.8
77 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 536.5 | 0.4 |  | 214.6
78 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 8.97 | 0.4 |  | 3.59
79 | 04030001 | 砂子 | kg | 26.9 | 0.08 |  | 2.15
80 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 0.858 | 259.45 |  | 222.61
81 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 0.948 | 213.66 |  | 202.55
82 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.054 | 1876.74 |  | 101.34
83 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.183 | 119.81 |  | 21.93
84 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.36 | 13.99 |  | 5.04
85 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07 | 12.07 |  | 0.84
86 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.14 | 12.07 |  | 1.69
87 | 13030240 | 厚漆 | kg | 11.72 | 19.27 |  | 225.84
88 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.28 | 19.27 |  | 5.4
89 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.678 | 13.58 |  | 9.21
90 | 13350200 | 密封膏 | kg | 6.475 | 6.19 |  | 40.08
91 | 13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 2.394 | 22.46 |  | 53.77
92 | 13350360@1 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 2.8 | 22.46 |  | 62.89
93 | 13350380@1 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 3.6 | 18.06 |  | 65.02
94 | 14010010 | 清油 | kg | 1.225 | 13.07 |  | 16.01
95 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.12 | 13.07 |  | 1.57
96 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 17.253 | 4.29 |  | 74.02
97 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.6 | 9.81 |  | 5.89
98 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 3.9 | 9.81 |  | 38.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
99 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.17 | 9.26 |  | 1.57
100 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 136.2924 | 7.17 |  | 977.22
101 | 14070050 | 机油综合 | kg | 46.1824 | 6.96 |  | 321.43
102 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 6.92 | 6.96 |  | 48.16
103 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.096 | 14.45 |  | 1.39
104 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 1.088 | 6.46 |  | 7.03
105 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 3.952 | 6.46 |  | 25.53
106 | 14350360 | 酒精 | kg | 14.574 | 7.34 |  | 106.97
107 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 9.4152 | 4.53 |  | 42.65
108 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.864 | 4.53 |  | 3.91
109 | 14390070 | 氧气 | m3 | 224.7027 | 5.16 |  | 1159.47
110 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 82.8498 | 5.16 |  | 427.5
111 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 78.4306 | 13.3 |  | 1043.13
112 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 27.6856 | 13.3 |  | 368.22
113 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 4.032 | 21.19 |  | 85.44
114 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0154 | 6.83 |  | 0.11
115 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 4.63 | 46.33 |  | 214.51
116 | 17030010 | 镀锌钢管DN15 | m | 6.6 | 8.2 |  | 54.12
117 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 30 | 10.44 |  | 313.2
118 | 17030030 | 镀锌钢管DN25 | m | 12 | 15.43 |  | 185.16
119 | 17030060 | 镀锌钢管DN80 | m | 6 | 52.16 |  | 312.96
120 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.445 | 5.39 |  | 2.4
121 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.598 | 5.39 |  | 3.22
122 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 0.7 | 0.4 |  | 0.28
123 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.848 | 3.09 |  | 2.62
124 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 1.157 | 3.09 |  | 3.58
125 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0066 | 5 |  | 0.03
126 | 18010500 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 2.02 | 1.2 |  | 2.42
127 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 4.04 | 1.54 |  | 6.22
128 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 2.02 | 2.91 |  | 5.88
129 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 6.06 | 8.75 |  | 53.03
130 | 18010765@2 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 |  | 17.68
131 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 6.06 | 12.25 |  | 74.24
132 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 1.01 | 15.19 |  | 15.34
133 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 6.06 | 20.77 |  | 125.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
134 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 2.02 | 1.56 |  | 3.15
135 | 18030775 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 3.03 | 4.09 |  | 12.39
136 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 2.02 | 5.93 |  | 11.98
137 | 18030810 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 6.06 | 1.13 |  | 6.85
138 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 12.12 | 1.7 |  | 20.6
139 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 6.06 | 2.67 |  | 16.18
140 | 18030865 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 6.06 | 27.06 |  | 163.98
141 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 1012.02 | 2.4 |  | 2428.85
142 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 100.2 | 1.26 |  | 126.25
143 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 2.02 | 0.95 |  | 1.92
144 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 39 | 0.73 |  | 28.47
145 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 2.02 | 0.37 |  | 0.75
146 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0044 | 26 |  | 0.11
147 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 2.089 | 6.01 |  | 12.55
148 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 10.8897 | 60 |  | 653.38
149 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 2.0712 | 60 |  | 124.27
150 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 2.0712 | 5.56 |  | 11.52
151 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 12 | 12.82 |  | 153.84
152 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 39 | 12.82 |  | 499.98
153 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 18.656 | 2.4 |  | 44.77
154 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.72 | 2.4 |  | 1.73
155 | 27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 3.84 | 8.15 |  | 31.3
156 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.4 | 57.88 |  | 81.03
157 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 69.224 | 0.84 |  | 58.15
158 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 5 | 11.02 |  | 55.1
159 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 14.21 | 2.37 |  | 33.68
160 | 34110010 | 水 | m3 | 472.1207 | 4.58 |  | 2162.31
161 | 34110010@1 | 水 | m3 | 13.089 | 4.58 |  | 59.95
162 | 34110040 | 电 | kW·h | 35.12 | 0.77 |  | 27.04
163 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 3 | 0.86 |  | 2.58
164 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 46 | 2.08 |  | 95.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
165 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.7 | 4.23 |  | 2.96
166 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1817.6861 | 1 |  | 1817.69
167 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.4465 | 1 |  | -0.45
168 | 01000003 | 型钢 | kg | 4732.3594 | 4.06 |  | 19213.38
169 | 01290008@2 | 钢板 | kg | 523.92 | 4.21 |  | 2205.7
170 | 01290008@3 | 钢板 | kg | 289.02 | 4.21 |  | 1216.77
171 | 01290008@4 | 钢板 | kg | 64.35 | 4.21 |  | 270.91
172 | 01290008@5 | 钢板 | kg | 6.15 | 4.21 |  | 25.89
173 | 01290008@6 | 钢板 | kg | 270.4 | 4.21 |  | 1138.38
174 | 03071061@1 | 冲洗水龙头DN20 | 个 | 1.01 | 59.58 |  | 60.18
175 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 290.151 | 13.58 |  | 3940.25
176 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 94.2007 | 13.58 |  | 1279.25
177 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 312.2316 | 13.58 |  | 4240.11
178 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 72.62 | 4.14 |  | 300.65
179 | 17010075@1 | 焊接钢管 | kg | 195.52 | 4.14 |  | 809.45
180 | 17010075@2 | 焊接钢管 | kg | 109.14 | 4.14 |  | 451.84
181 | 17010075@3 | 焊接钢管 | kg | 52.26 | 4.14 |  | 216.36
182 | 17010075@4 | 焊接钢管 | kg | 124.48 | 4.14 |  | 515.35
183 | 17010075@5 | 焊接钢管 | kg | 10.95 | 4.14 |  | 45.33
184 | 17010075@6 | 焊接钢管 | kg | 13.04 | 4.14 |  | 53.99
185 | 17010075@7 | 焊接钢管 | kg | 3.26 | 4.14 |  | 13.5
186 | 17010075@8 | 焊接钢管 | kg | 5.88 | 4.14 |  | 24.34
187 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 680.9229 | 67.19 |  | 45751.21
188 | 17010100@10 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150 | m | 54.7016 | 111.84 |  | 6117.83
189 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 558.6357 | 41.23 |  | 23032.55
190 | 17010100@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 504.3031 | 111.84 |  | 56401.26
191 | 17010100@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN200*6 | m | 39.6324 | 203.66 |  | 8071.53
192 | 17010100@6 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 265.8285 | 52.16 |  | 13865.61
193 | 17010100@7 | 镀锌钢管DN150 | m | 19.1092 | 111.84 |  | 2137.17
194 | 17010100@8 | 镀锌钢管DN100 | m | 17.5494 | 67.19 |  | 1179.14
195 | 17010100@9 | 镀锌钢管DN300 | m | 22.3008 | 470.97 |  | 10503.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
196 | 17030001@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 1789.3623 | 15.43 |  | 27609.86
197 | 17030001@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 742.5845 | 19.67 |  | 14606.64
198 | 17030001@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 239.6423 | 30.76 |  | 7371.4
199 | 17030001@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 163.7849 | 24.58 |  | 4025.83
200 | 17030001@5 | 镀锌钢管DN15*2.75 | m | 1.209 | 8.2 |  | 9.91
201 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN20 | m | 9.7614 | 10.44 |  | 101.91
202 | 17030001@8 | 镀锌钢管DN20 | m | 62.3402 | 10.44 |  | 650.83
203 | 17190001@1 | 金属软管DN20 | m | 15 | 3.6 |  | 54
204 | 18030010@1 | 偏心异径管DN80 | 个 | 6 | 32 |  | 192
205 | 18030010@2 | 同心异径管DN150 | 个 | 4 | 101 |  | 404
206 | 18030010@3 | 偏心异径管DN200 | 个 | 4 | 132.74 |  | 530.96
207 | 18030010@4 | 同心异径管DN80 | 个 | 6 | 32 |  | 192
208 | 18030010@5 | 偏心异径管DN150 | 个 | 2 | 101 |  | 202
209 | 18030010@7 | 同心异径管DN100 | 个 | 6 | 61.74 |  | 370.44
210 | 18030037@2 | 可调式减压阀DN150 | 个 | 2 | 1087.99 |  | 2175.98
211 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 1050.4714 | 2.37 |  | 2489.62
212 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 192.6676 | 7.9 |  | 1522.07
213 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 140.3172 | 6.8 |  | 954.16
214 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 507.6174 | 5.1 |  | 2588.85
215 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件DN15 | 个 | 1.7678 | 1.56 |  | 2.76
216 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN20 | 个 | 11.9185 | 1.84 |  | 21.93
217 | 18031283@8 | 室内镀锌钢管管件DN20 | 个 | 36.5977 | 1.84 |  | 67.34
218 | 18031463 | 沟槽管件DN200 | 套 | 13.1717 | 264 |  | 3477.33
219 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 248.9726 | 124 |  | 30872.6
220 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 235.6343 | 78 |  | 18379.48
221 | 18031463@3 | 沟槽管件DN150 | 套 | 138.0887 | 186 |  | 25684.5
222 | 18031463@4 | 沟槽管件DN80 | 套 | 108.9687 | 95 |  | 10352.03
223 | 18031463@5 | 沟槽管件DN300 | 套 | 7.1453 | 388 |  | 2772.38
224 | 18031463@6 | 沟槽管件DN150 | 套 | 14.152 | 186 |  | 2632.27
225 | 18150260@1 | 金属软管活接头DN50 | 套 | 24.48 | 8.65 |  | 211.75
226 | 18190001@2 | Y型过滤器DN150 | 个 | 2 | 615.6 |  | 1231.2
227 | 18190001@3 | Y型过滤器DN200 | 个 | 2 | 1017.44 |  | 2034.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
228 | 18190001@5 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 615.6 |  | 615.6
229 | 18190001@7 | Y型过滤器DN300 | 个 | 2 | 2520.8 |  | 5041.6
230 | 18190001@8 | Y型过滤器DN150 | 个 | 2 | 615.6 |  | 1231.2
231 | 18190001@9 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 420.35 |  | 420.35
232 | 18210180 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 6 | 350 |  | 2100
233 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 4 | 460 |  | 1840
234 | 18210180@2 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 8 | 163 |  | 1304
235 | 18210180@3 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 2 | 247 |  | 494
236 | 18210180@4 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 6 | 163 |  | 978
237 | 18210190@2 | 金属波纹管DN150 | 个 | 1 | 279.3 |  | 279.3
238 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 22 | 15 |  | 330
239 | 18310440@10 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 8 | 31 |  | 248
240 | 18310440@13 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 48 | 20 |  | 960
241 | 18310440@14 | 卡箍连接件(含胶圈)DN65 | 套 | 16 | 8 |  | 128
242 | 18310440@16 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 34 | 15 |  | 510
243 | 18310440@2 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 12 | 20 |  | 240
244 | 18310440@20 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 12 | 15 |  | 180
245 | 18310440@21 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 4 | 20 |  | 80
246 | 18310440@22 | 卡箍连接件(含胶圈)DN300 | 套 | 8 | 52 |  | 416
247 | 18310440@23 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 4 | 31 |  | 124
248 | 18310440@6 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 8 | 20 |  | 160
249 | 18310440@9 | 卡箍连接件(含胶圈)DN80 | 套 | 36 | 12 |  | 432
250 | 19000001 | 截止阀DN20 | 个 | 1.01 | 27.87 |  | 28.15
251 | 19000001@5 | 防护闸阀DN25 | 个 | 5.05 | 91.38 |  | 461.47
252 | 19000001@6 | 防护闸阀DN32 | 个 | 6.06 | 105 |  | 636.3
253 | 19000001@7 | 防护闸阀DN40 | 个 | 1.01 | 123 |  | 124.23
254 | 19000001@8 | 防护闸阀DN50 | 个 | 6.06 | 253 |  | 1533.18
255 | 19000001@9 | 试水阀DN25 | 个 | 2.02 | 150 |  | 303
256 | 19000020@1 | 防护闸阀DN100 | 个 | 10 | 1087.99 |  | 10879.9
257 | 19000020@10 | 防护闸阀DN80 | 个 | 1 | 655.52 |  | 655.52
258 | 19000020@12 | 弹性座封闸阀(明杆)DN150 | 个 | 2 | 1260.46 |  | 2520.92
259 | 19000020@16 | 防护闸阀DN65 | 个 | 10 | 429 |  | 4290
260 | 19000020@17 | 防止旋流器DN300 | 个 | 1 | 1362.14 |  | 1362.14
261 | 19000020@18 | 防止旋流器DN300 | 个 | 1 | 1362.14 |  | 1362.14
262 | 19000020@19 | 闸阀DN150 | 个 | 3 | 1025.29 |  | 3075.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
263 | 19000020@2 | 防护闸阀DN150 | 个 | 5 | 1260.46 |  | 6302.3
264 | 19000020@5 | 泄压阀DN100,1.6MPa | 个 | 1 | 5700.4 |  | 5700.4
265 | 19000020@6 | 泄压阀DN200,1.6MPa | 个 | 2 | 8561.11 |  | 17122.22
266 | 19000020@9 | 防护闸阀DN65 | 个 | 4 | 429 |  | 1716
267 | 19000040@1 | 球阀DN25 | 个 | 2 | 42.48 |  | 84.96
268 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 9 | 833.18 |  | 7498.62
269 | 19000220@15 | 软密封闸阀（明杆）DN65，P=1.6 | 个 | 8 | 395 |  | 3160
270 | 19000220@19 | 软密封闸阀（明杆）DN150，P=1.6 | 个 | 22 | 1260.46 |  | 27730.12
271 | 19000220@25 | 多功能水泵控制阀DN150 | 个 | 4 | 4403.2 |  | 17612.8
272 | 19000220@27 | 软密封闸阀（明杆）DN80，P=1.0 | 个 | 6 | 571.6 |  | 3429.6
273 | 19000220@31 | 多功能水泵控制阀DN80 | 个 | 6 | 3120.23 |  | 18721.38
274 | 19000220@38 | 可调式减压阀DN150,阀后压力0.7Mpa | 个 | 2 | 1917.5 |  | 3835
275 | 19000220@41 | 软密封闸阀（明杆）DN200，P=1.0 | 个 | 4 | 1763 |  | 7052
276 | 19000220@42 | 软密封闸阀（明杆）DN150，P=1.0 | 个 | 2 | 1260.46 |  | 2520.92
277 | 19000220@43 | 软密封闸阀（明杆）DN80，P=1.6 | 个 | 6 | 571.6 |  | 3429.6
278 | 19000220@44 | 软密封闸阀（明杆）DN100，P=1.6 | 个 | 17 | 833.18 |  | 14164.06
279 | 19000220@46 | 多功能水泵控制阀DN100 | 个 | 4 | 1752 |  | 7008
280 | 19000220@47 | 可调式减压阀DN100，阀后压力0.45Mpa | 个 | 2 | 604 |  | 1208
281 | 19000220@49 | 弹性座封闸阀DN100 | 个 | 2 | 752.65 |  | 1505.3
282 | 19000220@50 | 泄压阀DN150 | 个 | 2 | 1460.46 |  | 2920.92
283 | 19000220@51 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN300 | 个 | 2 | 2835.95 |  | 5671.9
284 | 19000220@52 | 电动阀DN200 | 个 | 2 | 1362.14 |  | 2724.28
285 | 19000220@54 | 电动阀DN300 | 个 | 2 | 2088.61 |  | 4177.22
286 | 19000220@7 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 4 | 795.58 |  | 3182.32
287 | 19270020@2 | 远传水表DN150 | 个 | 1 | 1354.13 |  | 1354.13
288 | 19330001@1 | 法兰液压式水位控制阀DN100 | 个 | 2 | 2988.18 |  | 5976.36
289 | 19370010@1 | 浮球阀DN15 | 个 | 2 | 2988.18 |  | 5976.36
290 | 19410040@1 | 水锤消除器DN150 | 个 | 4 | 672.57 |  | 2690.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
291 | 19410040@3 | 水锤消除器DN100 | 个 | 2 | 538.06 |  | 1076.12
292 | 20010030@3 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 12 | 51.84 |  | 622.08
293 | 20010030@4 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 8 | 85.6 |  | 684.8
294 | 20010030@5 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 4 | 131.84 |  | 527.36
295 | 20010030@9 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 7 | 64 |  | 448
296 | 20010360 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 6 | 85.6 |  | 513.6
297 | 20010360@1 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 11 | 64 |  | 704
298 | 20010360@10 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 2 | 64 |  | 128
299 | 20010360@12 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 14 | 42.64 |  | 596.96
300 | 20010360@13 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 7 | 51.84 |  | 362.88
301 | 20010360@14 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 2 | 85.6 |  | 171.2
302 | 20010360@15 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 3 | 64 |  | 192
303 | 20010360@16 | 碳钢平焊法兰DN300 | 副 | 2.5 | 260.33 |  | 650.83
304 | 20010360@17 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 2 | 85.6 |  | 171.2
305 | 20010360@19 | 碳钢平焊法兰DN300 | 副 | 0.5 | 260.33 |  | 130.17
306 | 20010360@2 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 10 | 85.6 |  | 856
307 | 20010360@3 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 4 | 131.84 |  | 527.36
308 | 20010360@5 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 8 | 51.84 |  | 414.72
309 | 20010360@7 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 4 | 131.84 |  | 527.36
310 | 22110010@3 | 自动排气阀DN20 | 个 | 2 | 45.24 |  | 90.48
311 | 22210020@1 | 隔膜式气压罐φ×H=1000×2806，P=1.6 | 台 | 3 | 8657.74 |  | 25973.22
312 | 22570040 | 减振器 | 个 | 48 | 55 |  | 2640
313 | 23010001@3 | 推车式磷酸铵盐灭火器20kg | 个 | 18 | 415 |  | 7470
314 | 23010001@4 | 磷酸铵盐手提式灭火器5kg | 个 | 82 | 64 |  | 5248
315 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 36 | 1215 |  | 43740
316 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 5 | 86 |  | 430
317 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 4 | 130.09 |  | 520.36
318 | 23210001@1 | 喷头K80,68℃，DN25直立型喷头 | 个 | 1012.02 | 19.16 |  | 19390.3
319 | 23390010@2 | 湿式报警装置DN150 | 套 | 3 | 1399.71 |  | 4199.13
320 | 24110075@1 | 压力表0-1.6Mpa | 块 | 2 | 60 |  | 120
321 | 24110180@3 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 39 | 60 |  | 2340
322 | 24110180@5 | 压力仪表DN25 | 台 | 12 | 60 |  | 720
323 | 24130030@2 | 流量计DN150 | 台 | 2 | 3000 |  | 6000
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
324 | 24130030@3 | 流量计DN200 | 台 | 2 | 3500 |  | 7000
325 | 24130030@4 | 流量计DN100 | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
326 | 24170050@2 | 玻璃管液位计 | 个 | 2 | 230 |  | 460
327 | 24630010@1 | 试水接头DN25 | 个 | 2 | 150 |  | 300
328 | 24690001@1 | 截止阀DN25 | 套 | 12 | 91.38 |  | 1096.56
329 | 30030120@1 | 室内喷淋稳压泵控制箱Q=1L/s,H=1.20MPa,N=3kW | 台 | 2 | 2838.5 |  | 5677
330 | 30030120@2 | 室外消火栓主泵控制箱Q=40L/s,H=0.60MPa,N=37kW | 台 | 1 | 7577.29 |  | 7577.29
331 | 30030120@3 | 室外消火栓稳压泵控制箱Q=3L/s,H=0.70MPa,N=4kW | 台 | 1 | 2830.38 |  | 2830.38
332 | 30030120@4 | 自喷主泵控制箱Q=40L/s,H=0.90MPa,N=75kW | 台 | 1 | 13570.06 |  | 13570.06
333 | 30030120@5 | 室内消火栓主泵控制箱Q=15L/s,H=0.80MPa,N=30kW | 台 | 1 | 7186.14 |  | 7186.14
334 | 30030120@6 | 室内消火栓增压稳泵控制箱Q=3L/s,H=0.90MPa,N=4kW | 台 | 1 | 2833.33 |  | 2833.33
335 | 30170030@3 | 整体超声波液位计DN150 | 支 | 1 | 13716.81 |  | 13716.81
336 | 30210080@4 | 远传式智能水表DN20 | 个 | 1.01 | 895.97 |  | 904.93
337 | 51050001@1 | 自喷主泵Q=40L/s,H=0.6MPa,N=37kW/台 | 台 | 2 | 20721.53 |  | 41443.06
338 | 51050001@11 | 室外消火栓稳压泵Q=3L/s,H=0.70MPa,N=3kW | 套 | 2 | 5181.49 |  | 10362.98
339 | 51050001@13 | 室内喷淋稳压泵Q=3L/s,H=0.7MPa,N=3kW/台 | 台 | 2 | 4502.58 |  | 9005.16
340 | 51050001@4 | 室内消火栓主泵Q=15L/s,H=0.80MPa,N=30kW | 台 | 2 | 8903.24 |  | 17806.48
341 | 51050001@5 | 室外消火栓主泵Q=40L/s,H=0.60MPa,N=37kW | 台 | 2 | 11680.53 |  | 23361.06
342 | 51050001@7 | 室内消火栓增压稳泵Q=3L/s,H=0.90MPa,N=4kW | 套 | 2 | 5734 |  | 11468
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
343 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 497.9453 | 15 |  | 7469.18
344 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 310.0517 | 8 |  | 2480.41
345 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 276.1774 | 20 |  | 5523.55
346 | 补充主材001@3 | 卡箍DN200 | 个 | 26.3434 | 31 |  | 816.65
347 | 补充主材001@4 | 卡箍DN300 | 个 | 14.2906 | 20 |  | 285.81
348 | 补充主材001@5 | 卡箍DN150 | 个 | 28.304 | 20 |  | 566.08
349 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 217.9374 | 12 |  | 2615.25
350 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 161.2166 | 8 |  | 1289.73
351 | 补充主材006@2 | 截止阀DN20 | 个 | 2 | 27.87 |  | 55.74
352 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 14.8978 | 251.16 |  | 3741.73
353 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 6.237 | 251.16 |  | 1566.48
354 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 5021.894 | 1 |  | 5021.89
355 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1368.7216 | 1 |  | 1368.72
356 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3601.6908 | 1 |  | 3601.69
357 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3520.6773 | 1 |  | 3520.68
358 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 244.2882 | 8.31 |  | 2030.03
359 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 81.4416 | 8.31 |  | 676.78
360 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 21325.7495 | 0.77 |  | 16420.83
361 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2455.9486 | 0.77 |  | 1891.08
362 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 1.523 | 0.77 |  | 1.17
363 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.008 | 0.77 |  | 0.01
364 | 99451300 | 校验费 | 元 | 129.4494 | 1 |  | 129.45
365 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 3.1472 | 1 |  | 3.15
|  | 合计 |  |  |  |  | 1251948.16