## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 735056.64
1.1 | 通风及排风系统 | 132842.05
1.2 | 空调系统 | 11111.13
1.3 | 防排烟系统 | 591103.46
2 | 措施合计 | 165101.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 89478.63
2.2 | 其他措施费 | 75623.31
3 | 其他项目 | 98520.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 73505.66
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 25014.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 998679.23
5 | 增值税销项税额 | 89881.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 1088560.36
7 | 人工费 | 239528.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,088,560.36 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风及排风系统 | [6 empty] | 132842.05
1 | 030108003007 | 轴流式排烟风机 XF.B1-1 | 1.名称:轴流式排烟风机 XF.B1-1 2.型号规格:风量18000CMH，余压500PA，电机功率7.5KW，噪声≤74DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5272.74 |  | 5272.74
2 | 030108003008 | 轴流式排烟风机 XF.B1-2 | 1.名称:轴流式排烟风机 XF.B1-2 2.型号规格:风量9000CMH，余压500PA，电机功率4KW，噪声≤72DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3865.66 |  | 3865.66
本页小计 | [8 empty] | 9138.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108001021 | 箱式离心风机 PF.B1-1 | 1.名称:箱式离心风机 PF.B1-1 2.型号规格:风量7000CMH，余压500PA，电机功率4KW，噪声≤50DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4844.46 |  | 4844.46
4 | 030108001022 | 箱式离心风机 PF.B1-2 | 1.名称:箱式离心风机 PF.B1-2 2.型号规格:风量10000CMH，余压450PA，电机功率5.5KW，噪声≤68DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5785.31 |  | 5785.31
本页小计 | [8 empty] | 10629.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108001023 | 箱式离心风机 PF.B1-3~4 | 1.名称:箱式离心风机 PF.B1-3~4 2.型号规格:风量1500CMH，余压500PA，电机功率0.37KW，噪声≤50DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 3832.39 |  | 7664.78
6 | 030108001024 | 管道式防爆风机 PF-1-1 | 1.名称:管道式防爆风机 PF-1-1 2.型号规格:风量500CMH、120W 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2385.97 |  | 2385.97
本页小计 | [8 empty] | 10050.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030108001025 | 箱式离心风机 SF.B1-1 | 1.名称:箱式离心风机 SF.B1-1 2.型号规格:风量14000CMH，余压:550PA，电机功率7.5KW，噪声≤78DB(A)，电源:380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70%，电机内置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4143.72 |  | 4143.72
8 | 030108003009 | 轴流式排烟风机 PF.B1-5 | 1.名称:轴流式排烟风机 PF.B1-5 2.型号规格:风量1500CMH，余压250PA，电机功率350W，噪声≤45DB(A)，电源，220V/50HZ/1Φ，风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2601.08 |  | 2601.08
本页小计 | [8 empty] | 6744.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404033026 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-500 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-500 2.型号规格:电源1Φ/ 220V/ 50Hz，风量500CMH，功率550W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 253.67 |  | 507.34
10 | 030404033027 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200 2.型号规格:电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量200CMH，功率100W 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 14 | 217.59 |  | 3046.26
11 | 030701010005 | UV除臭装置 | 1.名称:UV除臭装置 2.型号规格:风量：1500m³/h，功率：100W,电源：220V/50Hz/1φ，净化效率≥95 3.与PF.B1-5风机配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2431.51 |  | 2431.51
12 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.29 | 177.94 |  | 3788.34
本页小计 | [8 empty] | 9773.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 54.64 | 141.63 |  | 7738.66
14 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 285.24 | 121.62 |  | 34690.89
15 | 030702001045 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.05 | 269.54 |  | 5134.74
16 | 030702009006 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.95 | 253.51 |  | 2015.4
17 | 030703001110 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 614.71 |  | 1844.13
本页小计 | [8 empty] | 51423.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703001111 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 543.91 |  | 543.91
19 | 030703001112 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 487.28 |  | 3898.24
20 | 030703001113 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 290.3 |  | 290.3
21 | 030703001114 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:600*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 294.64 |  | 883.92
22 | 030703001115 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 224.81 |  | 449.62
23 | 030703001116 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 224.81 |  | 449.62
24 | 030703001117 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 182.33 |  | 729.32
25 | 030703001118 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 182.33 |  | 182.33
本页小计 | [8 empty] | 7427.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030703001119 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 182.33 |  | 2552.62
27 | 030703001120 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 298.56 |  | 597.12
28 | 030703001121 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 253.43 |  | 253.43
29 | 030703001122 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 176.57 |  | 176.57
30 | 030703001123 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 153.34 |  | 153.34
31 | 030703011067 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 277.08 |  | 554.16
32 | 030703011068 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 222.3 |  | 666.9
33 | 030703011069 | 单层百叶风口（带人字阀） | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 143.6 |  | 1579.6
本页小计 | [8 empty] | 6533.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030703011070 | 单层百叶风口（带人字阀） | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:300*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 89.94 |  | 719.52
35 | 030703011071 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 69.44 |  | 208.32
36 | 030703019008 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.84 | 466.41 |  | 4589.47
37 | 030703020019 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800*400*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1208.86 |  | 1208.86
38 | 030703020020 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:630*400*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1178.86 |  | 1178.86
39 | 030703020021 | 消声弯头 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1000*500 消声量≥15dB(A) 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1513.68 |  | 1513.68
本页小计 | [8 empty] | 9418.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030413001068 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 59.5 | 30.8 |  | 1832.6
41 | 031201003050 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1285.79 | 2.2 |  | 2828.74
42 | 030704002009 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 361.17 | 11.87 |  | 4287.09
43 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 2752.92 |  | 2752.92
|  | 空调系统 | [6 empty] | 11111.13
|  | 分体空调 | [6 empty] | 11111.13
44 | 030701003038 | 壁挂式分体式空调机 KF-1.5 | 1.名称:壁挂式分体式空调机 KF-1.5 2.型号规格:电源1Φ/220V/50HZ，制冷量:3KW，功率:850W，SEER≥5.1，室内:26℃DB/60%RH，二级能效 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3069.15 |  | 3069.15
45 | 030701003039 | 壁挂式分体式空调机 KF-2 | 1.名称:壁挂式分体式空调机 KF-2 2.型号规格:电源1Φ/220V/50HZ，制冷量:5KW，功率:1500W，SEER≥5.1，室内:26℃DB/60%RH，二级能效 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 4020.99 |  | 8041.98
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 591103.46
本页小计 | [8 empty] | 22812.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030108001026 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-1~2、PF/Y.B1-4 | 1.名称:箱式离心风机-PF/Y.B1-1~2、PF/Y.B1-4 2.型号规格:风量36720CMH，余压550PA，电机功率15KW，噪声≤76DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70%，电机外置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 14957.67 |  | 44873.01
47 | 030108001027 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-3 | 1.名称:箱式离心风机 PF/Y.B1-3 2.型号规格:风量10000/36720CMH，余压550PA，电机功率5.5/15KW，噪声≤76DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70%，电机外置 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 9388.67 |  | 9388.67
本页小计 | [8 empty] | 54261.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030108003010 | 轴流式排烟风机 PY.B1-1 | 1.名称:轴流式排烟风机 PY.B1-1 2.型号规格:风量36000CMH，余压750PA，电机功率15KW，噪声≤78DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 8703.01 |  | 8703.01
49 | 030108003011 | 轴流式排烟风机 PY.B1-2 | 1.名称:轴流式排烟风机 PY.B1-2 2.型号规格:风量15600CMH，余压500PA，电机功率7.5KW，噪声≤74DB(A)，电源:380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4803.72 |  | 4803.72
本页小计 | [8 empty] | 13506.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030108003012 | 轴流式排烟风机 PY.B1-3 | 1.名称:轴流式排烟风机 PY.B1-3 2.型号规格:风量18000CMH，余压500PA，电机功率7.5KW，噪声≤74DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5272.74 |  | 5272.74
51 | 030702001046 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 135.37 | 138.96 |  | 18811.02
52 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 570.95 | 166.05 |  | 94806.25
本页小计 | [8 empty] | 118890.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030702001048 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 653.2 | 181.18 |  | 118346.78
54 | 030702001049 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≥4000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.46 | 186.86 |  | 1580.84
55 | 030702001050 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.65 | 269.54 |  | 2061.98
56 | 030702009007 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.12 | 253.51 |  | 3833.07
57 | 030703001124 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1250*1000 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 1759.73 |  | 5279.19
本页小计 | [8 empty] | 131101.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030703001125 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:800*800 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 714.95 |  | 714.95
59 | 030703001126 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 452.44 |  | 904.88
60 | 030703001127 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 399.94 |  | 399.94
61 | 030703001128 | 280℃常闭电动排烟阀 | 1.名称:280℃常闭电动排烟阀 2.规格:1000*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 526.14 |  | 1052.28
62 | 030703001129 | 280℃常闭电动排烟阀 | 1.名称:280℃常闭电动排烟阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 526.14 |  | 526.14
63 | 030703001130 | 280℃常闭电动排烟阀 | 1.名称:280℃常闭电动排烟阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 526.14 |  | 526.14
64 | 030703001131 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:2000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1212.32 |  | 1212.32
65 | 030703001132 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:2000*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1212.32 |  | 1212.32
本页小计 | [8 empty] | 6548.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030703001133 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1600*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 873.23 |  | 2619.69
67 | 030703001134 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 658.96 |  | 1317.92
68 | 030703001135 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 486.39 |  | 972.78
69 | 030703001136 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 531.52 |  | 531.52
70 | 030703001137 | 280℃常开排烟防火阀 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 486.39 |  | 486.39
71 | 030703001138 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 298.56 |  | 298.56
72 | 030703001139 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 298.56 |  | 298.56
73 | 030703011072 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 222.3 |  | 3556.8
本页小计 | [8 empty] | 10082.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030703011073 | 单层百叶风口（带人字阀） | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:1000*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 48 | 230.08 |  | 11043.84
75 | 030703019009 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9 | 466.41 |  | 4197.69
76 | 030703020022 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:2000*500*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 3066.62 |  | 3066.62
77 | 030703020023 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:2000*400*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 3066.62 |  | 3066.62
78 | 030703020024 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1600*400*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 2750.58 |  | 8251.74
79 | 030703020025 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1250*400*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2664.32 |  | 2664.32
本页小计 | [8 empty] | 32290.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030703020026 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800*320*900 3.支架形式、材质:型钢支架制作安装、除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1208.86 |  | 1208.86
81 | 030703021009 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2000*2000*800 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 3289.01 |  | 9867.03
82 | 031208003005 | 无石棉硅酸盐防火板 | 1.绝热材料品种:无石棉硅酸盐防火板 2.绝热厚度:8mm 3.包含防火板龙骨 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1400.83 | 119.34 |  | 167175.05
83 | 030413001069 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 77 | 30.8 |  | 2371.6
84 | 031201003051 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 5835.66 | 2.2 |  | 12838.45
85 | 030704002010 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 1367.98 | 15.55 |  | 21272.09
86 | 030704001016 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 9688.08 |  | 9688.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5378.19
87 | 031301017052 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5378.19 |  | 5378.19
本页小计 | [8 empty] | 229799.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
合 计 | [8 empty] | 740434.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00109 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 89478.63 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010053 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011053 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002053 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008053 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009053 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF053 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF053 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000085 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF053 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 70245.12 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 159723.75
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 73505.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 25014.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 98520.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 73505.66
合 计 |  |  |  | 73505.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 998679.23 | 9 |  | 89881.13
合 计 | [6 empty] | 89881.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 106.8218 | 13.58 |  | 1450.64
2 | 03019011@2 | 圆钉30~45 | kg | 50.4299 | 3.65 |  | 184.07
3 | 03019041@1 | 枪钉 | 盒 | 120.0511 | 6.35 |  | 762.32
4 | 10010020@2 | 轻钢龙骨L40*40*0.4 | m | 2794.0955 | 4.42 |  | 12349.9
5 | 10010080@2 | U型轻钢龙骨 | m | 1490.203 | 7.01 |  | 10446.32
6 | 13350200@2 | 密封膏 | kg | 865.7129 | 6.19 |  | 5358.76
7 | 22550001@13 | 阻抗复合消声器800*320*900 | 只 | 1 | 780 |  | 780
8 | 50250010@3 | UV除臭装置风量：1500m³/h，功率：100W,电源：220V/50Hz/1φ，净化效率≥95 | 台 | 1 | 2420 |  | 2420
9 | 50030010@7 | 壁挂式分体式空调机 KF-1.5制冷量:3KW | 台 | 1 | 2501.08 |  | 2501.08
10 | 50370001@12 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-500电源1Φ/ 220V/ 50Hz，风量500CMH，功率550W | 台 | 2 | 176.8 |  | 353.6
11 | 50370001@8 | 墙壁排气扇（百叶窗式）BP-200电源 1Φ / 220V / 50Hz，风量200CMH，功率100W | 台 | 14 | 140.72 |  | 1970.08
12 | 22530170@40 | 280℃常开防火阀1250*1000 | 个 | 3 | 1485.46 |  | 4456.38
13 | 22550001@5 | 阻抗复合消声器800*400*900 | 只 | 1 | 780 |  | 780
14 | 22530170@28 | 70℃常开防火阀500*320 | 个 | 2 | 184.07 |  | 368.14
15 | 00010010 | 人工费 | 元 | 211006.6564 | 1.09 |  | 230419.27
16 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 9109.3643 | 1 |  | 9109.36
17 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 268.7651 | 4.08 |  | 1096.56
18 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 311.3088 | 5.99 |  | 1864.74
19 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 345.3372 | 5.52 |  | 1906.26
20 | 01290225 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 26.2998 | 29.38 |  | 772.69
21 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 76.2348 | 3.56 |  | 271.4
22 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.56 | 11.47 |  | 40.83
23 | 02270020 | 白布 | kg | 0.4095 | 2.75 |  | 1.13
24 | 02310001 | 帆布 | m2 | 21.666 | 13.87 |  | 300.51
25 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 43.3863 | 5.9 |  | 255.98
26 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 109.99 | 0.27 |  | 29.7
27 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 35.9801 | 1.12 |  | 40.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
28 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 867.3286 | 1.7 |  | 1474.46
29 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 82.8 | 1.17 |  | 96.88
30 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.3912 | 5.04 |  | 47.33
31 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4.896 | 3.15 |  | 15.42
32 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 22.0503 | 8.41 |  | 185.44
33 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 9.0792 | 12.1 |  | 109.86
34 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 3.06 | 10.32 |  | 31.58
35 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.4 | 16 |  | 38.4
36 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 6.604 | 5.44 |  | 35.93
37 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.3744 | 5.44 |  | 2.04
38 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.2548 | 3.04 |  | 0.77
39 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 5.8428 | 11.97 |  | 69.94
40 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 23.8016 | 0.94 |  | 22.37
41 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 115.9573 | 5.6 |  | 649.36
42 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 2.4832 | 8.98 |  | 22.3
43 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.12 | 7.69 |  | 0.92
44 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 47.01 |  | 1.88
45 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.336 | 6.84 |  | 2.3
46 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 4.095 | 0.43 |  | 1.76
47 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 2.2554 | 12.82 |  | 28.91
48 | 09090040@1 | 无石棉硅酸盐防火板8mm | m2 | 1540.913 | 22.12 |  | 34085
49 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.273 | 12.07 |  | 3.3
50 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.078 | 19.27 |  | 1.5
51 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.396 | 13.58 |  | 100.44
52 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.4095 | 13.58 |  | 5.56
53 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 6.4882 | 13.58 |  | 88.11
54 | 14010010 | 清油 | kg | 0.026 | 13.07 |  | 0.34
55 | 14030030 | 煤油 | kg | 9 | 4.29 |  | 38.61
56 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.589 | 9.81 |  | 25.4
57 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 54.881 | 7.17 |  | 393.5
58 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.1365 | 3.94 |  | 0.54
59 | 14070050 | 机油综合 | kg | 1.17 | 6.96 |  | 8.14
60 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 3.6 | 6.46 |  | 23.26
61 | 14390070 | 氧气 | m3 | 51.7057 | 5.16 |  | 266.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
62 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 18.335 | 13.3 |  | 243.86
63 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 17.9908 | 10.3 |  | 185.31
64 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 2 | 0.4 |  | 0.8
65 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.24 | 2.4 |  | 0.58
66 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.04 | 8.15 |  | 0.33
67 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 4 | 1.87 |  | 7.48
68 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 6.56 | 1.7 |  | 11.15
69 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 112.4 | 3.33 |  | 374.29
70 | 34110010 | 水 | m3 | 0.052 | 4.58 |  | 0.24
71 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1323.8341 | 1 |  | 1323.83
72 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 6928.5609 | 1 |  | 6928.56
73 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.08 | 484 |  | 38.72
74 | 01000003 | 型钢 | kg | 270.4 | 4.06 |  | 1097.82
75 | 01290110@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 28.836 | 55.45 |  | 1598.96
76 | 01290303@1 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 24.228 | 20.35 |  | 493.04
77 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 62.1803 | 24.15 |  | 1501.65
78 | 01290303@3 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 324.6031 | 29.38 |  | 9536.84
79 | 01290303@6 | 镀锌钢板δ=1.2mm | m2 | 154.0511 | 44.61 |  | 6872.22
80 | 01290303@7 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 1393.0827 | 55.45 |  | 77246.44
81 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 5.9475 | 13.58 |  | 80.77
82 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 158.6288 | 13.58 |  | 2154.18
83 | 15510130 | 防火泥 | kg | 534 | 5 |  | 2670
84 | 22530170@23 | 280℃常开排烟防火阀1000*320 | 个 | 2 | 296.46 |  | 592.92
85 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 64 | 45 |  | 2880
86 | 50290020@1 | 轴流式排烟风机 PY.B1-1风量36000CMH，余压750PA，电机功率15KW，噪声≤78DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% | 台 | 1 | 7057.52 |  | 7057.52
87 | 50290030@3 | 箱式离心风机 PF.B1-1风量7000CMH，余压500PA，电机功率4KW，噪声≤50DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1 | 3752.21 |  | 3752.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
88 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 10.403 | 251.16 |  | 2612.82
89 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 5610.3243 | 1 |  | 5610.32
90 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1145.2211 | 1 |  | 1145.22
91 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2399.5716 | 1 |  | 2399.57
92 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 388.4388 | 1 |  | 388.44
93 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 128.271 | 8.31 |  | 1065.93
94 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3605.9487 | 0.77 |  | 2776.58
95 | 01290303@8 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 9.6275 | 55.45 |  | 533.84
96 | 50030010@6 | 壁挂式分体式空调机 KF-2制冷量:5KW | 台 | 2 | 3452.92 |  | 6905.84
97 | 22530170@29 | 70℃常开防火阀1000*500 | 个 | 3 | 424.78 |  | 1274.34
98 | 22530170@30 | 70℃常开防火阀1000*400 | 个 | 1 | 353.98 |  | 353.98
99 | 22530170@31 | 70℃常开防火阀800*400 | 个 | 8 | 297.35 |  | 2378.8
100 | 22530170@32 | 70℃常开防火阀630*400 | 个 | 1 | 249.56 |  | 249.56
101 | 22530170@33 | 70℃常开防火阀600*400 | 个 | 3 | 253.9 |  | 761.7
102 | 22530170@34 | 70℃常开防火阀400*250 | 个 | 4 | 141.59 |  | 566.36
103 | 22530170@35 | 70℃常开防火阀400*200 | 个 | 1 | 141.59 |  | 141.59
104 | 22530170@36 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 14 | 141.59 |  | 1982.26
105 | 22410013@19 | 单层百叶风口600*600 | 个 | 19 | 118 |  | 2242
106 | 22410013@22 | 单层百叶风口（带人字阀）400*400 | 个 | 11 | 73.78 |  | 811.58
107 | 22410013@23 | 单层百叶风口（带人字阀）300*300 | 个 | 8 | 52.5 |  | 420
108 | 22410013@24 | 单层百叶风口300*300 | 个 | 3 | 32 |  | 96
109 | 22530140@6 | 风管止回阀800*400 | 个 | 3 | 212.39 |  | 637.17
110 | 22530140@7 | 风管止回阀630*400 | 个 | 1 | 167.26 |  | 167.26
111 | 22530140@8 | 风管止回阀400*250 | 个 | 1 | 82.96 |  | 82.96
112 | 50290030@12 | 箱式离心风机 PF.B1-2风量10000CMH，余压450PA，电机功率5.5KW，噪声≤68DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 1 | 4080.53 |  | 4080.53
113 | 50290030@13 | 箱式离心风机 PF.B1-3~4风量1500CMH，余压500PA，电机功率0.37KW，噪声≤50DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥65%，电机内置 | 台 | 2 | 3095.58 |  | 6191.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
114 | 50290030@14 | 管道式防爆风机 PF-1-1风量500CMH | 台 | 1 | 1293.72 |  | 1293.72
115 | 50290020@4 | 轴流式排烟风机 PF.B1-5风量1500CMH，余压250PA，电机功率350W，噪声≤45DB(A)，电源，220V/50HZ/1Φ，风机效率≥65%，配UV除臭 | 台 | 1 | 1782.3 |  | 1782.3
116 | 22550001@7 | 阻抗复合消声器630*400*900 | 只 | 1 | 750 |  | 750
117 | 22550010@2 | 消声弯头1000*500 | 个 | 1 | 1061.95 |  | 1061.95
118 | 22530170@41 | 280℃常开防火阀800*800 | 个 | 1 | 525.02 |  | 525.02
119 | 22530170@42 | 280℃常开防火阀800*400 | 个 | 2 | 262.51 |  | 525.02
120 | 22530170@43 | 280℃常开防火阀800*320 | 个 | 1 | 210.01 |  | 210.01
121 | 22530170@44 | 280℃常闭电动排烟阀800*400 | 个 | 1 | 296.46 |  | 296.46
122 | 22530170@45 | 280℃常闭电动排烟阀800*320 | 个 | 1 | 296.46 |  | 296.46
123 | 22530170@46 | 280℃常开排烟防火阀2000*500 | 个 | 1 | 938.05 |  | 938.05
124 | 22530170@47 | 280℃常开排烟防火阀2000*400 | 个 | 1 | 938.05 |  | 938.05
125 | 22530170@48 | 280℃常开排烟防火阀1600*400 | 个 | 3 | 598.96 |  | 1796.88
126 | 22530170@49 | 280℃常开排烟防火阀1250*400 | 个 | 2 | 469.03 |  | 938.06
127 | 22530170@50 | 280℃常开排烟防火阀1000*320 | 个 | 2 | 296.46 |  | 592.92
128 | 22530170@51 | 280℃常开排烟防火阀800*400 | 个 | 1 | 341.59 |  | 341.59
129 | 22530170@52 | 280℃常开排烟防火阀800*320 | 个 | 1 | 296.46 |  | 296.46
130 | 22410013@25 | 单层百叶风口（带人字阀）1000*300 | 个 | 48 | 95 |  | 4560
131 | 22410013@26 | 单层百叶风口600*800 | 个 | 2 | 142 |  | 284
132 | 22530140@9 | 风管止回阀800*320 | 个 | 1 | 212.39 |  | 212.39
133 | 22590001@2 | 静压箱2000*2000*800 | 个 | 3 | 2959.3 |  | 8877.9
134 | 22550001@9 | 阻抗复合消声器2000*500*900 | 只 | 1 | 2310 |  | 2310
135 | 22550001@10 | 阻抗复合消声器2000*400*900 | 只 | 1 | 2310 |  | 2310
136 | 22550001@11 | 阻抗复合消声器1600*400*900 | 只 | 3 | 2102.65 |  | 6307.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
137 | 22550001@12 | 阻抗复合消声器1250*400*900 | 只 | 1 | 2102.65 |  | 2102.65
138 | 50290030@16 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-1~2、PF/Y.B1-4风量36720CMH，余压550PA，电机功率15KW，噪声≤76DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70%，电机外置 | 台 | 3 | 12069 |  | 36207
139 | 50290030@17 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-3风量10000/36720CMH，余压550PA，电机功率5.5/15KW，噪声≤76DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70%，电机外置 | 台 | 1 | 6500 |  | 6500
140 | 50290020@5 | 轴流式排烟风机 PY.B1-2风量15600CMH，余压500PA，电机功率7.5KW，噪声≤74DB(A)，电源:380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% | 台 | 1 | 3846.02 |  | 3846.02
141 | 50290020@6 | 轴流式排烟风机 PY.B1-3风量18000CMH，余压500PA，电机功率7.5KW，噪声≤74DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% | 台 | 1 | 4315.04 |  | 4315.04
142 | 50290030@18 | 箱式离心风机 SF.B1-1风量14000CMH，余压:550PA，电机功率7.5KW，噪声≤78DB(A)，电源:380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70%，电机内置 | 台 | 1 | 2438.94 |  | 2438.94
143 | 22530170@53 | 70℃常开防火阀400*400 | 个 | 2 | 184.07 |  | 368.14
144 | 22530140@10 | 风管止回阀400*400 | 个 | 1 | 106.19 |  | 106.19
145 | 50290020@7 | 轴流式排烟风机 XF.B1-1风量18000CMH，余压500PA，电机功率7.5KW，噪声≤74DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% | 台 | 1 | 4315.04 |  | 4315.04
146 | 50290020@8 | 轴流式排烟风机 XF.B1-2风量9000CMH，余压500PA，电机功率4KW，噪声≤72DB(A)，电源380V/50HZ/3Φ，风机效率≥70% | 台 | 1 | 2907.96 |  | 2907.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
147 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 10.92 | 4.08 |  | 44.55
148 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 30.03 | 4.43 |  | 133.03
149 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 102.375 | 4.02 |  | 411.55
150 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 188.9611 | 4.43 |  | 837.1
151 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 6922.6407 | 4.02 |  | 27829.02
152 | 01010180@1 | 圆钢φ10~14 | kg | 122.4071 | 4.03 |  | 493.3
|  | 合计 |  |  |  |  | 630994.62