## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1307515.88
1.1 | 消火栓灭火系统 | 439457.43
1.2 | 自动喷淋灭火系统 | 622866.77
1.3 | 自动跟踪定位射流灭火系统 | 182982.51
1.4 | 雨淋系统 | 62209.17
2 | 措施合计 | 146045.41
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 123540.60
2.2 | 其他措施费 | 22504.81
3 | 其他项目 | 165289.08 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 130751.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 34537.49
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1618850.37
5 | 增值税销项税额 | 145696.53 |  |  | －
6 | 总造价 | 1764546.90
7 | 人工费 | 322530.69
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,764,546.90 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓灭火系统 | [6 empty] | 439457.43
1 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 878.5 | 160 |  | 140560
2 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 468.52 | 108.9 |  | 51021.83
3 | 031201001012 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 425.54 | 28.22 |  | 12008.74
4 | 031002001021 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1685.01 | 26.07 |  | 43928.21
5 | 031201003026 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 1685.01 | 2.53 |  | 4263.08
本页小计 | [8 empty] | 251781.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 24 | 1558.82 |  | 37411.68
7 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压型消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶5kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 40 | 1584.82 |  | 63392.8
本页小计 | [8 empty] | 100804.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器5kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 91 | 254.37 |  | 23147.67
9 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:20kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3 | 418.96 |  | 1256.88
10 | 030901013007 | 灭火器 | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火器 2.规格、型号:2kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 247.87 |  | 247.87
11 | 030901013008 | 灭火器 | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火器 2.规格、型号:10kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 8 | 364.02 |  | 2912.16
12 | 031003010011 | 软接头(软管) | 1.材质:SUS304不锈钢 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 520.95 |  | 1041.9
13 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 100.9 |  | 403.6
14 | 031003003065 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 35 | 992.57 |  | 34739.95
本页小计 | [8 empty] | 63750.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031002003074 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 50 | 62.3 |  | 3115
16 | 031002003075 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 34 | 108.14 |  | 3676.76
17 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 65 | 251.22 |  | 16329.3
|  | 自动喷淋灭火系统 | [6 empty] | 622866.77
18 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 113.92 | 307.76 |  | 35060.02
19 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 338.98 | 195.46 |  | 66257.03
本页小计 | [8 empty] | 124438.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 148.83 | 160 |  | 23812.8
21 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 296.15 | 134.54 |  | 39844.02
22 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 202.69 | 108.9 |  | 22072.94
23 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 317.99 | 73.29 |  | 23305.49
本页小计 | [8 empty] | 109035.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 328 | 65.27 |  | 21408.56
25 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1456.24 | 53.51 |  | 77923.4
26 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1973.4 | 45.46 |  | 89710.76
27 | 031201001013 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 943.91 | 28.22 |  | 26637.14
本页小计 | [8 empty] | 215679.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031002001022 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3319.72 | 26.07 |  | 86545.1
29 | 031201003027 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3319.72 | 2.53 |  | 8398.89
30 | 031003003066 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 350.75 |  | 2455.25
31 | 031003003067 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 1047.81 |  | 6286.86
32 | 031003003068 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1637.66 |  | 1637.66
33 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 211.87 |  | 1271.22
本页小计 | [8 empty] | 106594.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 252.59 |  | 252.59
35 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 209 | 63.31 |  | 13231.79
36 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:有吊顶，带装饰盘 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 125 | 90.2 |  | 11275
37 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:厨房 2.材质、型号、规格:K80,93℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 25 | 40.7 |  | 1017.5
38 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39 | 48.12 |  | 1876.68
39 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:有吊顶，带装饰盘 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 42 | 68.62 |  | 2882.04
本页小计 | [8 empty] | 30535.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,79℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 860 | 53.17 |  | 45726.2
41 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 100.9 |  | 302.7
42 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径59mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 245.68 |  | 491.36
43 | 030901007004 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径62mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 245.68 |  | 491.36
44 | 030901007005 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢，DN150，孔径65mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 245.68 |  | 245.68
45 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.名称、规格:末端试水阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 177.95 |  | 711.8
46 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.内含压力表、球阀、试水接头 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3 | 373.31 |  | 1119.93
本页小计 | [8 empty] | 49089.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031002003076 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 27 | 29.43 |  | 794.61
48 | 031002003077 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 19 | 29.43 |  | 559.17
49 | 031002003078 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15 | 48.57 |  | 728.55
50 | 031002003079 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29 | 48.57 |  | 1408.53
51 | 031002003080 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 62.3 |  | 436.1
52 | 031002003081 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 85.82 |  | 514.92
53 | 031002003082 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 108.14 |  | 432.56
54 | 031002003083 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 180.69 |  | 2348.97
55 | 031002003084 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 217.52 |  | 652.56
56 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1、自动喷水灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 7 | 391.29 |  | 2739.03
本页小计 | [8 empty] | 10615
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 自动跟踪定位射流灭火系统 | [6 empty] | 182982.51
57 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 70.79 | 160 |  | 11326.4
58 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 392.87 | 195.46 |  | 76790.37
59 | 031201001014 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 210.38 | 28.22 |  | 5936.92
60 | 031002001023 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 904.28 | 26.07 |  | 23574.58
本页小计 | [8 empty] | 117628.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031201003028 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 904.28 | 2.53 |  | 2287.83
62 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.名称:模拟末端试水装置 2.规格:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 277.39 |  | 277.39
63 | 031003003069 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 1849.14 |  | 11094.84
64 | 031003003070 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 608.65 |  | 3651.9
65 | 031003003071 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 1047.81 |  | 6286.86
66 | 030901006005 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 178.53 |  | 1071.18
本页小计 | [8 empty] | 24670
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 100.9 |  | 201.8
68 | 030901014001 | 消防水炮 | 1.水炮类型:喷射型自动射流灭火装置 2.保护半径:Q=10L/s,R=28m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 5569.72 |  | 33418.32
69 | 031002003085 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 108.14 |  | 108.14
70 | 031002003086 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 180.69 |  | 1806.9
71 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1、水炮灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 6 | 858.18 |  | 5149.08
|  | 雨淋系统 | [6 empty] | 62209.17
72 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.16 | 307.76 |  | 14821.72
本页小计 | [8 empty] | 55505.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.34 | 195.46 |  | 2216.52
74 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.64 | 160 |  | 742.4
75 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.37 | 134.54 |  | 1260.64
本页小计 | [8 empty] | 4219.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.98 | 108.9 |  | 1304.62
77 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.52 | 73.29 |  | 624.43
78 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 152.18 | 53.51 |  | 8143.15
79 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.96 | 45.46 |  | 589.16
本页小计 | [8 empty] | 10661.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 031002003087 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 217.52 |  | 435.04
81 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32开式下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 48 | 77.16 |  | 3703.68
82 | 031003003072 | 缓闭止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 3439.57 |  | 6879.14
83 | 031003003073 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:带锁常开闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1545.89 |  | 3091.78
84 | 031201001015 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 67.91 | 28.22 |  | 1916.42
85 | 031002001024 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 576.24 | 26.07 |  | 15022.58
本页小计 | [8 empty] | 31048.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 031201003029 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 576.24 | 2.53 |  | 1457.89
|  | 措施项目 | [6 empty] | 22504.81
87 | 031302007018 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 6000.52 |  | 6000.52
88 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 16504.29 |  | 16504.29
本页小计 | [8 empty] | 23962.7
合 计 | [8 empty] | 1330020.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00040 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 123540.6 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 123540.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 130751.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 34537.49
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 165289.08 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 130751.59
合 计 |  |  |  | 130751.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1618850.37 | 9 |  | 145696.53
合 计 | [6 empty] | 145696.53
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 04030001 | 砂子 | kg | 242.558 | 0.08 |  | 19.4
2 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 1.854 | 0.09 |  | 0.17
3 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1678.5247 | 0.13 |  | 218.21
4 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 8.8 | 0.13 |  | 1.14
5 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 3 | 0.4 |  | 1.2
6 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 4.5 | 0.4 |  | 1.8
7 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 80.871 | 0.4 |  | 32.35
8 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.54 | 0.43 |  | 0.23
9 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 0.48 | 0.43 |  | 0.21
10 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 27148.3926 | 0.77 |  | 20904.26
11 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 211.4304 | 0.77 |  | 162.8
12 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 3.5925 | 0.77 |  | 2.77
13 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 215.816 | 0.84 |  | 181.29
14 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 20.1378 | 0.94 |  | 18.93
15 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.6 | 0.94 |  | 0.56
16 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 3.03 | 0.95 |  | 2.88
17 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 22504.8146 | 1 |  | 22504.81
18 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1912.5001 | 1 |  | 1912.5
19 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.6485 | 1 |  | -0.65
20 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 6092.8935 | 1 |  | 6092.89
21 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1725.3001 | 1 |  | 1725.3
22 | 99450650 | 维护费 | 元 | 4408.6332 | 1 |  | 4408.63
23 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3823.4197 | 1 |  | 3823.42
24 | 99451300 | 校验费 | 元 | 160.26 | 1 |  | 160.26
25 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.5924 | 1 |  | 4.59
26 | 00010010 | 人工费 | 元 | 271289.5534 | 1.09 |  | 296248.19
27 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 3222.72 | 1.09 |  | 3519.21
28 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 235 | 1.09 |  | 256.62
29 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 96.6 | 1.26 |  | 121.72
30 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 6 | 1.87 |  | 11.22
31 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 9.09 | 1.88 |  | 17.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 1.854 | 2.11 |  | 3.91
33 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 1171.9524 | 2.37 |  | 2777.53
34 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 975.66 | 2.4 |  | 2341.58
35 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 40.208 | 2.4 |  | 96.5
36 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 18.18 | 2.49 |  | 45.27
37 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 26.368 | 2.63 |  | 69.35
38 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 25.452 | 2.67 |  | 67.96
39 | 02270020 | 白布 | kg | 90.1117 | 2.75 |  | 247.81
40 | 03214036 | 吊钩 | 个 | 9 | 3.02 |  | 27.18
41 | 18030940 | 镀锌丝堵DN32(堵头) | 个 | 38.2 | 3.05 |  | 116.51
42 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.435 | 3.09 |  | 1.34
43 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 0.912 | 3.09 |  | 2.82
44 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.754 | 3.15 |  | 8.68
45 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 9.09 | 3.85 |  | 35
46 | 18030835 | 镀锌弯头DN32 | 个 | 104.838 | 3.97 |  | 416.21
47 | 01000003 | 型钢 | kg | 6874.365 | 4.06 |  | 27909.92
48 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.89 | 4.08 |  | 7.71
49 | 18030890 | 镀锌外接头DN32 | 个 | 385.82 | 4.1 |  | 1581.86
50 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 922.22 | 4.14 |  | 3817.99
51 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 454.6101 | 4.18 |  | 1900.27
52 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 16.464 | 4.18 |  | 68.82
53 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 11.1991 | 4.53 |  | 50.73
54 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.576 | 4.53 |  | 2.61
55 | 34110010 | 水 | m3 | 663.6558 | 4.58 |  | 3039.54
56 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.048 | 4.58 |  | 0.22
57 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.944 | 5.04 |  | 24.92
58 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 1104.9846 | 5.1 |  | 5635.42
59 | 14390070 | 氧气 | m3 | 235.2561 | 5.16 |  | 1213.92
60 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 9.36 | 5.16 |  | 48.3
61 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.226 | 5.39 |  | 1.22
62 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.48 | 5.39 |  | 2.59
63 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 263.3551 | 5.58 |  | 1469.52
64 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 25.536 | 5.58 |  | 142.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 458.9923 | 5.6 |  | 2570.36
66 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 7.536 | 5.6 |  | 42.2
67 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 32.7195 | 5.86 |  | 191.74
68 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 3.03 | 5.93 |  | 17.97
69 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 35.55 | 5.99 |  | 212.94
70 | 13350200 | 密封膏 | kg | 54.561 | 6.19 |  | 337.73
71 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 282.408 | 6.8 |  | 1920.37
72 | 18310440@4 | 卡箍连接件(含胶圈)DN50 | 套 | 14 | 6.9 |  | 96.6
73 | 14070050 | 机油综合 | kg | 63.8694 | 6.96 |  | 444.53
74 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 0.12 | 6.96 |  | 0.84
75 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 198.9344 | 7.17 |  | 1426.36
76 | 02270180 | 破布一级 | kg | 1.07 | 7.18 |  | 7.68
77 | 14350360 | 酒精 | kg | 26.28 | 7.34 |  | 192.9
78 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.18 | 7.69 |  | 1.38
79 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 41.6558 | 7.71 |  | 321.17
80 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.392 | 7.71 |  | 10.73
81 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 263.8201 | 7.9 |  | 2084.18
82 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 401.1749 | 8 |  | 3209.4
83 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 183.8133 | 8 |  | 1470.51
84 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.06 | 8.15 |  | 0.49
85 | 17030010@1 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.9 | 8.2 |  | 7.38
86 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 349.684 | 8.31 |  | 2905.87
87 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 276.161 | 8.6 |  | 2374.98
88 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 3.296 | 8.66 |  | 28.54
89 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 4.04 | 8.75 |  | 35.35
90 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 1.587 | 9.26 |  | 14.7
91 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 78.8606 | 9.4 |  | 741.29
92 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.68 | 9.81 |  | 16.48
93 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 4.914 | 11.09 |  | 54.5
94 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.016 | 11.09 |  | 0.18
95 | 02270001 | 棉纱 | kg | 72.1495 | 11.47 |  | 827.55
96 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.183 | 11.47 |  | 2.1
97 | 23210001@11 | 喷头K115,79℃，DN32开式下垂型喷头 | 个 | 48.48 | 11.6 |  | 562.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 23210001@8 | 喷头K80,93℃，DN25直立型喷头 | 个 | 25.25 | 11.81 |  | 298.2
99 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 216.0376 | 11.97 |  | 2585.97
100 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.192 | 11.97 |  | 2.3
101 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 254.2355 | 12 |  | 3050.83
102 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 226.4649 | 12.1 |  | 2740.23
103 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 3.0156 | 12.82 |  | 38.66
104 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 83.3908 | 13.3 |  | 1109.1
105 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 3.12 | 13.3 |  | 41.5
106 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 423.5313 | 13.58 |  | 5751.56
107 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 136.8388 | 13.58 |  | 1858.27
108 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 456.4241 | 13.58 |  | 6198.24
109 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 6.285 | 13.58 |  | 85.35
110 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.6 | 13.99 |  | 8.39
111 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 4.12 | 14.98 |  | 61.72
112 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 104 | 15 |  | 1560
113 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 797.9571 | 15 |  | 11969.36
114 | 17030001@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 1996.2918 | 15.43 |  | 30802.78
115 | 23210001@5 | 喷头K80,68℃，DN25下垂型喷头 | 个 | 42.42 | 19.16 |  | 812.77
116 | 23210001@9 | 喷头K80,68℃，DN25直立型喷头 | 个 | 39.39 | 19.16 |  | 754.71
117 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.8 | 19.27 |  | 53.96
118 | 17030001@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 1616.4621 | 19.67 |  | 31795.81
119 | 18310440@2 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 24 | 20 |  | 480
120 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 280.8367 | 20 |  | 5616.73
121 | 23210001@10 | 喷头K80,79℃，DN25直立型喷头 | 个 | 868.6 | 24.16 |  | 20985.38
122 | 23210001@2 | 喷头K115,79℃，DN32下垂型喷头 | 个 | 126.25 | 24.51 |  | 3094.39
123 | 23210001@7 | 喷头K115,79℃，DN32直立型喷头 | 个 | 211.09 | 24.51 |  | 5173.82
124 | 17030001@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 329.64 | 24.58 |  | 8102.55
125 | 17030001@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 328.1426 | 30.76 |  | 10093.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
126 | 18310440@5 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 2 | 31 |  | 62
127 | 补充主材001@3 | 卡箍DN200 | 个 | 54.4054 | 31 |  | 1686.57
128 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 693.4379 | 41.23 |  | 28590.44
129 | 19000040@1 | 球阀DN25 | 个 | 3 | 42.48 |  | 127.44
130 | 23450010@2 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径59mm | 个 | 2 | 45 |  | 90
131 | 23450010@3 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径62mm | 个 | 2 | 45 |  | 90
132 | 23450010@5 | 不锈钢减压孔板DN150，孔径65mm | 个 | 1 | 45 |  | 45
133 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.06 | 47.01 |  | 2.82
134 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 9 | 50.39 |  | 453.51
135 | 17010100@6 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 310.1029 | 52.16 |  | 16174.97
136 | 24110075@1 | 压力表 | 块 | 3 | 60 |  | 180
137 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 15.3974 | 60 |  | 923.84
138 | 20010360@4 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 2 | 64 |  | 128
139 | 23010001@4 | 5kg磷酸铵盐手提式灭火器 | 个 | 310 | 64 |  | 19840
140 | 20000080 | 沟槽法兰DN50 | 片 | 12 | 65 |  | 780
141 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 1119.3015 | 67.19 |  | 75205.87
142 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 292.4942 | 78 |  | 22814.55
143 | 20010360@2 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 5 | 85.6 |  | 428
144 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 91 | 86 |  | 7826
145 | 18031463@4 | 沟槽管件DN80 | 套 | 127.1177 | 95 |  | 12076.18
146 | 17010100@3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 750.6219 | 111.84 |  | 83949.55
147 | 19000220@5 | 模拟末端试水装置DN100 | 个 | 1 | 118 |  | 118
148 | 23130001@2 | 水流指示器DN100 | 个 | 6 | 120.35 |  | 722.1
149 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 398.9786 | 124 |  | 49473.35
150 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 6 | 130.09 |  | 780.54
151 | 19000001@3 | 试水阀DN25 | 个 | 4.04 | 150 |  | 606
152 | 24630010@1 | 试水接头DN25 | 个 | 3 | 150 |  | 450
153 | 23130001@3 | 水流指示器DN200 | 个 | 1 | 151.33 |  | 151.33
154 | 18031463@3 | 沟槽管件DN150 | 套 | 140.4184 | 186 |  | 26117.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
155 | 17010100@4 | 内外壁热浸镀锌钢管DN200*6 | m | 163.7008 | 203.66 |  | 33339.3
156 | 23010001@6 | 悬挂式超细干粉灭火器2kg | 个 | 1 | 234.96 |  | 234.96
157 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 20.0497 | 251.16 |  | 5035.68
158 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.48 | 251.16 |  | 120.56
159 | 18031463 | 沟槽管件DN200 | 套 | 27.2027 | 264 |  | 7181.51
160 | 17210115@1 | SUS304不锈钢波纹管DN100 | 个 | 2 | 267.91 |  | 535.82
161 | 19000220@9 | 球墨铸铁软密封闸阀(明杆)DN50 | 个 | 7 | 285 |  | 1995
162 | 23010001@7 | 悬挂式超细干粉灭火器10kg | 个 | 8 | 351.11 |  | 2808.88
163 | 23010001@5 | 推车式磷酸铵盐灭火器 20kg | 个 | 3 | 415 |  | 1245
164 | 19000220@6 | 遥控信号阀DN100 | 个 | 6 | 449.26 |  | 2695.56
165 | 19000220@7 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 12 | 795.58 |  | 9546.96
166 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 35 | 833.18 |  | 29161.3
167 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 24 | 1215 |  | 29160
168 | 23030040@1 | 减压稳压消火栓 | 套 | 40 | 1241 |  | 49640
169 | 19000220@13 | 遥控信号阀DN200 | 个 | 1 | 1317.99 |  | 1317.99
170 | 19000220@16 | 带锁常开闸阀DN100 | 个 | 2 | 1386.5 |  | 2773
171 | 19000220@4 | 电磁阀DN100 | 个 | 6 | 1650 |  | 9900
172 | 19000220@14 | 缓闭止回阀DN100 | 个 | 2 | 3280.18 |  | 6560.36
173 | 23310020 | 消防水炮 | 套 | 6 | 5277.7 |  | 31666.2
|  | 合计 |  |  |  |  | 1167599.28