## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 809365.88
1.1 | 消防控制室 | 157704.33
1.2 | 电气火灾监控探测器 | 26879.26
1.3 | 防火门监控控制系统 | 28704.44
1.4 | 公共/应急广播系统 | 75519.36
1.5 | 火灾自动报警系统 | 411922.32
1.6 | 可燃气体报警系统 | 16690.16
1.7 | 水炮控制系统 | 60533.30
1.8 | 消防设备电源监控系统 | 25116.63
1.9 | 液位显示及报警主机系统 | 6296.08
2 | 措施合计 | 104154.70
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 88704.24
2.2 | 其他措施费 | 15450.46
3 | 其他项目 | 105735.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 80936.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 24798.50
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1019255.67
5 | 增值税销项税额 | 91733.01 |  |  | －
6 | 总造价 | 1110988.68
7 | 人工费 | 257953.55
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,110,988.68 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防控制室 | [6 empty] | 157704.33
|  | 消防控制室自动报警系统 | [6 empty] | 126199.43
1 | 030904012001 | 报警及联动控制主机 | 1.名称:报警及联动控制主机 2.安装方式:落地安装 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 9817.8 |  | 9817.8
2 | 030904009001 | 硬线手动控制盘 | 1.名称:硬线手动控制盘 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 3530.41 |  | 3530.41
3 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 7246.61 |  | 7246.61
4 | 030904015002 | 消防水池液位显示及报警装置 | 1.名称:消防水池液位显示及报警装置 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1020.5 |  | 1020.5
5 | 030904016002 | UPS不间断电源10kVA（180min） | 1.名称:UPS不间断电源10kVA（180min） 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 17817.64 |  | 17817.64
6 | 030414007003 | 不间断电源调试 | 1.类型:不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 2450.63 |  | 2450.63
本页小计 | [8 empty] | 41883.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904016003 | DC24V电源 | 1.名称:DC24V电源 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 1211.44 |  | 1211.44
8 | 030904013001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 6313.03 |  | 6313.03
9 | 030904013002 | 消防对讲电话主机 | 1.名称:消防对讲电话主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 5052.83 |  | 5052.83
10 | 030904014001 | 直通119专线电话 | 1.名称：直通119专线电话 2.本体安装、调试、接地 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 114.16 |  | 114.16
11 | 030904014002 | 应急广播主机 | 1.名称:应急广播主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 3935.06 |  | 3935.06
12 | 030506004003 | 功率放大器(2X125W) | 1.名称:功率放大器(2X125W) 2.安装方式:综合考虑 3.参数：功率:2X125W 4.性能、型号满足设计要求 5.本体安装 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 2726.89 |  | 32722.68
本页小计 | [8 empty] | 49349.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030506004004 | 功率放大器(2X120W) | 1.名称:功率放大器(2X120W) 2.安装方式:综合考虑 3.参数：功率:2X120W 4.性能、型号满足设计要求 5.本体安装 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 2726.89 |  | 2726.89
14 | 030506001002 | 音控强切器 | 1.名称:音控强切器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 305.62 |  | 305.62
15 | 030507014004 | 监听器 | 1.名称:监听器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1014.21 |  | 1014.21
16 | 粤030506010001 | 广播调谐器 | 1.名称:广播调谐器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 720.11 |  | 720.11
17 | 粤030506010002 | CD机 | 1.名称:CD机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1103.74 |  | 1103.74
本页小计 | [8 empty] | 5870.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030506001003 | 消防广播话筒 | 1.名称:消防广播话筒 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 357.13 |  | 357.13
19 | 030502001005 | 42U机柜 | 1.名称:42U机柜 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 2613.53 |  | 2613.53
20 | 030506004005 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 1145.76 |  | 1145.76
21 | 粤030506010003 | 晨操和上下课铃声声源 | 1.名称:晨操和上下课铃声声源 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 609.58 |  | 609.58
22 | 030507014005 | 监视器 | 1.名称:监视器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2009.56 |  | 2009.56
本页小计 | [8 empty] | 6735.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 080905002001 | 灭火装置控制器(手动控制盘) | 1.名称:灭火装置控制器(手动控制盘) 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 720.54 |  | 720.54
24 | 080905002002 | 硬盘录像机1T | 1.名称:硬盘录像机1T 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 2041.22 |  | 2041.22
25 | 030905001010 | 系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 19598.75 |  | 19598.75
|  | 消防控制室可燃气体报警系统 | [6 empty] | 6313.03
26 | 030904013003 | 可燃气体报警器 | 1.名称:可燃气体报警器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 6313.03 |  | 6313.03
|  | 消防控制室防火门监控系统 | [6 empty] | 6774.27
27 | 030904013004 | 防火门监控系统主机 | 1.名称:防火门监控系统主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 6313.03 |  | 6313.03
28 | 030905001011 | 系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 461.24 |  | 461.24
本页小计 | [8 empty] | 35447.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防控制室消防电源监控系统 | [6 empty] | 9391.44
29 | 030904013005 | 消防电源监控系统主机 | 1.名称:消防电源监控系统主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 6313.03 |  | 6313.03
30 | 030905001012 | 系统调试 | 1.名称:消防电源监控系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 3078.41 |  | 3078.41
|  | 消防控制室电气火灾监控系统 | [6 empty] | 9026.16
31 | 030904013006 | 电气火灾监控系统主机 | 1.名称:电气火灾监控系统主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 5947.75 |  | 5947.75
32 | 030905001013 | 系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 3078.41 |  | 3078.41
|  | 电气火灾监控探测器 | [6 empty] | 26879.26
33 | 030904001013 | 感温光纤 | 1.名称:感温光纤 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 340 | 44.59 |  | 15160.6
34 | 030904001014 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 318.3 |  | 3183
本页小计 | [8 empty] | 36761.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411004095 | 配线 RS485-2*1.0 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:RS485 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 92.23 | 4.64 |  | 427.95
36 | 030411004096 | 配线 RS485-2*1.0 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:RS485 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 517.98 | 4.88 |  | 2527.74
37 | 030411001077 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 87.83 | 16.24 |  | 1426.36
38 | 080807007010 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40 | 26.88 |  | 1075.2
39 | 030905001014 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3078.41 |  | 3078.41
|  | 防火门监控控制系统 | [6 empty] | 28704.44
40 | 030904008010 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 31 | 208.29 |  | 6456.99
本页小计 | [8 empty] | 14992.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030904008011 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 30 | 97.33 |  | 2919.9
42 | 030411004097 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 618.67 | 3.72 |  | 2301.45
43 | 030411004098 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 466.76 | 3.78 |  | 1764.35
44 | 030411004099 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 309.34 | 5.74 |  | 1775.61
45 | 030411004100 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 233.38 | 5.93 |  | 1383.94
46 | 030411004101 | 配线 WDZN-RYJS-2X1 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 37.57 | 4.64 |  | 174.32
47 | 030411001078 | 电气配管 SC15 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36.97 | 14.39 |  | 532
本页小计 | [8 empty] | 10851.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411001079 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 305.3 | 20.3 |  | 6197.59
49 | 080807007011 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 133.4 | 26.88 |  | 3585.79
50 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:防火门 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 30 | 53.75 |  | 1612.5
|  | 公共/应急广播系统 | [6 empty] | 75519.36
51 | 080903011003 | 消防广播 | 1.名称:3-6W挂墙扬声器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 111 | 79.89 |  | 8867.79
52 | 030411004102 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1461.42 | 5.54 |  | 8096.27
53 | 030411004103 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1185.45 | 5.74 |  | 6804.48
54 | 030411001080 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1439.42 | 16.24 |  | 23376.18
本页小计 | [8 empty] | 58540.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 080807007012 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 265.1 | 26.88 |  | 7125.89
56 | 030411002019 | 广播线槽 RM100*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM100*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 270.35 | 73.05 |  | 19749.07
57 | 030905001015 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 112 | 13.39 |  | 1499.68
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 411922.32
58 | 030904001015 | 编码感烟探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 279 | 119.68 |  | 33390.72
59 | 030904005004 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 65 | 175.84 |  | 11429.6
60 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 65 | 118.92 |  | 7729.8
61 | 030904001016 | 非编码感温探测器 | 1.名称:非编码感温探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 37 | 172.35 |  | 6376.95
62 | 030904008012 | 复式显示屏 | 1.名称:复式显示屏 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 1418.82 |  | 7094.1
63 | 030904001017 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 33 | 219.91 |  | 7257.03
64 | 030904001018 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 55 | 266.7 |  | 14668.5
本页小计 | [8 empty] | 116321.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030904004002 | 消防对讲电话分机 | 1.名称:消防对讲电话分机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 118.91 |  | 1189.1
66 | 030904003007 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 65 | 109.79 |  | 7136.35
67 | 030904008013 | 总线短路保护隔离器 | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29 | 187.63 |  | 5441.27
68 | 030904004003 | 消防对讲电话分机 | 1.名称:消防对讲电话分机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 118.91 |  | 1189.1
69 | 030411005004 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.规格、要求:详见图纸 3.本体安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 368.91 |  | 4426.92
70 | 030411004104 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2748.18 | 2.91 |  | 7997.2
71 | 030411004105 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 84.11 | 4.9 |  | 412.14
72 | 030411004106 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4398.98 | 5.44 |  | 23930.45
本页小计 | [8 empty] | 51722.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030408001059 | 控制电缆 WDZN-KYJ7*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:7*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.包含:电缆头制作安装、防火封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 512.44 | 22.67 |  | 11617.01
74 | 030411004107 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2596.25 | 5.54 |  | 14383.23
75 | 030411004108 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4437.16 | 5.74 |  | 25469.3
76 | 030411004109 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30.33 | 31.24 |  | 947.51
77 | 030411004110 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.69 | 30.57 |  | 7847.01
78 | 030411004111 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1400.79 | 7.65 |  | 10716.04
本页小计 | [8 empty] | 70980.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030411004112 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2576.66 | 7.79 |  | 20072.18
80 | 030411004113 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.27 | 3.72 |  | 19.6
81 | 030411004114 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 280.25 | 3.78 |  | 1059.35
82 | 030411004115 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2X1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.63 | 5.74 |  | 15.1
83 | 030411004116 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2X1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 140.13 | 5.93 |  | 830.97
84 | 030411001081 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5196.88 | 16.24 |  | 84397.33
本页小计 | [8 empty] | 106394.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411001082 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 28.6 | 20.3 |  | 580.58
86 | 030411001083 | 电气配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30.33 | 23.44 |  | 710.94
87 | 080807007013 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1364.3 | 26.88 |  | 36672.38
88 | 030411002020 | 消防线槽 RM(100+200)*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+200)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 81.41 | 115.59 |  | 9410.18
89 | 030411002021 | 消防线槽 RM（100+100）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+100)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 270.35 | 91.03 |  | 24609.96
90 | 030411002022 | 消防线槽 RM（100+50）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+50)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.45 | 82.85 |  | 451.53
91 | 040503004003 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 159.52 | 16.99 |  | 2710.24
本页小计 | [8 empty] | 75145.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030905001016 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 19598.75 |  | 19598.75
93 | 030905001017 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 13.39 |  | 133.9
|  | 可燃气体报警系统 | [6 empty] | 16690.16
94 | 030904001019 | 编码可燃气体探测器 | 1.名称:编码可燃气体探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 310.91 |  | 3730.92
95 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 189.29 |  | 1703.61
96 | 030411004117 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 121.54 | 2.91 |  | 353.68
97 | 030411004118 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 184.55 | 3 |  | 553.65
98 | 030411004119 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 193.43 | 5.54 |  | 1071.6
99 | 030411004120 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 109.28 | 5.74 |  | 627.27
本页小计 | [8 empty] | 27773.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030408001060 | 控制电缆 WDZN-KYJ7*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:7*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.包含:电缆头制作安装、防火封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.1 | 22.67 |  | 228.97
101 | 030411001084 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 129.66 | 16.24 |  | 2105.68
102 | 030411001085 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 66.87 | 20.3 |  | 1357.46
103 | 080807007014 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 69.9 | 26.88 |  | 1878.91
104 | 030905001018 | 自动报警系统调试 | 1.名称:可燃气体报警系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3078.41 |  | 3078.41
|  | 水炮控制系统 | [6 empty] | 60533.3
105 | 030506004006 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 566.62 |  | 3399.72
本页小计 | [8 empty] | 12049.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030904011001 | 现场手动控制盘 | 1.名称:现场手动控制盘 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 1233.23 |  | 7399.38
107 | 030408001061 | 控制电缆 WDZN-KYJ7*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:7*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.包含:电缆头制作安装、防火封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 487.61 | 22.67 |  | 11054.12
108 | 030411004121 | 配线 WDBZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 197.35 | 5.3 |  | 1045.96
109 | 030411004122 | 配线 WDZBN-RYJY-3X2.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYJY 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 101.74 | 8.88 |  | 903.45
110 | 030411004123 | 配线 WDZBN-RYJY-3X2.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZBN-RYJY 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.87 | 9.12 |  | 208.57
111 | 030408001062 | 控制电缆 WDZBN-SYY-75-5 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-SYY-75-5 3.规格:75-5mm2 4.材质:铜芯 5.包含:电缆头制作安装、防火封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 510.92 | 9.13 |  | 4664.7
本页小计 | [8 empty] | 25276.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030411004124 | 配线 WDZBN-RYY-4*1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYY 3.规格:4*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 274.18 | 8.81 |  | 2415.53
113 | 030411004125 | 配线 WDZBN-RYY-2*1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYY 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.61 | 5.45 |  | 74.17
114 | 030411001086 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 915.06 | 16.24 |  | 14860.57
115 | 030411001087 | 电气配管 SC40 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 349.21 | 36.27 |  | 12665.85
116 | 080807007015 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.5 | 26.88 |  | 1841.28
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 25116.63
117 | 030904001020 | 监控模块（单电源；交流三相） | 1.名称:监控模块（单电源；交流三相） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 368.19 |  | 2945.52
118 | 030904001021 | 监控模块（双电源；交流三相） | 1.名称:监控模块（双电源；交流三相） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 423.9 |  | 423.9
本页小计 | [8 empty] | 35226.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030904001022 | 开关模块 | 1.名称:开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 237.17 |  | 1423.02
120 | 030411004126 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 117.15 | 3.72 |  | 435.8
121 | 030411004127 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1142.77 | 3.78 |  | 4319.67
122 | 030411004128 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.45 | 5.67 |  | 286.05
123 | 030411004129 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 661.53 | 5.86 |  | 3876.57
124 | 030411004130 | 配线 WDZN-RYYSSP-4*0.75 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYYSSP 3.规格:4*0.75mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.08 | 8.31 |  | 357.99
125 | 030411004131 | 配线 WDZN-RYYSSP-4*0.75 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYYSSP 3.规格:4*0.75mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 364.93 | 8.56 |  | 3123.8
本页小计 | [8 empty] | 13822.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030411001088 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 147.11 | 16.24 |  | 2389.07
127 | 080807007016 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 91.4 | 26.88 |  | 2456.83
128 | 030905001019 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电源监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3078.41 |  | 3078.41
|  | 液位显示及报警主机系统 | [6 empty] | 6296.08
129 | 030411004132 | 配线 WDZN-RYYP-4*1.0 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYYP 3.规格:4*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 0.79 | 10.27 |  | 8.11
130 | 030411004133 | 配线 WDZN-RYYP-4*1.0 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYYP 3.规格:4*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 603.07 | 10.4 |  | 6271.93
131 | 030411001089 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 0.79 | 20.3 |  | 16.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15450.46
132 | 031302007020 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 4844.27 |  | 4844.27
133 | 031301017022 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 10606.19 |  | 10606.19
本页小计 | [8 empty] | 29670.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
合 计 | [8 empty] | 824816.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00042 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 88704.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 88704.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 80936.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 24798.50
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 105735.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 80936.59
合 计 |  |  |  | 80936.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1019255.67 | 9 |  | 91733.01
合 计 | [6 empty] | 91733.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.5712 | 2.94 |  | 1.68
2 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.0961 | 13.99 |  | 1.34
3 | 17030001@7 | 镀锌电线管SC15 | m | 38.0791 | 3.93 |  | 149.65
4 | 18031125 | 镀锌钢管接头15×2.75 | 个 | 6.0927 | 0.94 |  | 5.73
5 | 29170200 | 镀锌地线夹15 | 套 | 23.609 | 0.36 |  | 8.5
6 | 28030410@19 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RS485-2*1.0 | m | 643.4874 | 2.96 |  | 1904.72
7 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 2.4 | 0.68 |  | 1.63
8 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.4 | 0.6 |  | 1.44
9 | 03138001@4 | 锡基钎料 | kg | 0.78 | 52.47 |  | 40.93
10 | 14030040@5 | 汽油综合 | kg | 1.08 | 9.81 |  | 10.59
11 | 23390400@1 | 现场手动控制盘 | 台 | 6 | 561.95 |  | 3371.7
12 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 56.2302 | 0.77 |  | 43.3
13 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.896 | 2.8 |  | 13.71
14 | 03139001@3 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.1208 | 3.42 |  | 3.83
15 | 29110400@1 | 消防模块接线箱 | 个 | 12 | 226.56 |  | 2718.72
16 | 28030410@8 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X1 | m | 40.5756 | 2.96 |  | 120.1
17 | 23390380@11 | 电气火灾监控系统主机 | 套 | 1 | 3395.78 |  | 3395.78
18 | 23390380@10 | 消防电源监控系统主机 | 套 | 1 | 3761.06 |  | 3761.06
19 | 23390380@9 | 防火门监控系统主机 | 套 | 1 | 3761.06 |  | 3761.06
20 | 28030430@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2 | m | 0.472 | 1.2 |  | 0.57
21 | 23390380@7 | 可燃气体报警器 | 套 | 1 | 3761.06 |  | 3761.06
22 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.05 | 251.16 |  | 12.56
23 | 01130080 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 0.63 | 5.99 |  | 3.77
24 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 8.16 | 4.02 |  | 32.8
25 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.04 | 19.91 |  | 0.8
26 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.4 | 11.47 |  | 16.06
27 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.2 | 11.47 |  | 2.29
28 | 02270030@2 | 白布宽900 | m | 1.41 | 4.94 |  | 6.97
29 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 4.94 |  | 0.99
30 | 02350050@1 | 尼龙线卡 | 十套 | 105 | 0.35 |  | 36.75
31 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.82 | 3.09 |  | 2.53
32 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.6 | 9.73 |  | 5.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.2 | 0.43 |  | 0.09
34 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.472 | 5.04 |  | 12.46
35 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.012 | 5.82 |  | 5.89
36 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.2 | 0.6 |  | 0.12
37 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.2 | 4.27 |  | 0.85
38 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4 | 0.94 |  | 3.76
39 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.315 | 5.6 |  | 1.76
40 | 03137011@1 | 焊锡 | kg | 1.83 | 58.12 |  | 106.36
41 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 0.856 | 47.01 |  | 40.24
42 | 03138001@3 | 锡基钎料 | kg | 0.61 | 52.47 |  | 32.01
43 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.07 | 3.42 |  | 0.24
44 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.62 | 0.43 |  | 0.7
45 | 03213021 | 垫铁 | kg | 2 | 4.87 |  | 9.74
46 | 13010510@1 | 调和漆 | kg | 0.925 | 12.07 |  | 11.16
47 | 13050070@1 | 防锈漆 | kg | 0.365 | 13.58 |  | 4.96
48 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 2.2 | 9.81 |  | 21.58
49 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 3.07 | 9.26 |  | 28.43
50 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 1 | 7.34 |  | 7.34
51 | 14350690 | 洗涤剂 | kg | 0.07 | 6.54 |  | 0.46
52 | 17250020@2 | 塑料异型管D5 | m | 8.24 | 3.07 |  | 25.3
53 | 17250160 | 塑料软管D4 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
54 | 23390370@1 | 硬线手动控制盘 | 台 | 1 | 2708 |  | 2708
55 | 23390380@2 | 应急照明控制器 | 套 | 1 | 3761.06 |  | 3761.06
56 | 23390390@5 | 报警及联动控制主机 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
57 | 23390395@1 | 图形显示装置 | 套 | 1 | 5990 |  | 5990
58 | 23450030@2 | UPS不间断电源10kVA（180min） | 套 | 1 | 17699.12 |  | 17699.12
59 | 23450030@3 | DC24V电源 | 套 | 1 | 1092.92 |  | 1092.92
60 | 24170050@1 | 消防水池液位显示及报警装置含软件、远程系统接口 | 个 | 1 | 548.67 |  | 548.67
61 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 23.39 | 2.4 |  | 56.14
62 | 27190050 | 橡皮绝缘板5 | m2 | 0.05 | 12.62 |  | 0.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 28030500 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 3 | 2.74 |  | 8.22
64 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 4.11 |  | 8.38
65 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 1 | 11.02 |  | 11.02
66 | 28030669@2 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.153 | 3.65 |  | 0.56
67 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
68 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 46.69 | 3.24 |  | 151.28
69 | 30070010@1 | 消防对讲电话主机 | 台 | 1 | 3862.4 |  | 3862.4
70 | 30070040@3 | 直通119专线电话 | 部 | 1 | 97.35 |  | 97.35
71 | 30190001@1 | 功率放大器(2X125W)2X125W | 套 | 12 | 2537.7 |  | 30452.4
72 | 30190001@2 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1068.58 |  | 1068.58
73 | 30190001@3 | CD机 | 台 | 1 | 913.63 |  | 913.63
74 | 30190001@4 | 广播调谐器 | 台 | 1 | 530 |  | 530
75 | 30190050@1 | 监听器 | 台 | 1 | 948.23 |  | 948.23
76 | 30210085@1 | 音控强切器 | 台 | 1 | 193 |  | 193
77 | 34050067@1 | 打印纸卷 | 盒 | 0.32 | 18 |  | 5.76
78 | 34090001 | 白绸 | m2 | 0.22 | 16.3 |  | 3.59
79 | 34090070@1 | 电池 | 节 | 232 | 1.03 |  | 238.96
80 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.16 | 25.13 |  | 4.02
81 | 34130001@1 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1 | 0.68 |  | 0.68
82 | 34130003@1 | 标志牌 | 个 | 7 | 5.5 |  | 38.5
83 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 1 | 2.08 |  | 2.08
84 | 55050330@1 | 应急广播主机 | 台 | 1 | 2219.03 |  | 2219.03
85 | 57330001@1 | 42U机柜 | 个 | 1 | 2389.38 |  | 2389.38
86 | 57390010@2 | 消防广播话筒 | 套 | 1 | 273.81 |  | 273.81
87 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 357.2742 | 0.77 |  | 275.1
88 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 0.0677 | 0.77 |  | 0.05
89 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.323 | 10.09 |  | 13.35
90 | 28110165@3 | 控制电缆WDZN-KYJ7*1.5 | m | 1025.3023 | 14.26 |  | 14620.81
91 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.5735 | 10.09 |  | 25.97
92 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.0652 | 403.59 |  | 1640.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
93 | 04030015 | 中砂 | m3 | 14.2282 | 259.45 |  | 3691.51
94 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 12.618 | 1.75 |  | 22.08
95 | 28030430 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5 | m | 7.08 | 1.2 |  | 8.5
96 | 14350360 | 酒精 | kg | 1.2 | 7.34 |  | 8.81
97 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.2 | 2.4 |  | 26.88
98 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 76.35 | 0.84 |  | 64.13
99 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 30.54 | 0.84 |  | 25.65
100 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 1.65 | 133.33 |  | 219.99
101 | 34090070 | 电池 | 节 | 349.6 | 1.03 |  | 360.09
102 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.356 | 251.16 |  | 89.41
103 | 01210045@1 | 型钢 | kg | 69.9495 | 4.06 |  | 283.99
104 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 65.894 | 10.38 |  | 683.98
105 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 6.4167 | 5.04 |  | 32.34
106 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.2034 | 0.94 |  | 0.19
107 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.3317 | 0.94 |  | 2.19
108 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.9845 | 5.6 |  | 16.71
109 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0279 | 12.82 |  | 0.36
110 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1865 | 12.07 |  | 2.25
111 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 1.2208 | 13.58 |  | 16.58
112 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0819 | 13.58 |  | 14.69
113 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.2798 | 13.58 |  | 3.8
114 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.4171 | 7.17 |  | 2.99
115 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 159.714 | 4.19 |  | 669.2
116 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.9395 | 8.31 |  | 24.43
117 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.8819 | 8.31 |  | 7.33
118 | 02270020 | 白布 | kg | 4.332 | 2.75 |  | 11.91
119 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 46.5449 | 3.9 |  | 181.53
120 | 29270110 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 355.9304 | 2.3 |  | 818.64
121 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 49413.7678 | 1.09 |  | 53959.83
122 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 83.361 | 5.86 |  | 488.5
123 | 02270001 | 棉纱 | kg | 70.5951 | 11.47 |  | 809.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
124 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 6.2041 | 5.66 |  | 35.12
125 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 122.3015 | 3.81 |  | 465.97
126 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 275.7107 | 0.43 |  | 118.56
127 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 3.9426 | 13.99 |  | 55.16
128 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 26.1227 | 13.99 |  | 365.46
129 | 13030240 | 厚漆 | kg | 65.9648 | 19.27 |  | 1271.14
130 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 22.321 | 3.94 |  | 87.94
131 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 62.0411 | 0.16 |  | 9.93
132 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1304.5502 | 1.97 |  | 2569.96
133 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 66.1771 | 2.42 |  | 160.15
134 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 106.9865 | 2.4 |  | 256.77
135 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1573.755 | 2.83 |  | 4453.73
136 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1223.0159 | 0.06 |  | 73.38
137 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 5055.132 | 0.36 |  | 1819.85
138 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 256.4363 | 0.53 |  | 135.91
139 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 100.8661 | 0.77 |  | 77.67
140 | 23400001@7 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 29 | 50.46 |  | 1463.34
141 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 20.8 | 3.4 |  | 70.72
142 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 2.6 | 1.25 |  | 3.25
143 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.3 | 0.55 |  | 0.72
144 | 23410060@2 | 消火栓按钮 | 个 | 65 | 41.43 |  | 2692.95
145 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
146 | 03010205@1 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 4 | 0.26 |  | 1.04
147 | 30070040@1 | 消防对讲电话分机 | 部 | 20 | 102.1 |  | 2042
148 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 5.7119 | 0.06 |  | 0.34
149 | 23370100@3 | 非编码感温探测器 | 个 | 37 | 124.7 |  | 4613.9
150 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 7343.364 | 1.09 |  | 8018.95
151 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 3.25 | 4.94 |  | 16.06
152 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 20.8 | 3.4 |  | 70.72
153 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 2.6 | 1.25 |  | 3.25
154 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 11.05 | 0.6 |  | 6.63
155 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 1.3 | 47.01 |  | 61.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
156 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 3.25 | 52.47 |  | 170.53
157 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.9 | 2.76 |  | 10.76
158 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.3 | 0.55 |  | 0.72
159 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.65 | 33.14 |  | 21.54
160 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 3.25 | 10.66 |  | 34.65
161 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 1.95 | 9.81 |  | 19.13
162 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 8.45 | 3.07 |  | 25.94
163 | 23410060@1 | 带电话孔按钮手动报警按钮 | 个 | 65 | 50.56 |  | 3286.4
164 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 9.945 | 3.65 |  | 36.3
165 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 293.4016 | 0.77 |  | 225.92
166 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 7.4 | 0.75 |  | 5.55
167 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 8.1 | 3.42 |  | 27.7
168 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 9 | 98.45 |  | 886.05
169 | 23390005@1 | 编码声光报警器 | 个 | 65 | 85 |  | 5525
170 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1224.6757 | 0.68 |  | 832.78
171 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 90 | 0.2 |  | 18
172 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.3 | 32.11 |  | 9.63
173 | 57010010@1 | 门磁开关 | 套 | 30 | 46.8 |  | 1404
174 | 23400001@3 | 常闭防火门控制器 | 个 | 31 | 71.12 |  | 2204.72
175 | 14390010@1 | 丙烷 | kg | 12 | 3.42 |  | 41.04
176 | 23370100@2 | 编码可燃气体探测器 | 个(对) | 12 | 260.06 |  | 3120.72
177 | 00010010 | 人工费 | 元 | 144747.9426 | 1.09 |  | 158064.75
178 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 20566.43 | 1.09 |  | 22458.54
179 | 01290245@1 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 3.28 | 91.57 |  | 300.35
180 | 02270030 | 白布宽900 | m | 25.81 | 4.94 |  | 127.5
181 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 187.24 | 0.68 |  | 127.32
182 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 181.53 | 0.6 |  | 108.92
183 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 11.6326 | 47.01 |  | 546.85
184 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 41.0491 | 52.47 |  | 2153.85
185 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 15.65 | 2.76 |  | 43.19
186 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 9.68 | 33.14 |  | 320.8
187 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 3.39 | 10.66 |  | 36.14
188 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 23.67 | 10.66 |  | 252.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
189 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 81.0927 | 9.81 |  | 795.52
190 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 17.33 | 9.81 |  | 170.01
191 | 14410040@1 | 801胶 | kg | 3.28 | 6.15 |  | 20.17
192 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 69.3 | 3.07 |  | 212.75
193 | 23370100@1 | 编码感烟探测器 | 个 | 279 | 72.03 |  | 20096.37
194 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 113.824 | 3.65 |  | 415.46
195 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2543.5259 | 1 |  | 2543.53
196 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 91.4746 | 0.77 |  | 70.44
197 | 99450650 | 维护费 | 元 | 777.892 | 1 |  | 777.89
198 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1207.6285 | 1 |  | 1207.63
199 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1404.7274 | 1 |  | 1404.73
200 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 15450.4602 | 1 |  | 15450.46
201 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0257 | 1 |  | -0.03
202 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0611 | 1 |  | -0.06
203 | 99450640 | 检修费 | 元 | 23.2082 | 1 |  | 23.21
204 | 25010060@1 | 感温光纤 | m | 346.8 | 42.21 |  | 14638.43
205 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 411.136 | 0.43 |  | 176.79
206 | 23400001@1 | 电气火灾监控探测器MPAC503M | 个 | 10 | 181.13 |  | 1811.3
207 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 8.47 | 3.42 |  | 28.97
208 | 23410080@1 | 3-6W挂墙扬声器 | 只 | 111 | 54.94 |  | 6098.34
209 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 35 | 0.64 |  | 22.4
210 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 2.46 | 5.12 |  | 12.6
211 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.412 | 3.15 |  | 7.6
212 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.65 | 6.84 |  | 4.45
213 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 1 | 12.9 |  | 12.9
214 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 63.47 | 1 |  | 63.47
215 | 23410040@1 | 复式显示器 | 台 | 5 | 264 |  | 1320
216 | 23400001@5 | 监视模块 | 个 | 33 | 82.74 |  | 2730.42
217 | 23400001@6 | 控制模块 | 个 | 55 | 81.54 |  | 4484.7
218 | 23400001@8 | 监控模块（单电源；交流三相） | 个 | 8 | 231.02 |  | 1848.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
219 | 23400001@9 | 监控模块（双电源；交流三相） | 个 | 1 | 286.73 |  | 286.73
220 | 23400001@10 | 开关模块 | 个 | 6 | 100 |  | 600
221 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 426.846 | 12.87 |  | 5493.51
222 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ2.5 | m | 2799.468 | 2.07 |  | 5794.9
223 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 1022.5153 | 0.72 |  | 736.21
224 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X1.5 | m | 579.1362 | 3.96 |  | 2293.38
225 | 17030001@3 | 镀锌电线管SC20 | m | 8153.4388 | 4.82 |  | 39299.58
226 | 17030001@4 | 镀锌电线管SC25 | m | 413.6068 | 6.31 |  | 2609.86
227 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-2X1.5 | m | 10609.6725 | 3.78 |  | 40104.56
228 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 3350.4695 | 1.33 |  | 4456.12
229 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZN-BYJ4 | m | 4709.7678 | 3.34 |  | 15730.62
230 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 32.7564 | 26.2 |  | 858.22
231 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVVP-2X1.5 | m | 4218.3462 | 5.73 |  | 24171.12
232 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.4686 | 7.72 |  | 3.62
233 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 4.9984 | 3.12 |  | 15.6
234 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 4.686 | 0.22 |  | 1.03
235 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 19.3687 | 0.79 |  | 15.3
236 | 17030001@5 | 镀锌电线管SC32 | m | 31.2399 | 8.09 |  | 252.73
237 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 5.3953 | 11.33 |  | 61.13
238 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 57.5498 | 4.25 |  | 244.59
239 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 53.9529 | 0.27 |  | 14.57
240 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 223.0055 | 1.05 |  | 234.16
241 | 17030001@6 | 镀锌电线管SC40 | m | 359.6863 | 12.42 |  | 4467.3
242 | 28030410@7 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYYSSP-4*0.75 | m | 429.7029 | 6.16 |  | 2646.97
243 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.4 | 5.99 |  | 26.36
244 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 11.5 | 5.18 |  | 59.57
245 | 29030030@1 | 广播线槽RM100*100 | m | 278.4605 | 33.56 |  | 9345.13
246 | 29030030@2 | 消防线槽RM(100+200)*100 | m | 83.8523 | 66.55 |  | 5580.37
247 | 29030030@3 | 消防线槽RM(100+100)*100 | m | 278.4605 | 51.01 |  | 14204.27
248 | 29030030@4 | 消防线槽RM(100+50)*100 | m | 5.6135 | 43.07 |  | 241.77
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
249 | 30190001@5 | 功率放大器(2X120W)2X120W | 套 | 1 | 2537.7 |  | 2537.7
250 | 30190001@6 | 晨操和上下课铃声声源 | 台 | 1 | 419.47 |  | 419.47
251 | 28030410@9 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDBZN-RYJS-2X1.5 | m | 213.138 | 3.55 |  | 756.64
252 | 28030410@11 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZBN-RYJY-3X2.5 | m | 133.8927 | 6.85 |  | 917.16
253 | 28110165@4 | 控制电缆WDZBN-SYY-75-5 | m | 518.5838 | 1.91 |  | 990.5
254 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYYP-4*1.0 | m | 634.0767 | 7.91 |  | 5015.55
255 | 30030100 | 监视器 | 台 | 1 | 1946.9 |  | 1946.9
256 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 0.408 | 2.69 |  | 1.1
257 | 55270030@1 | 灭火装置控制器(手动控制盘) | 个 | 1 | 561.95 |  | 561.95
258 | 30110160@1 | 硬盘录像机1T | 台 | 1 | 1214 |  | 1214
259 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 3.06 | 0.57 |  | 1.74
260 | 30030160@1 | 解码器 | 台 | 6 | 461.39 |  | 2768.34
261 | 28030410@13 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZBN-RYY-4*1.5 | m | 296.1144 | 6.54 |  | 1936.59
262 | 28030410@14 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZBN-RYY-2*1.5 | m | 14.6988 | 3.67 |  | 53.94
263 | 28030410@16 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 269.5245 | 26.2 |  | 7061.54
264 | 28030410@17 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X1.5 | m | 149.9769 | 3.96 |  | 593.91
265 | 28030410@18 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5 | m | 749.0925 | 3.9 |  | 2921.46
|  | 合计 |  |  |  |  | 704882.81