## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 910699.69
1.1 | 水泵房 | 382716.57
1.2 | 给水系统 | 176700.36
1.3 | 污、废水系统 | 6209.58
1.4 | 压力排水 | 315934.66
1.5 | 预埋工程 | 29138.52
2 | 措施合计 | 76564.72
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 41730.65
2.2 | 其他措施费 | 34834.07
3 | 其他项目 | 102736.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 91069.97
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11666.38
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1090000.76
5 | 增值税销项税额 | 98100.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 1188100.83
7 | 人工费 | 104502.65
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,188,100.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水泵房 | [6 empty] | 382716.57
|  | 设备 | [6 empty] | 261015.33
1 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:数字集成全变频恒压供水设备 2.水泵主要技术参数: （1）主泵：Q=45m3/h,H=0.6MPa,N=15kw(三台,二用一备) （2）副泵：Q=5m3/h,H=0.6MPa,N=3kw(一台,一用) 3.附件名称、规格、数量:含配套全变频控制柜; 4.减震装置形式:橡胶隔振器 5.检查接线 6.槽钢基础、设备灌浆 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 88907.78 |  | 88907.78
2 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：隔膜式气压罐 2.规格:Φ800 3.材质:不锈钢S31603 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 8634.06 |  | 17268.12
3 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:水箱（含液位计） 2.材质、类型:S31603不锈钢 3.型号、规格:7m×6m×3.5m 4.生活水箱自洁装置：WTS-2B,臭氧发生量8g/h,内置式 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 130066.01 |  | 130066.01
4 | 031006008001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.性能参数：Q=60m3/h,N=5KW/台 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 12386.71 |  | 24773.42
|  | 管道 | [6 empty] | 34564.98
本页小计 | [8 empty] | 261015.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN200 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.66 | 440.37 |  | 5134.71
6 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35.55 | 303.57 |  | 10791.91
7 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.16 | 172.89 |  | 892.11
8 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.77 | 116.93 |  | 2311.71
本页小计 | [8 empty] | 19130.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.12 | 97.28 |  | 1762.71
10 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN32 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.6 | 35.58 |  | 92.51
11 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN15 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.12 | 20.37 |  | 369.1
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 43.72 | 23.64 |  | 1033.54
13 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 43.72 | 2.53 |  | 110.61
本页小计 | [8 empty] | 3368.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031208002001 | 管道防结霜 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） 2.绝热厚度:δ=30mm、铝箔防潮层0.8mm外加保护层0.5mm镀锌钢板 3.管道规格:DN30~50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.3 | 3235.78 |  | 7442.29
15 | 031208002002 | 管道防结霜 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） 2.绝热厚度:δ=50mm、铝箔防潮层0.8mm外加保护层0.5mm镀锌钢板 3.管道规格:DN65~150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.05 | 2255.5 |  | 4623.78
|  | 阀门及其他 | [6 empty] | 87136.26
16 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:JD745X-25型 DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 4604.02 |  | 13812.06
17 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:JD745X-25型 DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2370.98 |  | 2370.98
本页小计 | [8 empty] | 28249.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵专用软接头 2.规格、压力等级:DN150，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 601.55 |  | 3609.3
19 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵专用软接头 2.规格、压力等级:DN80，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 445.06 |  | 445.06
20 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵专用软接头 2.规格、压力等级:DN65，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 271.89 |  | 271.89
21 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 94.54 |  | 283.62
22 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 66.04 |  | 66.04
本页小计 | [8 empty] | 4675.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 94.54 |  | 283.62
24 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 54.32 |  | 162.96
25 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 1002.11 |  | 3006.33
26 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 578.1 |  | 578.1
27 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN200,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 2413.32 |  | 12066.6
本页小计 | [8 empty] | 16097.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN150,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 1646.97 |  | 6587.88
29 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN80，(PN=1.0MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 801.62 |  | 1603.24
30 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 590.78 |  | 2953.9
31 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN150，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 1646.97 |  | 9881.82
32 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN80，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 801.62 |  | 801.62
本页小计 | [8 empty] | 21828.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN65，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 590.78 |  | 590.78
34 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 7046.56 |  | 14093.12
35 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称:自动水位控制阀（含1个浮球阀DN15） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2139.11 |  | 4278.22
36 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2.材质:符合图纸及设计说明要求 |  | 个 | 8 | 147.13 |  | 1177.04
37 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 65.69 |  | 65.69
38 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 103.59 |  | 103.59
39 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 132.89 |  | 132.89
本页小计 | [8 empty] | 20441.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 90.48 |  | 90.48
41 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:LXL-150 4.连接形式:法兰连接 5.附件：水表、闸阀、软接头、Y型过滤器 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 5334.47 |  | 5334.47
42 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格:按设计图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 235.6 |  | 942.4
43 | 031003012001 | 吸水喇叭口 | 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 196.64 |  | 393.28
44 | 031003012002 | 溢流喇叭口 | 1.名称:溢流喇叭口 2.规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 196.64 |  | 393.28
45 | 031003012003 | 防虫网罩 | 1.名称:防虫网罩 2.规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 54 |  | 756
|  | 给水系统 | [6 empty] | 176700.36
46 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 168.4 | 391.22 |  | 65881.45
本页小计 | [8 empty] | 73791.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 125.71 | 295.46 |  | 37142.28
48 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.42 | 209.08 |  | 4687.57
49 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 139.78 | 60.91 |  | 8514
50 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN32 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.66 | 41.15 |  | 1632.01
本页小计 | [8 empty] | 51975.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN25 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.66 | 33.41 |  | 1124.58
52 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN15 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 225.58 | 26.03 |  | 5871.85
53 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2325.21 |  | 2325.21
54 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1178.46 |  | 1178.46
55 | 031003013004 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1178.46 |  | 1178.46
56 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 5465.49 |  | 5465.49
本页小计 | [8 empty] | 17144.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 68.89 |  | 68.89
58 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 139.66 |  | 279.32
59 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 315.46 |  | 630.92
60 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 807.01 |  | 2421.03
61 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 1336.99 |  | 14706.89
62 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 1608.55 |  | 9651.3
63 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 998.3 |  | 1996.6
本页小计 | [8 empty] | 29754.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:减压阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2265.59 |  | 2265.59
65 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1753.78 |  | 1753.78
66 | 031004014002 | 节水高压冲洗水枪 | 1、名称：车库地面冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 65.69 |  | 656.9
67 | 031003001008 | 铜质截止阀 DN15 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式、材质:螺纹连接、铜 4.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 68.89 |  | 688.9
68 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 251.39 | 23.64 |  | 5942.86
69 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 251.39 | 2.53 |  | 636.02
|  | 污、废水系统 | [6 empty] | 6209.58
本页小计 | [8 empty] | 11944.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 58.72 | 43.48 |  | 2553.15
71 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.43 | 66.13 |  | 1351.04
72 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.100 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 112.98 |  | 677.88
73 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:防爆地漏 2.型号、规格:DL.150 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 624.15 |  | 624.15
74 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 38.34 | 23.64 |  | 906.36
75 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 38.34 | 2.53 |  | 97
|  | 压力排水 | [6 empty] | 315934.66
76 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.潜污泵 2.型号:Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW 3.一用一备,自耦式,液位控制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16 | 3235.86 |  | 51773.76
本页小计 | [8 empty] | 57983.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.潜污泵 2.型号:Q=30m3/h，H=15m，N=4.0kW 3.一用一备,自耦式,液位控制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 20 | 3235.86 |  | 64717.2
78 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、材质:符合图纸及设计说明要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36 | 147.13 |  | 5296.68
79 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 500.35 |  | 8005.6
80 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 371.78 |  | 7435.6
81 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 1003.05 |  | 16048.8
82 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 715.95 |  | 14319
83 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 2285.8 |  | 36572.8
本页小计 | [8 empty] | 152395.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 1798.51 |  | 35970.2
85 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN150 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36.7 | 224.52 |  | 8239.88
86 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN100 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 229.44 | 178.38 |  | 40927.51
87 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN80 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 117.11 | 147.65 |  | 17291.29
88 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆,调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 185.65 | 24.12 |  | 4477.88
本页小计 | [8 empty] | 106906.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 185.65 | 23.64 |  | 4388.77
90 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 185.65 | 2.53 |  | 469.69
|  | 预埋工程 | [6 empty] | 29138.52
91 | 030817008001 | 柔性防水密闭套管 DN100 | 1.类型:柔性防水密闭套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 515.57 |  | 4124.56
92 | 030817008002 | 柔性防水密闭套管 DN150 | 1.类型:柔性防水密闭套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 647.9 |  | 3239.5
93 | 030817008003 | 柔性防水密闭套管 DN32 | 1.类型:柔性防水密闭套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN32 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 331.86 |  | 331.86
94 | 030817008004 | 柔性防水密闭套管 DN15 | 1.类型:柔性防水密闭套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN15 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 331.86 |  | 663.72
95 | 030817008005 | 柔性防水套管 DN150 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 647.9 |  | 4535.3
本页小计 | [8 empty] | 17753.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030817008006 | 柔性防水套管 DN100 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 515.57 |  | 4124.56
97 | 030817008007 | 柔性防水套管 DN80 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 426.94 |  | 1707.76
98 | 030817008008 | 柔性密闭套管 DN50 | 1.类型:柔性密闭套管 2.材质:金属 3.套管规格:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 331.86 |  | 331.86
99 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 373.62 |  | 2615.34
100 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 274.94 |  | 274.94
101 | 031002003003 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 17 | 108.14 |  | 1838.38
102 | 031002003004 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 28 | 180.69 |  | 5059.32
103 | 031002003005 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 48.57 |  | 291.42
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4976.11
本页小计 | [8 empty] | 16243.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
105 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 4976.11 |  | 4976.11
本页小计 | [8 empty] | 4976.11
合 计 | [8 empty] | 915675.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 41730.65 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 29857.96 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 71588.61
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 91069.97 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11666.38
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 102736.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 91069.97
合 计 |  |  |  | 91069.97 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1090000.76 | 9 |  | 98100.07
合 计 | [6 empty] | 98100.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 01130002@4 | 扁钢综合 | kg | 0.735 | 4.43 |  | 3.26
2 | 01290008@14 | 钢板 | kg | 6.15 | 4.21 |  | 25.89
3 | 17010075@13 | 焊接钢管 | kg | 5.14 | 4.14 |  | 21.28
4 | 19030001@7 | 软密封闸阀(明杆)DN150 | 个 | 1 | 1260.46 |  | 1260.46
5 | 补充主材002@1 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 1 | 247 |  | 247
6 | 补充主材003@1 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 615.6 |  | 615.6
7 | 00010010 | 人工费 | 元 | 84952.1949 | 1.09 |  | 92767.8
8 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 6189.0402 | 1.09 |  | 6758.43
9 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 4976.1219 | 1 |  | 4976.12
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 29.4674 | 5.86 |  | 172.68
11 | 01090023@1 | 圆钢φ10以内 | kg | 24.323 | 4.08 |  | 99.24
12 | 01090035@1 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 8.058 | 5.99 |  | 48.27
13 | 01130002@3 | 扁钢综合 | kg | 7.84 | 4.43 |  | 34.73
14 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 15.0257 | 5.99 |  | 90
15 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 9.518 | 4.2 |  | 39.98
16 | 01290019@1 | 钢板1.6~1.9 | kg | 0.96 | 4.62 |  | 4.44
17 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 6.1771 | 4.08 |  | 25.2
18 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 1.2681 | 25.7 |  | 32.59
19 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 81.703 | 11.09 |  | 906.09
20 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.02 | 11.09 |  | 0.22
21 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 70.2152 | 7.71 |  | 541.36
22 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 12.63 | 11.61 |  | 146.63
23 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 0.3 | 7.19 |  | 2.16
24 | 02030020@1 | 橡胶条φ20 | 个 | 50.4 | 0.75 |  | 37.8
25 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 147.06 | 0.13 |  | 19.12
26 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 3 | 0.13 |  | 0.39
27 | 02130070@2 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 10.4 | 0.13 |  | 1.35
28 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 9.298 | 2.1 |  | 19.53
29 | 02270001 | 棉纱 | kg | 6.8 | 11.47 |  | 78
30 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.1 | 11.47 |  | 1.15
31 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.1 | 11.47 |  | 1.15
32 | 02270020 | 白布 | kg | 1.8 | 2.75 |  | 4.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 2.2 | 4.94 |  | 10.87
34 | 02270180 | 破布一级 | kg | 21.1149 | 7.18 |  | 151.6
35 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.344 | 7.18 |  | 2.47
36 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 1.632 | 8.6 |  | 14.04
37 | 02290110@3 | 油麻丝 | kg | 3.738 | 8.6 |  | 32.15
38 | 02290110@4 | 油麻丝 | kg | 136.978 | 8.6 |  | 1178.01
39 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 162.88 | 3.4 |  | 553.79
40 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.7364 | 5.58 |  | 4.11
41 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 17.5923 | 5.58 |  | 98.17
42 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 118.656 | 5.94 |  | 704.82
43 | 03010685 | 六角螺栓M16×80 | 十套 | 17.676 | 6.39 |  | 112.95
44 | 03010730 | 六角螺栓M22×75 | 十套 | 2.064 | 13.64 |  | 28.15
45 | 03010740 | 六角螺栓M22×90 | 十套 | 19.02 | 15.8 |  | 300.52
46 | 03010765 | 六角螺栓M27×95 | 十套 | 6.996 | 28.97 |  | 202.67
47 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 59.328 | 8.66 |  | 513.78
48 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 18.056 | 12.45 |  | 224.8
49 | 03011375@1 | 双头螺栓 | kg | 20.72 | 5.44 |  | 112.72
50 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 8.8 | 0.43 |  | 3.78
51 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.19 | 5.04 |  | 21.12
52 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 14.6541 | 7.56 |  | 110.78
53 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 10.608 | 5.82 |  | 61.74
54 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.3322 | 4.27 |  | 1.42
55 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 10.036 | 3.04 |  | 30.51
56 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.58 | 3.04 |  | 4.8
57 | 03131071@3 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 3.246 | 3.04 |  | 9.87
58 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.032 | 11.97 |  | 0.38
59 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 5.9801 | 11.97 |  | 71.58
60 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.125 | 11.97 |  | 13.47
61 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 78.8456 | 0.94 |  | 74.11
62 | 03134021@3 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
63 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 51.7017 | 5.6 |  | 289.53
64 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.056 | 5.6 |  | 5.91
65 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 43.9205 | 5.6 |  | 245.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 27.3827 | 5.6 |  | 153.34
67 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 36.923 | 5.6 |  | 206.77
68 | 03135021@4 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 13.083 | 5.6 |  | 73.26
69 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.44 | 7.69 |  | 11.07
70 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.432 | 8.55 |  | 3.69
71 | 03139101@1 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 5.6115 | 8.12 |  | 45.57
72 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 1.1414 | 5.29 |  | 6.04
73 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 8.4833 | 0.55 |  | 4.67
74 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 54.9112 | 0.43 |  | 23.61
75 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 6.4 | 0.43 |  | 2.75
76 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 0.7 | 0.43 |  | 0.3
77 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1557 | 12.82 |  | 2
78 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 0.344 | 12.82 |  | 4.41
79 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 2.3113 | 35 |  | 80.9
80 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 5.66 | 4.22 |  | 23.89
81 | 03213041@1 | 平垫铁综合 | kg | 7.5 | 4.22 |  | 31.65
82 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 2.698 | 6.23 |  | 16.81
83 | 03213051@1 | 斜垫铁综合 | kg | 8.5 | 6.23 |  | 52.96
84 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 64 | 0.4 |  | 25.6
85 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 31.35 | 0.4 |  | 12.54
86 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 93.999 | 0.08 |  | 7.52
87 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.096 | 1348.1 |  | 129.42
88 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.112 | 119.81 |  | 13.42
89 | 05030285@1 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.007 | 119.81 |  | 0.84
90 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.19 | 12.07 |  | 2.29
91 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 1.8095 | 12.07 |  | 21.84
92 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.24 | 12.07 |  | 2.9
93 | 13030240 | 厚漆 | kg | 14.872 | 19.27 |  | 286.58
94 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 2.177 | 13.58 |  | 29.56
95 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 22.5 | 6.19 |  | 139.28
96 | 13350360@1 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 4.536 | 22.46 |  | 101.88
97 | 14010010 | 清油 | kg | 1.61 | 13.07 |  | 21.04
98 | 14030030 | 煤油 | kg | 20.11 | 4.29 |  | 86.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
99 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.5 | 9.81 |  | 14.72
100 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 0.547 | 9.26 |  | 5.07
101 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 20.8695 | 7.17 |  | 149.63
102 | 14070050 | 机油综合 | kg | 11.96 | 6.96 |  | 83.24
103 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 2.502 | 6.96 |  | 17.41
104 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 1.528 | 6.96 |  | 10.63
105 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 7.38 | 14.45 |  | 106.64
106 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 4.5 | 6.46 |  | 29.07
107 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 0.224 | 6.46 |  | 1.45
108 | 14090030@2 | 黄甘油 | kg | 3.072 | 6.46 |  | 19.85
109 | 14230050@1 | 红丹粉 | kg | 0.02 | 10.3 |  | 0.21
110 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.965 | 9.74 |  | 19.14
111 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 1.0207 | 5.31 |  | 5.42
112 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 2.9077 | 4.53 |  | 13.17
113 | 14390070 | 氧气 | m3 | 18.0394 | 5.16 |  | 93.08
114 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 14.6387 | 5.16 |  | 75.54
115 | 14390070@3 | 氧气 | m3 | 80.242 | 5.16 |  | 414.05
116 | 14390070@4 | 氧气 | m3 | 28.819 | 5.16 |  | 148.71
117 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 10.8623 | 13.3 |  | 144.47
118 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 36.356 | 13.3 |  | 483.53
119 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.3019 | 14.02 |  | 18.25
120 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.156 | 1.88 |  | 0.29
121 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 7.635 | 1.88 |  | 14.35
122 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 23.2535 | 1.61 |  | 37.44
123 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 49.2033 | 0.17 |  | 8.36
124 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 1.305 | 15.3 |  | 19.97
125 | 15010200 | 油浸石棉绳 | kg | 0.2 | 23.21 |  | 4.64
126 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.232 | 21.19 |  | 47.3
127 | 15130063@1 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 0.76 | 21.19 |  | 16.1
128 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.3088 | 6.83 |  | 2.11
129 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.8326 | 4.19 |  | 7.68
130 | 17250030@1 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 5 | 2.19 |  | 10.95
131 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 3.74 | 0.4 |  | 1.5
132 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.9348 | 5 |  | 4.67
133 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2.03 | 1.14 |  | 2.31
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
134 | 18010755@1 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 10.1 | 1.14 |  | 11.51
135 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 1.02 | 1.15 |  | 1.17
136 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.01 | 8.75 |  | 8.84
137 | 18010770@1 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 2.02 | 12.25 |  | 24.75
138 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 2.02 | 20.77 |  | 41.96
139 | 18010790 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 4.04 | 53.81 |  | 217.39
140 | 18010795 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 13.13 | 90.63 |  | 1189.97
141 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 44 | 0.73 |  | 32.12
142 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.2823 | 26 |  | 7.34
143 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.3114 | 60 |  | 18.68
144 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.3154 | 5.56 |  | 1.75
145 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 44 | 12.82 |  | 564.08
146 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.35 | 2.4 |  | 3.24
147 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 4.14 | 57.88 |  | 239.62
148 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 36.54 | 2.37 |  | 86.6
149 | 29170340@1 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.4 |  | 3.2
150 | 34110010 | 水 | m3 | 69.8582 | 4.58 |  | 319.95
151 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 44 | 2.08 |  | 91.52
152 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 2.8 | 4.23 |  | 11.84
153 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1069.7934 | 1 |  | 1069.79
154 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0082 | 1 |  | -0.01
155 | 01000003@3 | 型钢 | kg | 86.163 | 4.06 |  | 349.82
156 | 01000003@4 | 型钢 | kg | 458.892 | 4.06 |  | 1863.1
157 | 01190043@1 | 槽钢10# | m | 45.339 | 39.17 |  | 1775.93
158 | 01190043@2 | 槽钢10# | m | 16.8 | 39.17 |  | 658.06
159 | 01290008@12 | 钢板 | kg | 875.52 | 4.21 |  | 3685.94
160 | 01290008@13 | 钢板 | kg | 57.68 | 4.21 |  | 242.83
161 | 01290110@1 | 镀锌薄钢板0.5mm | m2 | 50.9 | 20.35 |  | 1035.82
162 | 02250010@1 | 铝箔0.8mm | m2 | 50.9 | 2.45 |  | 124.71
163 | 03071061@8 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 59.58 |  | 60.18
164 | 03071061@9 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 10.1 | 59.58 |  | 601.76
165 | 03072021@10 | 防爆地漏DL.150，口部不锈钢 | 个 | 1.01 | 523 |  | 528.23
166 | 03072021@8 | 普通地漏DL.100 | 个 | 6.06 | 51.69 |  | 313.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
167 | 03076061@1 | 生活水箱自洁装置WTS-2B,臭氧发生量8g/h,内置式 | 台 | 2 | 3480.83 |  | 6961.66
168 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 24.2205 | 13.58 |  | 328.91
169 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 20.3248 | 13.58 |  | 276.01
170 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 62.3781 | 13.58 |  | 847.09
171 | 15000001@1 | 柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） | m3 | 2.255 | 1120 |  | 2525.6
172 | 15000040@4 | 柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） | m3 | 2.415 | 1120 |  | 2704.8
173 | 17010075@11 | 焊接钢管 | kg | 418.48 | 4.14 |  | 1732.51
174 | 17010075@12 | 焊接钢管 | kg | 325.24 | 4.14 |  | 1346.49
175 | 17010100@14 | 热浸锌镀锌钢管DN100 | m | 222.0979 | 67.19 |  | 14922.76
176 | 17010100@15 | 热浸锌镀锌钢管DN80 | m | 113.3625 | 52.16 |  | 5912.99
177 | 17010100@16 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 164.6952 | 280.41 |  | 46182.18
178 | 17010100@3 | 热浸锌镀锌钢管DN150 | m | 35.8926 | 111.84 |  | 4014.23
179 | 17050017@20 | 薄壁不锈钢S304DN200 | m | 10.9371 | 409.59 |  | 4479.73
180 | 17050017@21 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 33.3459 | 280.41 |  | 9350.52
181 | 17050017@22 | 薄壁不锈钢S304DN100 | m | 4.9175 | 150.43 |  | 739.74
182 | 17050017@23 | 薄壁不锈钢S304DN80 | m | 18.8408 | 103.9 |  | 1957.56
183 | 17050017@24 | 薄壁不锈钢S304DN65 | m | 17.6489 | 85.11 |  | 1502.1
184 | 17050017@25 | 薄壁不锈钢S304DN32 | m | 2.5584 | 24.04 |  | 61.5
185 | 17050017@26 | 薄壁不锈钢S304DN15 | m | 17.8301 | 8.59 |  | 153.16
186 | 17050017@27 | 薄壁不锈钢S304DN100 | m | 124.0758 | 150.43 |  | 18664.72
187 | 17050017@28 | 薄壁不锈钢S304DN80 | m | 22.1285 | 103.9 |  | 2299.15
188 | 17250050@1 | PP-R塑料给水管DN50 | m | 142.0165 | 20.16 |  | 2863.05
189 | 17250050@2 | PP-R塑料给水管DN32 | m | 40.2946 | 7.26 |  | 292.54
190 | 17250050@3 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 34.1986 | 4.33 |  | 148.08
191 | 17250050@5 | PP-R塑料给水管DN15 | m | 229.1893 | 2.3 |  | 527.14
192 | 17250370@7 | PVC-u排水管DN75 | m | 57.5456 | 9.12 |  | 524.82
193 | 17250370@8 | PVC-u排水管DN100 | m | 19.4085 | 17.85 |  | 346.44
194 | 18031455@14 | 给水室内钢管沟槽管件DN100 | 个 | 82.5984 | 124 |  | 10242.2
195 | 18031455@15 | 给水室内钢管沟槽管件DN80 | 个 | 48.4835 | 95 |  | 4605.93
196 | 18031455@16 | 给水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 31.6592 | 186 |  | 5888.61
197 | 18031455@4 | 热浸锌镀锌钢管沟槽管件DN150 | 个 | 6.8996 | 186 |  | 1283.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
198 | 18050240 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN100 | 个 | 52.1697 | 254.98 |  | 13302.23
199 | 18050240@21 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN80 | 个 | 10.3805 | 154.53 |  | 1604.1
200 | 18090060@5 | PVC-u排水管管件DN75 | 个 | 51.9672 | 4.74 |  | 246.32
201 | 18090060@6 | PVC-u排水管管件DN100 | 个 | 23.6171 | 13.12 |  | 309.86
202 | 18090980@1 | 室内塑料给水管电熔管件DN50 | 个 | 103.7168 | 6.5 |  | 674.16
203 | 18090980@2 | 室内塑料给水管电熔管件DN32 | 个 | 42.8725 | 4.3 |  | 184.35
204 | 18090980@3 | 室内塑料给水管电熔管件DN25 | 个 | 41.2335 | 3.2 |  | 131.95
205 | 18090980@5 | 室内塑料给水管电熔管件DN15 | 个 | 342.8816 | 2 |  | 685.76
206 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 16 | 247 |  | 3952
207 | 18210180@5 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 20 | 163 |  | 3260
208 | 18310440@10 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 82.5834 | 20 |  | 1651.67
209 | 18310440@3 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 17.9977 | 20 |  | 359.95
210 | 18310440@8 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 198.6033 | 15 |  | 2979.05
211 | 18310440@9 | 卡箍连接件(含胶圈)DN80 | 套 | 114.8849 | 12 |  | 1378.62
212 | 19000001@25 | 防护闸阀DN32 | 个 | 2.02 | 105 |  | 212.1
213 | 19000001@29 | 防护闸阀DN50 | 个 | 2.02 | 253 |  | 511.06
214 | 19000001@34 | 防护闸阀DN100 | 个 | 11.11 | 1087.99 |  | 12087.57
215 | 19000001@35 | 闸阀DN100 | 个 | 2.02 | 752.65 |  | 1520.35
216 | 19000001@38 | 止回阀DN80，不锈钢材质 | 个 | 1.01 | 1592.92 |  | 1608.85
217 | 19000001@39 | 防护截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 53.26 |  | 53.79
218 | 19000001@40 | 防护闸阀DN80 | 个 | 3.03 | 655.52 |  | 1986.23
219 | 19000001@41 | 铜截止阀DN15 | 个 | 10.1 | 53.26 |  | 537.93
220 | 19000020@14 | 闸阀DN100 | 个 | 16 | 752.65 |  | 12042.4
221 | 19000020@16 | 止回阀DN100，不锈钢材质 | 个 | 16 | 2035.4 |  | 32566.4
222 | 19000020@19 | 闸阀DN80 | 个 | 20 | 510.36 |  | 10207.2
223 | 19000020@20 | 止回阀DN80，不锈钢材质 | 个 | 20 | 1592.92 |  | 31858.4
224 | 19000020@22 | 截止阀DN15 | 个 | 1 | 53.26 |  | 53.26
225 | 19000020@23 | 自动水位控制阀（含1个浮球阀DN15）DN100 | 个 | 2 | 1852.21 |  | 3704.42
226 | 19000020@27 | 多功能水泵控制阀DN150 | 个 | 3 | 4403.2 |  | 13209.6
227 | 19000020@28 | 多功能水泵控制阀DN65 | 个 | 1 | 2175.2 |  | 2175.2
228 | 19000020@35 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 | 50.39 |  | 50.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
229 | 19000020@36 | 软密封闸阀(明杆)DN200 | 个 | 5 | 1763 |  | 8815
230 | 19000020@38 | 旋流防止器DN200 | 个 | 2 | 6396.24 |  | 12792.48
231 | 19000020@40 | 水泵专用软接头DN150，(PN=1.6MPa) | 个 | 7 | 215.04 |  | 1505.28
232 | 19000020@41 | 水泵专用软接头DN65,(PN=1.6MPa) | 个 | 1 | 76.11 |  | 76.11
233 | 19000020@42 | 偏心异径管DN150，(PN=1.6MPa) | 个 | 0.3 | 116.99 |  | 35.1
234 | 19000020@43 | 同心异径管DN150，(PN=1.6MPa) | 个 | 0.3 | 116.99 |  | 35.1
235 | 19000020@44 | 同心异径管DN65,(PN=1.6MPa) | 个 | 0.3 | 60 |  | 18
236 | 19000020@45 | Y型过滤器DN150 | 个 | 3 | 615.6 |  | 1846.8
237 | 19000020@46 | 软密封闸阀(明杆)DN150，(PN=1.6MPa) | 个 | 10 | 1260.46 |  | 12604.6
238 | 19000020@47 | 软密封闸阀(明杆)DN65,(PN=1.6MPa) | 个 | 6 | 395 |  | 2370
239 | 19000020@49 | 真空破坏器DN20 | 个 | 1 | 92.92 |  | 92.92
240 | 19000020@50 | 铜截止阀DN150 | 个 | 1 | 5117.4 |  | 5117.4
241 | 19000020@51 | 防护闸阀DN150 | 个 | 6 | 1260.46 |  | 7562.76
242 | 19000020@52 | 自带过滤器可调式减压阀DN150 | 个 | 1 | 1917.5 |  | 1917.5
243 | 19000020@53 | 软密封闸阀(明杆)DN80，(PN=1.6MPa) | 个 | 2 | 571.6 |  | 1143.2
244 | 19000020@54 | 软密封闸阀(明杆)DN80，(PN=1.6MPa) | 个 | 1 | 571.6 |  | 571.6
245 | 19000020@55 | Y型过滤器DN80 | 个 | 1 | 348.08 |  | 348.08
246 | 19000020@56 | 偏心异径管DN80，(PN=1.6MPa) | 个 | 0.1 | 86.5 |  | 8.65
247 | 20010030@10 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 7 | 131.84 |  | 922.88
248 | 20010030@13 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 5 | 51.84 |  | 259.2
249 | 20010030@14 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 19 | 85.6 |  | 1626.4
250 | 20010030@15 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 7 | 42.64 |  | 298.48
251 | 20010030@4 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 1 | 42.64 |  | 42.64
252 | 20010030@8 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 2 | 64 |  | 128
253 | 20010360@12 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 16 | 64 |  | 1024
254 | 20010360@18 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 32 | 64 |  | 2048
255 | 20010360@22 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 60 | 51.84 |  | 3110.4
256 | 20010360@23 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 10 | 85.6 |  | 856
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
257 | 21430010@2 | 紫外线消毒器Q=60m3/h,N=5KW/台 | 台 | 2 | 12200 |  | 24400
258 | 22570040@1 | 减振器 | 个 | 16 | 55 |  | 880
259 | 23290010 | 气压罐 | 台 | 2 | 6767.26 |  | 13534.52
260 | 24010001@7 | 远传式智能水表DN150 | 个 | 1 | 2200.73 |  | 2200.73
261 | 24110180@2 | 压力表 | 台 | 8 | 60 |  | 480
262 | 24110180@4 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 36 | 60 |  | 2160
263 | 30170030@1 | 液位计 | 支 | 4 | 80 |  | 320
264 | 30210080@2 | 远程式智能水表DN150 | 个 | 1.01 | 2200.73 |  | 2222.74
265 | 30210080@4 | 远传式智能水表DN80 | 个 | 2.02 | 1065.34 |  | 2151.99
266 | 33110030@1 | S31603不锈钢水箱（含液位计）7m×6m×3.5m | 台 | 1 | 110575.22 |  | 110575.22
267 | 51050001@1 | 潜污泵Q=30m3/h，H=15m，N=4.0kW | 台 | 20 | 2311.5 |  | 46230
268 | 51050001@3 | 潜污泵Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW | 台 | 16 | 2311.5 |  | 36984
269 | 51390001@2 | 数字集成全变频恒压供水设备（含控制柜）主泵：Q=45m3/h,H=0.6MPa,N=15kw(三台,二用一备)副泵：Q=5m3/h,H=0.6MPa,N=3kw(一台,一用) | 套 | 1 | 75440.25 |  | 75440.25
270 | 55090080@1 | 潜污泵控制箱Q=12L/s,H=15m,N=5.5kW/台 | 台 | 8 | 778.76 |  | 6230.08
271 | 55090080@2 | 潜污泵控制箱2.2kW | 台 | 10 | 778.76 |  | 7787.6
272 | 80010640@3 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.0435
273 | 80010640@4 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.2316
274 | 补充主材001 | 防虫网罩DN150 | 个 | 14 | 54 |  | 756
275 | 补充主材001@1 | 溢流喇叭口DN150 | 个 | 2 | 196.64 |  | 393.28
276 | 补充主材001@2 | 吸水喇叭口DN200 | 个 | 2 | 196.64 |  | 393.28
277 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 17.1651 | 251.16 |  | 4311.19
278 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.9008 | 251.16 |  | 477.4
279 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.7211 | 251.16 |  | 181.11
280 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1736.1859 | 1 |  | 1736.19
281 | 99450640 | 检修费 | 元 | 471.7525 | 1 |  | 471.75
282 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1297.7721 | 1 |  | 1297.77
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
283 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1354.0197 | 1 |  | 1354.02
284 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.274 | 10.09 |  | 12.85
285 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 127.7813 | 8.31 |  | 1061.86
286 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 34.0719 | 8.31 |  | 283.14
287 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 4482.0193 | 0.77 |  | 3451.15
288 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1798.5213 | 0.77 |  | 1384.86
289 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 510.7837 | 0.77 |  | 393.3
290 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 914.0426 | 0.77 |  | 703.81
291 | 99451290 | 维护费 | 元 | 1.0654 | 1 |  | 1.07
292 | 99451300 | 校验费 | 元 | 16.0054 | 1 |  | 16.01
293 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 0.0755 | 1 |  | 0.08
|  | 合计 |  |  |  |  | 859259.48