## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 941288.07
1.1 | 通风及排风系统 | 89806.05
1.2 | 空调系统 | 11216.87
1.3 | 防排烟系统 | 840265.15
2 | 措施合计 | 223903.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 121410.91
2.2 | 其他措施费 | 102492.58
3 | 其他项目 | 128070.91 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 94128.81
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 33942.10
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1293262.47
5 | 增值税销项税额 | 116393.62 |  |  | －
6 | 总造价 | 1409656.09
7 | 人工费 | 325347.04
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,409,656.09 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风及排风系统 | [6 empty] | 89806.05
1 | 030108001001 | 箱式离心风机 PF.B1-1 | 1.名称:箱式离心风机 PF.B1-1 2.型号规格:风量:5500CMH；余压:500Pa；电机功率:3KW；噪声≤62dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4477.25 |  | 4477.25
2 | 030108001002 | 箱式离心风机 PF.B1-2、PF.B1-3 | 1.名称:箱式离心风机 PF.B1-2、PF.B1-3 2.型号规格:风量:6000CMH；余压:500Pa；电机功率:3KW；噪声≤65dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 4477.25 |  | 8954.5
本页小计 | [8 empty] | 13431.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108001003 | 箱式离心风机 PF.B1-4 | 1.名称:箱式离心风机 PF.B1-4 2.型号规格:风量:2000CMH；余压:250Pa；电机功率:0.35KW；噪声≤50dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3750.81 |  | 3750.81
4 | 030701010001 | UV除臭装置 | 1.名称:UV除臭装置 2.型号规格:处理风量500~3500，静化效率95%，功率100W，220V,100W,与风机联动 3.与风机PF.B1-4配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3641.51 |  | 3641.51
5 | 030404033001 | 壁式排气扇 BP-200 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-200 3.规格:电源：1φ/220V/50Hz；风量：200CMH；功率：50W 4.安装方式:壁装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10 | 161.87 |  | 1618.7
6 | 030404033002 | 天花式排气扇 TP-200 | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:TP-200 3.规格:电源：1φ/220V/50Hz；风量：200CMH；功率：50W 4.安装方式:吸顶安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 137.28 |  | 274.56
本页小计 | [8 empty] | 9285.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 50.88 | 177.94 |  | 9053.59
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.92 | 141.63 |  | 2254.75
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 195.5 | 121.62 |  | 23776.71
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 32.5 | 168.84 |  | 5487.3
本页小计 | [8 empty] | 40572.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.82 | 253.51 |  | 968.41
12 | 030702001005 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.07 | 269.54 |  | 2714.27
13 | 030703001001 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:320*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 182.33 |  | 182.33
14 | 030703001002 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:320*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 182.33 |  | 364.66
15 | 030703001003 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 182.33 |  | 1640.97
16 | 030703001004 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:400*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 182.33 |  | 729.32
17 | 030703001005 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:500*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 224.81 |  | 899.24
本页小计 | [8 empty] | 7499.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703001006 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:630*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 254.01 |  | 508.02
19 | 030703001007 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:630*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 290.3 |  | 2322.4
20 | 030703001008 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 487.28 |  | 2923.68
21 | 030703001009 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 112.07 |  | 112.07
22 | 030703001010 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 112.07 |  | 112.07
23 | 030703001011 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 253.43 |  | 506.86
24 | 030703011001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 69.44 |  | 902.72
25 | 030703011002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 122.82 |  | 491.28
本页小计 | [8 empty] | 7879.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.03 | 466.41 |  | 946.81
27 | 030413001017 | 铁构件 | 1.名称:风阀支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 49 | 30.8 |  | 1509.2
28 | 031201003012 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1461.49 | 2.2 |  | 3215.28
29 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 294.8 | 11.87 |  | 3499.28
30 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 1967.5 |  | 1967.5
|  | 空调系统 | [6 empty] | 11216.87
31 | 030701003001 | 壁挂式分体式空调 1HP | 1.名称:壁挂式分体式空调 2.型号:1HP 3.规格:冷量:2500W；功率:850W；自带铜管 4.安装形式:壁挂式 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2664.9 |  | 2664.9
本页小计 | [8 empty] | 13802.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030701003002 | 壁挂式分体式空调 2HP | 1.名称:壁挂式分体式空调 2.型号:2HP 3.规格:冷量:5000W；功率:1500W；自带铜管 4.安装形式:壁挂式 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 4020.99 |  | 8041.98
33 | 031002003050 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 219.51 |  | 439.02
34 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 70.97 |  | 70.97
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 840265.15
35 | 030108001004 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-1~2 | 1.名称:箱式离心风机 PF/Y.B1-1~2 2.型号规格:风量:36720CMH；余压:550Pa；电机功率:15kW；噪声≤76dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:落地安装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 14957.67 |  | 29915.34
本页小计 | [8 empty] | 38467.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030108001005 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-3 | 1.名称:箱式离心风机 PF/Y.B1-3 2.型号规格:风量:46100CMH ；余压:550Pa；电机功率:18.5kW；噪声≤76dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:落地安装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 19482.67 |  | 19482.67
37 | 030108001006 | 箱式离心风机 XF.B1-1 | 1.名称:箱式离心风机 XF.B1-1 2.型号规格:风量:23000CMH；余压:450Pa；电机功率:11KW；噪声≤68dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:落地安装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 11926.67 |  | 11926.67
本页小计 | [8 empty] | 31409.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030108003001 | 轴流式风机 PY.B1-1~2 | 1.名称:轴流式风机 PY.B1-1~2 2.型号规格:风量:36000CMH；余压:500Pa；电机功率:15kW,噪声≤78dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥70% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 8703.01 |  | 17406.02
39 | 030108003002 | 轴流式风机 X/SF.B1-1~2 | 1.名称:轴流式风机 X/SF.B1-1~2 2.型号规格:风量:18000CMH；余压:550Pa；电机功率:11kW；噪声≤75dB(A) 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 6157.7 |  | 12315.4
本页小计 | [8 empty] | 29721.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 117.82 | 131.29 |  | 15468.59
41 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 182.88 | 138.96 |  | 25413
42 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 832.13 | 166.05 |  | 138175.19
43 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 938.86 | 181.18 |  | 170102.65
本页小计 | [8 empty] | 349159.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.44 | 189.01 |  | 461.18
45 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:δ=0.75mm 4.形式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.54 | 253.51 |  | 6728.16
46 | 030702001011 | 风管钢套管 | 1.名称、类型:风管钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:风管规格综合考虑 厚度1.5mm 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.包含防火封堵材料封堵 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.92 | 269.54 |  | 8064.64
47 | 030703001012 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:500*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 224.81 |  | 1124.05
48 | 030703001013 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:630*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 483.74 |  | 3869.92
49 | 030703001014 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1000*800 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 827.1 |  | 827.1
本页小计 | [8 empty] | 21075.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030703001015 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1250*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 703.2 |  | 2109.6
51 | 030703001016 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1000*630 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 706.74 |  | 1413.48
52 | 030703001017 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1000*1250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1300.82 |  | 2601.64
53 | 030703001018 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1250*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 703.2 |  | 1406.4
54 | 030703001019 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1250*1250 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1522.06 |  | 1522.06
55 | 030703001020 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:1600*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 982.23 |  | 2946.69
56 | 030703001021 | 280°C常开防火阀 | 1.名称:280°C常开防火阀 2.规格:2000*630 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1307.9 |  | 1307.9
57 | 030703001022 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 486.39 |  | 3404.73
本页小计 | [8 empty] | 16712.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030703001023 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:1250*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 747.45 |  | 1494.9
59 | 030703001024 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:2000*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1212.32 |  | 2424.64
60 | 030703001025 | 280°C常开排烟防火阀 | 1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.规格:2000*630 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1396.39 |  | 1396.39
61 | 030703001026 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称:常闭电动排烟阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 526.14 |  | 526.14
62 | 030703001027 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称:常闭电动排烟阀 2.规格:1250*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 747.45 |  | 4484.7
63 | 030703001028 | 电动排烟阀 | 1.名称:电动排烟阀 2.规格:800*320 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 526.14 |  | 3156.84
64 | 030703001029 | 电动车库开关型密闭阀(常开) | 1.名称:电动车库开关型密闭阀(常开) 2.规格:1600*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 914.02 |  | 2742.06
本页小计 | [8 empty] | 16225.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030703001030 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 295.02 |  | 590.04
66 | 030703001031 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 298.56 |  | 298.56
67 | 030703001032 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250*500 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 521.79 |  | 1043.58
68 | 030703011003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 24 | 122.82 |  | 2947.68
69 | 030703011004 | 单层百叶风口FDB5050 | 1.名称:单层百叶风口FDB5050 2.规格:500*500 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 157.3 |  | 157.3
70 | 030703011005 | 单层百叶风口FDB100160 | 1.名称:单层百叶风口FDB100160 2.规格:1000*1600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 678.37 |  | 1356.74
71 | 030703011006 | 单层百叶风口FDB60150 | 1.名称:单层百叶风口FDB60150 2.规格:600*1500 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 455.32 |  | 910.64
72 | 030703011007 | 单层百叶风口(带人字阀) | 1.名称:单层百叶风口(带人字阀) 2.规格:1000*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40 | 230.08 |  | 9203.2
本页小计 | [8 empty] | 16507.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.04 | 466.41 |  | 4682.76
74 | 031208003001 | 无石棉硅酸盐防火板 | 1.绝热材料品种:无石棉硅酸盐防火板 2.绝热厚度:8mm 3.包含防火板龙骨 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2128.71 | 119.34 |  | 254040.25
75 | 030413001018 | 铁构件 | 1.名称:支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.风阀长边≥630mm的独立支、吊架 5.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 199.5 | 30.8 |  | 6144.6
76 | 031201003013 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 8353.84 | 2.2 |  | 18378.45
77 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 2074.46 | 15.55 |  | 32257.85
78 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 14034.75 |  | 14034.75
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6983.53
79 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6983.53 |  | 6983.53
本页小计 | [8 empty] | 336522.19
合 计 | [8 empty] | 948271.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 121410.91 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 95509.05 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 216919.96
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 94128.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 33942.10
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 128070.91 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 94128.81
合 计 |  |  |  | 94128.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1293262.47 | 9 |  | 116393.62
合 计 | [6 empty] | 116393.62
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 147.23 | 13.58 |  | 1999.38
2 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 147.7916 | 8.31 |  | 1228.15
3 | 03019011@1 | 圆钉30~45 | kg | 76.6336 | 3.65 |  | 279.71
4 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 182.4304 | 6.35 |  | 1158.43
5 | 09090040@1 | 无石棉硅酸盐防火板8mm | m2 | 2341.581 | 22.12 |  | 51795.77
6 | 10010020@1 | 轻钢龙骨L40*40*0.4 | m | 4245.925 | 4.42 |  | 18766.99
7 | 10010080@1 | U型轻钢龙骨 | m | 2264.5217 | 7.01 |  | 15874.3
8 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 1315.5428 | 6.19 |  | 8143.21
9 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1277.226 | 0.77 |  | 983.46
10 | 00010010 | 人工费 | 元 | 287127.5135 | 1.09 |  | 313543.24
11 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 11804.0363 | 1 |  | 11804.04
12 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 366.7092 | 4.08 |  | 1496.17
13 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 239.7924 | 5.99 |  | 1436.36
14 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 221.2431 | 5.52 |  | 1221.26
15 | 01290225 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 34.6104 | 29.38 |  | 1016.85
16 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 52.7979 | 3.56 |  | 187.96
17 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.76 | 11.47 |  | 31.66
18 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.8 | 11.47 |  | 20.65
19 | 02270020 | 白布 | kg | 0.7455 | 2.75 |  | 2.05
20 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 1.92 | 8.6 |  | 16.51
21 | 02310001 | 帆布 | m2 | 13.8805 | 13.87 |  | 192.52
22 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 58.6091 | 5.9 |  | 345.79
23 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.084 | 0.18 |  | 0.02
24 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 98.65 | 0.27 |  | 26.64
25 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 2.4 | 1.12 |  | 2.69
26 | 03010590@1 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 85.9872 | 1.12 |  | 96.31
27 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 895.9625 | 1.7 |  | 1523.14
28 | 03010605@1 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 227.7736 | 1.7 |  | 387.22
29 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 17.0968 | 5.04 |  | 86.17
30 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 3.06 | 3.15 |  | 9.64
31 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 29.9301 | 8.41 |  | 251.71
32 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 4.1904 | 12.1 |  | 50.7
33 | 03013415@1 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 3.06 | 10.32 |  | 31.58
34 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.4 | 16 |  | 38.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
35 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 3.048 | 5.44 |  | 16.58
36 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.1728 | 5.44 |  | 0.94
37 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.1736 | 3.04 |  | 0.53
38 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 4.3617 | 11.97 |  | 52.21
39 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 38.4132 | 0.94 |  | 36.11
40 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 148.3334 | 5.6 |  | 830.67
41 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.56 | 5.6 |  | 3.14
42 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 3.7191 | 8.98 |  | 33.4
43 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.3 | 7.69 |  | 2.31
44 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1 | 47.01 |  | 4.7
45 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.21 | 6.84 |  | 1.44
46 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 7.455 | 0.43 |  | 3.21
47 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 3.0552 | 12.82 |  | 39.17
48 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 9.28 | 0.4 |  | 3.71
49 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.497 | 12.07 |  | 6
50 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.036 | 19.27 |  | 0.69
51 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 11.0772 | 13.58 |  | 150.43
52 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.7455 | 13.58 |  | 10.12
53 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 9.7176 | 13.58 |  | 131.97
54 | 14010010 | 清油 | kg | 0.012 | 13.07 |  | 0.16
55 | 14030030 | 煤油 | kg | 8.25 | 4.29 |  | 35.39
56 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.9793 | 9.81 |  | 29.23
57 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 1.62 | 9.81 |  | 15.89
58 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 74.3419 | 7.17 |  | 533.03
59 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.2485 | 3.94 |  | 0.98
60 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.54 | 6.96 |  | 3.76
61 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 3.2 | 6.46 |  | 20.67
62 | 14390070 | 氧气 | m3 | 63.5401 | 5.16 |  | 327.87
63 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 22.5841 | 13.3 |  | 300.37
64 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 23.4727 | 10.3 |  | 241.77
65 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 5 | 0.4 |  | 2
66 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.6 | 2.4 |  | 1.44
67 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.1 | 8.15 |  | 0.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 10 | 1.87 |  | 18.7
69 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 4.92 | 1.7 |  | 8.36
70 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 102 | 3.33 |  | 339.66
71 | 34110010 | 水 | m3 | 0.024 | 4.58 |  | 0.11
72 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1710.2358 | 1 |  | 1710.24
73 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 8951.3487 | 1 |  | 8951.35
74 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.08 | 484 |  | 38.72
75 | 01000003 | 型钢 | kg | 124.8 | 4.06 |  | 506.69
76 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 7.94 | 4.6 |  | 36.52
77 | 01290110@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 43.1892 | 55.45 |  | 2394.84
78 | 01290303@1 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 57.9014 | 20.35 |  | 1178.29
79 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 18.117 | 24.15 |  | 437.53
80 | 01290303@3 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 222.479 | 29.38 |  | 6536.43
81 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=1.2mm | m2 | 39.7617 | 44.61 |  | 1773.77
82 | 01290303@5 | 镀锌钢板δ=1.0mm | m2 | 134.0792 | 37.87 |  | 5077.58
83 | 01290303@6 | 镀锌钢板δ=1.2mm | m2 | 208.1174 | 44.61 |  | 9284.12
84 | 01290303@7 | 镀锌钢板δ=1.5mm | m2 | 2015.3866 | 55.45 |  | 111753.19
85 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 5.5275 | 13.58 |  | 75.06
86 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 214.8788 | 13.58 |  | 2918.05
87 | 15510130 | 防火泥 | kg | 799.8 | 5 |  | 3999
88 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 6.52 | 4.14 |  | 26.99
89 | 22410013@13 | 单层百叶风口FDB5050500*500 | 个 | 1 | 53 |  | 53
90 | 22410013@2 | 单层百叶风口300*300 | 个 | 13 | 32 |  | 416
91 | 22410013@3 | 单层百叶风口400*400 | 个 | 28 | 53 |  | 1484
92 | 22410013@6 | 单层百叶风口(带人字阀)1000*300 | 个 | 40 | 95 |  | 3800
93 | 22410013@7 | 单层百叶风口FDB1001601000*1600 | 个 | 2 | 440 |  | 880
94 | 22410013@8 | 单层百叶风口FDB60150600*1500 | 个 | 2 | 257 |  | 514
95 | 22530140@1 | 风管止回阀320*200 | 个 | 1 | 66.37 |  | 66.37
96 | 22530140@2 | 风管止回阀320*250 | 个 | 1 | 66.37 |  | 66.37
97 | 22530140@3 | 风管止回阀630*400 | 个 | 2 | 167.26 |  | 334.52
98 | 22530140@4 | 风管止回阀800*400 | 个 | 1 | 212.39 |  | 212.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
99 | 22530140@5 | 风管止回阀1250*500 | 个 | 2 | 415.04 |  | 830.08
100 | 22530170@1 | 70°C常开防火阀320*200 | 个 | 1 | 141.59 |  | 141.59
101 | 22530170@10 | 70°C常开防火阀1000*800 | 个 | 1 | 637.17 |  | 637.17
102 | 22530170@11 | 70°C常开防火阀1250*500 | 个 | 3 | 513.27 |  | 1539.81
103 | 22530170@12 | 280°C常开防火阀1000*630 | 个 | 2 | 516.81 |  | 1033.62
104 | 22530170@13 | 280°C常开防火阀1000*1250 | 个 | 2 | 1026.55 |  | 2053.1
105 | 22530170@15 | 280°C常开防火阀1250*500 | 个 | 2 | 513.27 |  | 1026.54
106 | 22530170@16 | 280°C常开防火阀1250*1250 | 个 | 1 | 1247.79 |  | 1247.79
107 | 22530170@17 | 280°C常开防火阀1600*500 | 个 | 3 | 707.96 |  | 2123.88
108 | 22530170@18 | 280°C常开防火阀2000*630 | 个 | 1 | 1033.63 |  | 1033.63
109 | 22530170@19 | 280°C常开排烟防火阀800*320 | 个 | 7 | 296.46 |  | 2075.22
110 | 22530170@2 | 70°C常开防火阀320*250 | 个 | 2 | 141.59 |  | 283.18
111 | 22530170@20 | 280°C常开排烟防火阀1250*500 | 个 | 2 | 557.52 |  | 1115.04
112 | 22530170@21 | 280°C常开排烟防火阀2000*500 | 个 | 2 | 938.05 |  | 1876.1
113 | 22530170@22 | 280°C常开排烟防火阀2000*630 | 个 | 1 | 1122.12 |  | 1122.12
114 | 22530170@23 | 常闭电动排烟阀800*320 | 个 | 1 | 296.46 |  | 296.46
115 | 22530170@24 | 常闭电动排烟阀1250*500 | 个 | 6 | 557.52 |  | 3345.12
116 | 22530170@25 | 电动排烟阀800*320 | 个 | 6 | 296.46 |  | 1778.76
117 | 22530170@27 | 电动车库开关型密闭阀(常开)1600*500 | 个 | 3 | 600 |  | 1800
118 | 22530170@3 | 70°C常开防火阀400*250 | 个 | 4 | 141.59 |  | 566.36
119 | 22530170@4 | 70°C常开防火阀300*300 | 个 | 9 | 141.59 |  | 1274.31
120 | 22530170@5 | 70°C常开防火阀500*320 | 个 | 9 | 184.07 |  | 1656.63
121 | 22530170@6 | 70°C常开防火阀630*320 | 个 | 2 | 213.27 |  | 426.54
122 | 22530170@7 | 70°C常开防火阀630*400 | 个 | 8 | 249.56 |  | 1996.48
123 | 22530170@8 | 70°C常开防火阀800*400 | 个 | 6 | 297.35 |  | 1784.1
124 | 22530170@9 | 70°C常开防火阀630*500 | 个 | 8 | 293.81 |  | 2350.48
125 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 48 | 45 |  | 2160
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
126 | 50030010@2 | 壁挂式分体式空调 2HP冷量:5000W | 台 | 2 | 3452.92 |  | 6905.84
127 | 50030010@3 | 壁挂式分体式空调 1HP冷量:2500W | 台 | 1 | 2191.15 |  | 2191.15
128 | 50250010@1 | UV除臭装置处理风量500~3500，静化效率95%，功率100W，220V,100W,与风机联动 | 台 | 1 | 3630 |  | 3630
129 | 50290020@1 | 轴流式排烟风机 PY.B1-2风量:36000CMH；余压:500Pa；电机功率:15kW,噪声≤78dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥70% | 台 | 2 | 7057.52 |  | 14115.04
130 | 50290020@3 | 轴流式风机 X/SF.B1-1~2风量:18000CMH；余压:550Pa；电机功率:11kW；噪声≤75dB(A) | 台 | 2 | 5200 |  | 10400
131 | 50290030@1 | 箱式离心风机 PF.B1-4风量:2000CMH；余压:250Pa；电机功率:0.35KW；噪声≤50dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% | 台 | 1 | 3014 |  | 3014
132 | 50290030@10 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-3风量:46100CMH ；余压:550Pa；电机功率:18.5kW；噪声≤76dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥70% | 台 | 1 | 16594 |  | 16594
133 | 50290030@11 | 箱式离心风机 XF.B1-1风量:23000CMH；余压:450Pa；电机功率:11KW；噪声≤68dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% | 台 | 1 | 9038 |  | 9038
134 | 50290030@3 | 箱式离心风机 PF.B1-1风量:5500CMH；余压:500Pa；电机功率:3KW；噪声≤62dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% | 台 | 1 | 3385 |  | 3385
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
135 | 50290030@5 | 箱式离心风机 PF.B1-2、PF.B1-3风量:6000CMH；余压:500Pa；电机功率:3KW；噪声≤65dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥65% | 台 | 2 | 3385 |  | 6770
136 | 50290030@9 | 箱式离心风机 PF/Y.B1-1~2风量:36720CMH；余压:550Pa；电机功率:15kW；噪声≤76dB(A)；电源:380V/50HZ/3φ；风机效率≥70% | 台 | 2 | 12069 |  | 24138
137 | 50350010@1 | 天花式排气扇 TP-200电源：1φ/220V/50Hz；风量：200CMH；功率：50W | 台 | 2 | 113 |  | 226
138 | 50370001@2 | 壁式排气扇 BP-200电源：1φ/220V/50Hz；风量：200CMH；功率：50W | 台 | 10 | 85 |  | 850
139 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 9.3866 | 251.16 |  | 2357.54
140 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8213.5999 | 1 |  | 8213.6
141 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1639.7373 | 1 |  | 1639.74
142 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3418.8448 | 1 |  | 3418.84
143 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 448.7286 | 1 |  | 448.73
144 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 17.0772 | 8.31 |  | 141.91
145 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3409.2421 | 0.77 |  | 2625.12
146 | 22530140@6 | 风管止回阀630*500 | 个 | 2 | 208.85 |  | 417.7
147 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 19.88 | 4.08 |  | 81.11
148 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 54.67 | 4.43 |  | 242.19
149 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 186.375 | 4.02 |  | 749.23
150 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 259.7868 | 4.43 |  | 1150.86
151 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 9568.9935 | 4.02 |  | 38467.35
152 | 01010180@1 | 圆钢φ10~14 | kg | 179.7016 | 4.03 |  | 724.2
|  | 合计 |  |  |  |  | 801290.5