## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 602470.21
1.1 | 地块十二住宅防排烟系统（M7~M12） | 533410.91
1.2 | 地块十二住宅通风系统（M7~M12） | 69059.30
2 | 措施合计 | 85879.92
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 74220.87
2.2 | 其他措施费 | 11659.05
3 | 其他项目 | 80996.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 60247.02
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 20749.48
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 769346.63
5 | 增值税销项税额 | 69241.20 |  |  | －
6 | 总造价 | 838587.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 838,587.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块十二住宅防排烟系统（M7~M12） | [6 empty] | 533410.91
1 | 030108001001 | EAF-12-(W)-1（厨房排油烟机） | 1.名称：EAF-12-(W)-1（厨房排油烟机） 2.规格、型号：L=20000CMH，N=25kW-380V，机外余压=1100Pa 3.本体安装、附件安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 11443.11 |  | 22886.22
2 | 030108001002 | 油烟净化器 | 1.名称：油烟净化器 2.规格、型号：风量：38000M3/H 阻力：≤150PA 功率：720W 3.本体安装、附件安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 16222.83 |  | 32445.66
本页小计 | [8 empty] | 55331.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.材质：不锈钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) >700 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 633.94 | 538.31 |  | 341256.24
4 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.材质：不锈钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长×壁厚(mm) >700 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：满焊连接 8.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 9.弯头导流叶片制作、安装 10.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 20.11 | 557.98 |  | 11220.98
5 | 030703001007 | 风管止回阀1000*600 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 585.21 |  | 9948.57
本页小计 | [8 empty] | 362425.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030703001009 | 风管止回阀 800*1000 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 774.27 |  | 1548.54
7 | 030703001008 | 150°C常开防火阀 1000*600 | 1.名称:150°C常开防火阀 2.规格:1000*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31 | 749.99 |  | 23249.69
8 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 654.05 | 115 |  | 75215.75
9 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.32 | 240.84 |  | 3689.67
10 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、其它满足设计和清单规范要求 |  | 系统 | 1 | 11949.59 |  | 11949.59
|  | 地块十二住宅通风系统（M7~M12） | [6 empty] | 69059.3
本页小计 | [8 empty] | 115653.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030108003002 | WAF-12-1,方形壁式轴流风机 | 1.名称：WAF-12-1,方形壁式轴流风机 2.规格：L=6500CMH,N=0.55kW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 2452.87 |  | 9811.48
12 | 030108003003 | WAF-12-2方形壁式轴流风机 | 1.名称：WAF-12-2方形壁式轴流风机 2.规格：L=3500CMH,N=0.25kW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1347.87 |  | 2695.74
13 | 030404033001 | CAF-1天花式排气机(带止回阀) | 1.名称：CAF-1天花式排气机(带止回阀) 2.规格：L=320CMH,Hq=200Pa,N=0.05KW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 42 | 458.03 |  | 19237.26
本页小计 | [8 empty] | 31744.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030702001004 | 镀锌钢板风管δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 61.95 | 192.7 |  | 11937.77
15 | 030702001005 | 镀锌钢板风管δ=0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.34 | 118.49 |  | 1225.19
本页小计 | [8 empty] | 13162.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030702001006 | 镀锌钢板风管δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.57 | 124.15 |  | 319.07
17 | 030703001005 | 70°C电控防火阀1000*320 | 1.名称：70°C电控防火阀 2.规格：1000*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 747.64 |  | 4485.84
18 | 030703001006 | 70℃电控防火阀500*500 | 1.名称：70℃电控防火阀 2.规格：500*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 531.57 |  | 3189.42
19 | 030703011001 | 单层百叶风口 500*500 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 202.1 |  | 1212.6
本页小计 | [8 empty] | 9206.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030703007001 | 防雨百叶（带防虫网）-φ150 | 1、防雨百叶（带防虫网）-φ150 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 234.87 |  | 7750.71
21 | 030703007005 | 防雨百叶（带防虫网）-φ200 | 1、防雨百叶（带防虫网）-φ200 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 304.11 |  | 608.22
22 | 030703007002 | 防雨百叶（带防虫网）-500*250 | 1、防雨百叶（带防虫网）-500*250 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 151.88 |  | 151.88
23 | 030703007004 | 防雨百叶（带防虫网）-1050*370 | 1、防雨百叶（带防虫网）-1050*370 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 296.57 |  | 1779.42
24 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.32 | 240.84 |  | 3689.67
本页小计 | [8 empty] | 13979.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、其它满足设计和清单规范要求 |  | 系统 | 1 | 965.03 |  | 965.03
|  | 措施项目 | [6 empty] | 11659.05
26 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 5270.79 |  | 5270.79
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6388.26 |  | 6388.26
本页小计 | [8 empty] | 12624.08
合 计 | [8 empty] | 614129.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 74220.87 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 74220.87
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60247.02 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 20749.48
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 80996.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地上通风防排烟工程（M7-M12） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 769346.63 | 9 |  | 69241.2
合 计 | [6 empty] | 69241.2
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13