## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3390276.31
1.1 | 地块十二消火栓系统 | 1000206.01
1.2 | 地块十二地下室喷淋系统 | 1953190.23
1.3 | 地块十二地下室气体灭火系统 | 65481.64
1.4 | 地块十二地下室套管 | 33312.04
1.5 | 地块十二地下室消防泵房 | 338086.39
2 | 措施合计 | 345276.86
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 290935.73
2.2 | 其他措施费 | 54341.13
3 | 其他项目 | 420362.75 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 339027.63
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 81335.12
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4155915.92
5 | 增值税销项税额 | 374032.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 4529948.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,529,948.35 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块十二消火栓系统 | [6 empty] | 1000206.01
1 | 030901002001 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1954.93 | 88.86 |  | 173715.08
2 | 030901002002 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1699.57 | 133.21 |  | 226399.72
本页小计 | [8 empty] | 400114.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030901001001 | 内外热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 872.46 | 198.43 |  | 173122.24
4 | 030901010001 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 147 | 1352 |  | 198744
5 | 030901013001 | 灭火器箱 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 2.形式:放置式（2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4） 3.规格:按设计要求配置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 73 | 227.26 |  | 16589.98
本页小计 | [8 empty] | 388456.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:拖车式灭火器 2.规格:配置建筑灭火器MST60 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 56 | 709.36 |  | 39724.16
7 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 38 | 1149.16 |  | 43668.08
8 | 031003003002 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 113 | 685.77 |  | 77492.01
9 | 031003003003 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 393.77 |  | 6300.32
10 | 031003006001 | 比例减压阀 | 1.类型:比例减压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 6449.17 |  | 12898.34
本页小计 | [8 empty] | 180082.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 31552.08 |  | 31552.08
|  | 地块十二地下室喷淋系统 | [6 empty] | 1953190.23
12 | 030901001002 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 721.47 | 335.56 |  | 242096.47
本页小计 | [8 empty] | 273648.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030901001003 | 内外热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2000.13 | 198.43 |  | 396885.8
14 | 030901001004 | 内外壁热浸锌焊接钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌焊接钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 514.8 | 127.94 |  | 65863.51
本页小计 | [8 empty] | 462749.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030901001005 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1009.77 | 120.32 |  | 121495.53
16 | 030901002004 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 801.67 | 89.02 |  | 71364.66
本页小计 | [8 empty] | 192860.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030901001006 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 994.64 | 91.26 |  | 90770.85
18 | 030901001007 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 412.4 | 72.25 |  | 29795.9
本页小计 | [8 empty] | 120566.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030901001008 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2551.21 | 58.58 |  | 149449.88
20 | 030901001009 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6672.61 | 53.4 |  | 356317.37
本页小计 | [8 empty] | 505767.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001003001 | 泡沫管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢管 DN50 3.连接形式:环压式连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 789.84 | 110.76 |  | 87482.68
22 | 031001006001 | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接及相应管卡等制作安装 5.阻火圈设计要求:按设计要求设置 6.管件、透气帽、检查口、消能器、伸缩器、H型管、存水弯、阻火圈等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.36 | 45.74 |  | 656.83
本页小计 | [8 empty] | 88139.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006002 | UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接及相应管卡等制作安装 5.阻火圈设计要求:按设计要求设置 6.管件、透气帽、检查口、消能器、伸缩器、H型管、存水弯、阻火圈等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 133.2 | 60.85 |  | 8105.22
24 | 031004014001 | 排水地漏 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:配套存水弯等安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 51.49 |  | 926.82
25 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫液贮罐 2.规格:2000 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 15914.26 |  | 15914.26
26 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 293.78 |  | 4700.48
27 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 151.51 |  | 151.51
28 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 121.56 |  | 121.56
本页小计 | [8 empty] | 29919.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031003006002 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（两个闸阀、一个减压阀） 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 2499.94 |  | 4999.88
30 | 031003003004 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 1364.97 |  | 9554.79
31 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 45 | 1149.16 |  | 51712.2
32 | 031003003006 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 685.77 |  | 1371.54
33 | 031003003007 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 685.43 |  | 13708.6
本页小计 | [8 empty] | 81347.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031003003008 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 393.77 |  | 1181.31
35 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 222.66 |  | 222.66
36 | 031003003009 | 电触点信号阀 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 1160.99 |  | 18575.84
37 | 031003003010 | 电触点信号阀 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 211.35 |  | 211.35
38 | 031003003011 | 电触点信号阀 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 168.29 |  | 168.29
本页小计 | [8 empty] | 20359.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031003003012 | 电触点信号阀 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 119.45 |  | 1911.2
40 | 031003003013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 181.54 |  | 2904.64
41 | 031003001001 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 52.86 |  | 634.32
42 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 6 | 169.96 |  | 1019.76
43 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 52.86 |  | 422.88
本页小计 | [8 empty] | 6892.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31 | 65.16 |  | 2019.96
45 | 031003001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 93.06 |  | 279.18
46 | 031003001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 113.92 |  | 797.44
47 | 031003001006 | 泡沫比例平衡阀 | 1.类型:泡沫比例平衡阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 181.54 |  | 181.54
48 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 873.65 |  | 13978.4
49 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 309.62 |  | 309.62
本页小计 | [8 empty] | 17566.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 323.6 |  | 323.6
51 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:报警装置 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 16 | 2456.52 |  | 39304.32
52 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:68℃,K＝80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3975 | 35.46 |  | 140953.5
53 | 030905002002 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 | 4344.08 |  | 4344.08
|  | 地块十二地下室气体灭火系统 | [6 empty] | 65481.64
54 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5 充装量：117KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 6187.63 |  | 18562.89
55 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ100/2.5 充装量：96KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 6187.63 |  | 6187.63
本页小计 | [8 empty] | 209676.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030703001001 | 泄压口400*400 | 1.名称：泄压口400*400 2.本体及附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 654.27 |  | 1962.81
57 | 030902009003 | 药剂 | 1.类型：七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 447 | 86.73 |  | 38768.31
|  | 地块十二地下室套管 | [6 empty] | 33312.04
58 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 33312.04 |  | 33312.04
|  | 地块十二地下室消防泵房 | [6 empty] | 338086.39
59 | 030109001001 | 室内消火栓给水主泵 | 1.名称:室内消火栓给水主泵 2.规格:Q=40L/S,H=90M,N=55KW全套配件 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 23306.2 |  | 46612.4
本页小计 | [8 empty] | 120655.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030109001002 | 室内消火栓给水稳压泵组 | 1.名称:室内消火栓给水稳压泵组 2.规格:室内消火栓给水稳压泵2台（1用1备） Q=1.1L/S,H=90M,N=55KW,厂家配控制柜；含控制柜及全套配件 3.减振装置形式:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.水泵材质;壳体、叶轮、泵轴为不锈钢材质 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 42354.72 |  | 42354.72
61 | 030109001004 | 室外消火栓给水泵组 | 1.名称:室外消火栓给水泵组 2.规格:室外消火栓给水主泵2台（1用1备）Q=30L/S,H=55M,N=30KW，室外消火栓给水稳压泵2台（1用1备）Q=1.1L/S,H=45M,N=3KW,含控制柜及全套配件 3.减振装置形式:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.水泵材质;壳体、叶轮、泵轴为不锈钢材质 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 52412.74 |  | 52412.74
本页小计 | [8 empty] | 94767.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030109001005 | 自动喷水泵组 | 1.名称:自动喷淋给水主泵 2.规格:Q=40L/S,H=90M,N=55KW全套配件 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 23306.2 |  | 69918.6
63 | 030901001010 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN350 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.55 | 427.24 |  | 10061.5
本页小计 | [8 empty] | 79980.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030901001011 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN300 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.3 | 381.1 |  | 1638.73
65 | 030901001012 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 3.连接形式:焊接连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.77 | 263.25 |  | 6520.7
本页小计 | [8 empty] | 8159.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030901001013 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80.45 | 178.77 |  | 14382.05
67 | 030901001014 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.09 | 151.77 |  | 11396.41
本页小计 | [8 empty] | 25778.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030901001015 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.35 | 71.03 |  | 1019.28
69 | 030901001016 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.4 | 67.25 |  | 228.65
本页小计 | [8 empty] | 1247.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030901001017 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.62 | 64.23 |  | 296.74
71 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 4927.46 |  | 4927.46
72 | 031003003014 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 468.95 |  | 1875.8
本页小计 | [8 empty] | 7100
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031003003015 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 1231.87 |  | 16014.31
74 | 031003003016 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1546.26 |  | 4638.78
75 | 031003003017 | 电动阀 | 1.类型:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 3216.72 |  | 12866.88
76 | 031003003018 | 电动阀 | 1.类型:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 3101.98 |  | 3101.98
77 | 031003003022 | 消音止回阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 326.29 |  | 1305.16
本页小计 | [8 empty] | 37927.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031003003023 | 持压泄压阀 | 1.类型:持压泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 767.17 |  | 2301.51
79 | 031003003024 | 多功能水泵控制阀 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1035.96 |  | 2071.92
80 | 031003003025 | 多功能水泵控制阀 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 2013.59 |  | 6040.77
81 | 031003003026 | 活塞式水锤吸纳器 | 1.类型:活塞式水锤吸纳器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1505 |  | 4515
82 | 031003003027 | 活塞式水锤吸纳器 | 1.类型:活塞式水锤吸纳器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1112.6 |  | 4450.4
本页小计 | [8 empty] | 19379.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031003003028 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 3037.02 |  | 6074.04
84 | 031003003029 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 797.47 |  | 2392.41
85 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.类型:压力表 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 102.32 |  | 204.64
86 | 030601002002 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 314.4 |  | 1572
87 | 030601002003 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 287.5 |  | 862.5
88 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 159.19 |  | 636.76
89 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 299.79 |  | 1199.16
本页小计 | [8 empty] | 12941.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 031003003030 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1471.94 |  | 2943.88
91 | 031003003031 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1248.51 |  | 1248.51
|  | 措施项目 | [6 empty] | 54341.13
92 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 14495.44 |  | 14495.44
93 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 39845.69 |  | 39845.69
本页小计 | [8 empty] | 58533.52
合 计 | [8 empty] | 3444617.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 290935.73 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 290935.73
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 339027.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 81335.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 420362.75 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4155915.92 | 9 |  | 374032.43
合 计 | [6 empty] | 374032.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13