## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2900925.54
1.1 | 防排烟工程 | 2412421.76
1.2 | 通风工程 | 488503.78
2 | 措施合计 | 549502.38
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 307812.74
2.2 | 其他措施费 | 241689.64
3 | 其他项目 | 376145.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 290092.55
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 86053.32
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3826573.79
5 | 增值税销项税额 | 344391.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 4170965.43
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,170,965.43 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防排烟工程 | [6 empty] | 2412421.76
1 | 030108001013 | 双速消防离心风机 | 1.名称:双速消防离心风机（含控制箱） 2.规格: L=24000/38000CMH, HQ=400/500PA, N=6.2/18KW-380V 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧减振器 5.软、硬管接口制作、安装 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17 | 11128.91 |  | 189191.47
2 | 030108001012 | 消防离心送风机 | 1.名称:消防离心送风机（含控制箱） 2.规格: L=20000CMH, HQ=350PA, N=7.5KW-380V 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧减振器 5.软、硬管接口制作、安装 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 7187.32 |  | 114997.12
本页小计 | [8 empty] | 304188.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108003021 | 消防加压轴流风机 | 1.名称:消防加压轴流风机PAF-13-1~4-Q-1（含控制箱） 2.规格:L=16000CMH,Hy=450Pa,N=5.5KW-380V 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:吊式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 4414.28 |  | 8828.56
4 | 030108003023 | 消防加压轴流风机 风量29000CMH 余压400Pa 功率5.5KW | 1.名称：消防加压轴流风机 2.规格、型号：风量29000CMH 余压400Pa 功率5.5KW 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 10205.24 |  | 51026.2
本页小计 | [8 empty] | 59854.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108003024 | 消防加压轴流风机 风量22000CMH 余压400Pa 功率5.5KW | 1.名称：消防加压轴流风机 2.规格、型号：风量22000CMH 余压400Pa 功率5.5KW 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 10205.24 |  | 51026.2
6 | 030108003025 | 低噪音轴流风机 风量7000CMH 余压250Pa 功率2.2KW | 1.名称：低噪音轴流风机 2.规格、型号：风量7000CMH 余压250Pa 功率2.2KW 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3565.28 |  | 3565.28
本页小计 | [8 empty] | 54591.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030108003026 | 低噪音轴流风机 风量15000CMH 余压350Pa 功率4KW | 1.名称：低噪音轴流风机 2.规格、型号：风量15000CMH 余压350Pa 功率4KW 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3565.28 |  | 3565.28
8 | 030108003027 | 低噪音轴流风机 风量4000CMH 余压250Pa 功率0.55KW | 1.名称：低噪音轴流风机 2.规格、型号：风量4000CMH 余压250Pa 功率0.55KW 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3565.28 |  | 3565.28
9 | 030108003028 | 防爆轴流风机 风量4500CMH 余压250Pa 功率0.55KW | 1.名称：防爆轴流风机 2.规格：风量4500CMH 余压250Pa 功率0.55KW 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 626.07 |  | 626.07
本页小计 | [8 empty] | 7756.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030108003029 | 防爆轴流风机 风量500CMH 余压200Pa 功率0.15KW | 1.名称：防爆轴流风机 2.规格：风量500CMH 余压200Pa 功率0.15KW 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 626.07 |  | 626.07
11 | 030703007024 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*800mm 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 318 | 521.62 |  | 165875.16
12 | 030703001041 | 280℃全自动排烟防火阀（常开） | 1.名称:280℃全自动排烟防火阀（常开） 2.规格:1800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 | 1702.19 |  | 83407.31
13 | 030703001042 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2000*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23 | 1112 |  | 25576
本页小计 | [8 empty] | 275484.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030703001043 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 873.35 |  | 1746.7
15 | 030703001044 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 1032.19 |  | 17547.23
16 | 030702001030 | 镀锌钢板风管δ=1mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.56 | 147.52 |  | 14539.57
本页小计 | [8 empty] | 33833.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030702001025 | 镀锌钢板风管δ=1.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ＞2000 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5211 | 183.54 |  | 956426.94
18 | 030408009001 | 双轨无机纤维复合特级防火卷帘 | 1.名称：防火卷帘 2.规格：无机纤维复合特级防火卷帘 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 153.5 | 354.64 |  | 54437.24
19 | 031208003010 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5309.56 | 115 |  | 610599.4
20 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 76.12 | 240.84 |  | 18332.74
21 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、其它满足设计和清单规范要求 |  | 系统 | 1 | 36915.94 |  | 36915.94
本页小计 | [8 empty] | 1676712.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风工程 | [6 empty] | 488503.78
22 | 030404033007 | WAF-1墙式轴流风机 | 1.名称：WAF-1墙式轴流风机 2.规格：L=500CMH,N=0.1KW 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 42 | 424.03 |  | 17809.26
23 | 030404033008 | WAF-2墙式轴流风机 | 1.名称：WAF-2墙式排气机 2.规格：L=1000CMH,N=0.25KW 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 632.87 |  | 4430.09
24 | 030703007025 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 97 | 235.1 |  | 22804.7
25 | 030703007026 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:250*160mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 69.78 |  | 279.12
本页小计 | [8 empty] | 45323.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030703007030 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1600*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 1066.5 |  | 35194.5
27 | 030703007031 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 335.94 |  | 1343.76
28 | 030703007032 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1250*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 880.08 |  | 13201.2
29 | 030703011001 | 单层百叶风口 800*320 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*320 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 204.63 |  | 409.26
30 | 030703011002 | 单层百叶风口 800*1000 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*1000 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 521.62 |  | 521.62
本页小计 | [8 empty] | 50670.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030703011003 | 单层百叶风口 1000*800 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 521.62 |  | 1043.24
32 | 030703011004 | 单层百叶风口 1000*1600 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*1600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 895.88 |  | 895.88
33 | 030703011005 | 单层百叶风口 1250*500 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1250*500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 447.88 |  | 895.76
34 | 030703011006 | 单层百叶风口 1250*800 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1250*800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 605.9 |  | 3029.5
35 | 030703011007 | 单层百叶风口 1600*800 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1600*800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 761.03 |  | 3805.15
36 | 030703011008 | 双层百叶风口 150*160 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：150*160 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 37.28 |  | 74.56
本页小计 | [8 empty] | 9744.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030703001046 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1600*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 2551.54 |  | 76546.2
38 | 030703001047 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 99 | 208.84 |  | 20675.16
39 | 030703001048 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 520.8 |  | 8332.8
40 | 030703001049 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1250*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 1955.17 |  | 29327.55
41 | 030703001050 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 861.73 |  | 13787.68
本页小计 | [8 empty] | 148669.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030703001051 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 283.97 |  | 851.91
43 | 030703001060 | 70℃防火阀（常开） 250*160 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：250*160 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 81 |  | 81
44 | 030703001061 | 70℃防火阀（常开） 500*320 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：500*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 208.84 |  | 208.84
45 | 030703001062 | 70℃防火阀（常开） 630*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：630*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 306.86 |  | 613.72
46 | 030703001063 | 70℃防火阀（常开） 630*800 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：630*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 716.83 |  | 716.83
本页小计 | [8 empty] | 2472.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030703001064 | 70℃防火阀（常开） 800*320 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 452.61 |  | 2263.05
48 | 030703001065 | 70℃防火阀（常开） 800*550 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*550 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 648.65 |  | 7135.15
49 | 030703001066 | 70℃防火阀（常开） 800*1000 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1032.19 |  | 1032.19
50 | 030703001067 | 70℃防火阀（常开） 1000*630 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1000*630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 851.07 |  | 851.07
51 | 030703001068 | 70℃防火阀（常开） 1000*1600 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1000*1600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1964.32 |  | 1964.32
本页小计 | [8 empty] | 13245.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703001069 | 70℃电动防火调节阀 250*160 | 1.名称：70℃电动防火调节阀 2.规格：250*160 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 309.68 |  | 1238.72
53 | 030703001070 | 70℃电动防火调节阀 500*250 | 1.名称：70℃电动防火调节阀 2.规格：500*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 400.24 |  | 400.24
54 | 030703001056 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 1442.36 |  | 21635.4
55 | 030703001071 | 风管止回阀 250*160 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：250*160 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 68.95 |  | 68.95
56 | 030703001072 | 风管止回阀 630*320 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 236.38 |  | 472.76
本页小计 | [8 empty] | 23816.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030703001073 | 风管止回阀 800*320 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 296.93 |  | 890.79
58 | 030703001074 | 风管止回阀 800*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 350.82 |  | 2104.92
59 | 030703001075 | 风管止回阀 800*550 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*550 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 451.87 |  | 1807.48
60 | 030703001076 | 风管止回阀 1000*630 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 611.87 |  | 611.87
61 | 030703001077 | 风管止回阀 1000*1600 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*1600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1473.94 |  | 1473.94
本页小计 | [8 empty] | 6889
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030702001031 | 镀锌钢板风管δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 52.23 | 139.16 |  | 7268.33
63 | 030702001032 | 镀锌钢板风管δ=0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 121.02 | 118.49 |  | 14339.66
本页小计 | [8 empty] | 21607.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030702001033 | 镀锌钢板风管δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 354.04 | 124.14 |  | 43950.53
65 | 030702001034 | 镀锌钢板风管δ=1mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.31 | 147.52 |  | 20551.01
66 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 76.12 | 240.84 |  | 18332.74
本页小计 | [8 empty] | 82834.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 031208003011 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 666.59 | 115 |  | 76657.85
68 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、其它满足设计和清单规范要求 |  | 系统 | 1 | 6573.52 |  | 6573.52
措施项目
69 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
70 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 83231.37
合 计 | [8 empty] | 2900925.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 307812.74 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 241689.64 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 549502.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 290092.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 86053.32
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 376145.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3826573.79 | 9 |  | 344391.64
合 计 | [6 empty] | 344391.64
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13