## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三地上消防电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1330765.74
1.1 | 自动报警 | 1330765.74
2 | 措施合计 | 354005.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 174171.70
2.2 | 其他措施费 | 179833.53
3 | 其他项目 | 181768.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 133076.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 48692.12
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1866539.66
5 | 增值税销项税额 | 167988.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 2034528.23
7 | 人工费 | 514157.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,034,528.23 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 自动报警 | [6 empty] | 1330765.74
|  | 消防控制中心 | [6 empty] | 119328.49
1 | 030904017001 | 火灾报警控制器 | 1.名称:立柜式火灾报警控制器 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 12862.48 |  | 12862.48
2 | 030904017002 | 消防联动控制器 | 1.名称:消防联动控制器 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8055.12 |  | 8055.12
3 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警控制微机(CRT)（含打印机、图形显示器） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5480.89 |  | 5480.89
4 | 030904013002 | 手动控制盘 | 1.手动控制盘 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1026.16 |  | 1026.16
5 | 030414007001 | UPS电源柜 | 1.名称:UPS电源柜 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 25414.04 |  | 25414.04
6 | 030507007005 | 余压监控系统主机 | 1.名称：余压监控系统主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3631.61 |  | 3631.61
7 | 030507007006 | 可燃气体控制器 | 1.名称：消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2247.07 |  | 2247.07
8 | 030507007007 | 消防设备电源状态监控器 | 1.名称：消防设备电源状态监控器 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3631.61 |  | 3631.61
9 | 030507007008 | 电气火灾监控主机 | 1、名称：电气火灾监控主机（采用主用电源、备用电源两路电源的供电方式,主用电采用AC220V消防专用电源,备用电源由电气火灾监控器自带蓄电池供电） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3220.11 |  | 3220.11
10 | 030904009002 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3620.55 |  | 3620.55
11 | 030904010001 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5032.06 |  | 5032.06
12 | 030904013003 | 消防广播控制盘 | 1.消防广播主机控制盘 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 639.21 |  | 639.21
13 | 030506004001 | 消防应急广播主机功放 | 1.名称:消防应急广播主机功放 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 795.33 |  | 795.33
14 | 030904013004 | 消防专用电话总机 | 1.消防专用电话总机 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.本体安装、调试、接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3129.83 |  | 3129.83
15 | 080903008002 | 水位显示装置 | 1.名称:水位显示装置 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2121.27 |  | 2121.27
16 | 030904006002 | 火灾报警电话机 | 1.名称:火灾报警电话机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 67.09 |  | 67.09
17 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD（规格详见《国标图集08D800-8》中P35页-火灾自动报警及联动系统过电压保护方式） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 255.55 |  | 255.55
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试及试运行（含地上地下） 2.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 38098.51 |  | 38098.51
|  | 消防报警 | [6 empty] | 882241.78
19 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 306.7 | 26.96 |  | 8268.63
20 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2431.37 | 22.04 |  | 53587.39
21 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9704.71 | 16.67 |  | 161777.52
22 | 030411002022 | 广播线槽 | 1.名称:广播线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-50X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 450 | 83.3 |  | 37485
23 | 030411002023 | 防火型线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-150X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 450 | 103.67 |  | 46651.5
24 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-BYJ-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7602.56 | 4.49 |  | 34135.49
25 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-BYJ-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3202.86 | 3.37 |  | 10793.64
26 | 030411004051 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13572.96 | 6.69 |  | 90803.1
27 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJS-2*2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1075.85 | 7.07 |  | 7606.26
28 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJSP-2X1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3687.48 | 6.69 |  | 24669.24
29 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJSP-2x0.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1880.85 | 4.35 |  | 8181.7
30 | 080903014002 | 火灾报警接线端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 151 | 136.72 |  | 20644.72
31 | 080903008003 | 楼层显示器 | 1.名称:楼层显示器（图例FI） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 1338.58 |  | 13385.8
32 | 030904008010 | 短路隔离器 | 1.名称:隔离模块（图例SI） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 151 | 146.92 |  | 22184.92
33 | 030904008011 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块（图例I/O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 306 | 159.08 |  | 48678.48
34 | 030904008012 | 输入模块 | 1.名称:输入模块（图例I） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 149.11 |  | 894.66
35 | 030904008013 | 切换模块 | 1.名称:切换模块 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 140 | 159.08 |  | 22271.2
36 | 030904008014 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 140 | 159.08 |  | 22271.2
37 | 030904001004 | 探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1315 | 72.15 |  | 94877.25
38 | 030904001005 | 探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34 | 70.76 |  | 2405.84
39 | 030904006003 | 火灾报警电话机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 283 | 67.09 |  | 18986.47
40 | 030904003007 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 151 | 105.13 |  | 15874.63
41 | 030904003008 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 140 | 93.37 |  | 13071.8
42 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 209 | 121.94 |  | 25485.46
43 | 030904007003 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(壁装) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 140 | 48.15 |  | 6741
44 | 030904007004 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(吸顶) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 140 | 55.02 |  | 7702.8
45 | 030904013005 | 气体灭火控制盘 | 1.气体灭火控制盘(自带手动/自动转换按钮)（256点以下） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 2737.49 |  | 27374.9
46 | 030904003009 | 紧急启动/停止按钮 | 1.名称:紧急启动/停止按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 136.92 |  | 1369.2
47 | 080903008004 | 手/自动状态显示装置 | 1.名称:手/自动状态显示装置 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 18 | 1397.21 |  | 25149.78
48 | 030904005004 | 气体灭火系统放气指示灯 | 1.名称:气体灭火系统放气指示灯 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 133.06 |  | 2395.08
49 | 031002003010 | 套管 | 1.套管 2.综合考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6517.12 |  | 6517.12
|  | 应急照明集中控制系统 | [6 empty] | 17565.59
50 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJSP 2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 105.76 | 6.69 |  | 707.53
51 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJSP-2x2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 511.87 | 7.45 |  | 3813.43
52 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 105.76 | 16.67 |  | 1763.02
53 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 511.87 | 22.04 |  | 11281.61
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 56957.15
54 | 030503006008 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 31 | 290.94 |  | 9019.14
55 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJSP-2X1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1224.83 | 6.69 |  | 8194.11
56 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-BYJ-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3098.94 | 4.49 |  | 13914.24
57 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1549.47 | 16.67 |  | 25829.66
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 68007.58
58 | 030503006009 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 142 | 246.34 |  | 34980.28
59 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1413.84 | 6.69 |  | 9458.59
60 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1413.84 | 16.67 |  | 23568.71
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 186665.15
61 | 030904009003 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 | 5827.61 |  | 64103.71
62 | 030904008015 | 双扇常闭防火门监控模块 | 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 171 | 159.61 |  | 27293.31
63 | 030904008016 | 双扇常开防火门监控模块 | 1.名称:双扇常开防火门监控模块 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 264 | 159.61 |  | 42137.04
64 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-RYJS-2X1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2258.18 | 6.2 |  | 14000.72
65 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线 WDZBN-BYJ(F)-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3524.21 | 3.37 |  | 11876.59
66 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1236.56 | 22.04 |  | 27253.78
|  | 措施项目 | [6 empty] | 36552.03
67 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 14328.14 |  | 14328.14
68 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 22223.89 |  | 22223.89
合 计 | [8 empty] | 1367317.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地上消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 174171.7 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010015 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 143281.5 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008015 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF015 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009015 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF015 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 317453.2
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地上消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 133076.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 48692.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 181768.69 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地上消防电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1866539.66 | 9 |  | 167988.57
合 计 | [6 empty] | 167988.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13