## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三地下室消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3680791.59
1.1 | 泵房 | 463914.60
1.2 | 消防栓工程 | 991786.26
1.3 | 喷淋工程 | 2225090.73
1.4 | 气体灭火工程
2 | 措施合计 | 642361.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 339665.39
2.2 | 其他措施费 | 302696.49
3 | 其他项目 | 463037.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 368079.16
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 94958.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4786190.81
5 | 增值税销项税额 | 430757.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 5216947.98
7 | 人工费 | 901254.82
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,216,947.98 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 泵房 | [6 empty] | 463914.6
1 | 030109001001 | 室内消火栓稳压泵组 | 1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.规格:室内消火栓增压泵2台（1用1备）Q=1.1L/s H=100m N=5.5Kw 启泵压力P1=96.5m 停泵压力P2=103.5m 主泵启泵压力P=86.5m 一用一备,配Φ1000x2450h 立式囊式气压罐一个,PN=2.5MPa 3.减振装置形式:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.水泵材质;壳体、叶轮、泵轴为不锈钢材质 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 88750.66 |  | 88750.66
2 | 030109001002 | 室内消火栓泵组 | 1.名称:室内消火栓给水泵组 2.规格:室外消火栓增压泵(X2)2台（1用1备）Q=10L/s H=90m N=30Kw，含控制柜及全套配件 3.减振装置形式:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.水泵材质;壳体、叶轮、泵轴为不锈钢材质 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 15894.61 |  | 15894.61
3 | 030109001003 | 室外消火栓泵组 | 1.名称:室外消火栓给水泵组 2.规格:室外消火栓增压泵(X2)2台（1用1备）Q=30L/s H=50m N=30Kw 主泵启泵压力P=30m，含控制柜及全套配件 3.减振装置形式:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.水泵材质;壳体、叶轮、泵轴为不锈钢材质 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 44437.61 |  | 44437.61
4 | 030109001004 | 喷淋增压泵 | 1.名称:喷淋增压泵(P1) 2.规格:Q=40L/s H=80m N=55Kw，含控制柜及全套配件 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 29257.21 |  | 87771.63
5 | 030901001001 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN300 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.17 | 453.76 |  | 9152.34
6 | 030901001002 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 52.32 | 327.62 |  | 17141.08
7 | 030901001003 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 194.12 | 209.28 |  | 40625.43
8 | 030901001004 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 48.26 | 144.27 |  | 6962.47
9 | 030901001005 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接形式:焊接连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.09 | 98.16 |  | 6291.07
10 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 3012.4 |  | 3012.4
11 | 031003003007 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 471.17 |  | 6125.21
12 | 031003003008 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 696.36 |  | 9052.68
13 | 031003003009 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 52 | 1238.5 |  | 64402
14 | 031003003010 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 1562.59 |  | 21876.26
15 | 031003003011 | 明杆式弹性密封闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 3102.07 |  | 6204.14
16 | 031003003012 | 消音止回阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 243.53 |  | 974.12
17 | 031003003013 | 持压泄压阀 | 1.类型:持压泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 677.02 |  | 2031.06
18 | 031003003014 | 多功能水泵控制阀 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1507.62 |  | 6030.48
19 | 031003003015 | 多功能水泵控制阀 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 2020.22 |  | 6060.66
20 | 031003003016 | 活塞式水锤吸纳器 | 1.类型:活塞式水锤吸纳器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 771.33 |  | 1542.66
21 | 031003003017 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 638.86 |  | 1916.58
22 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.类型:压力表 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 19 | 103.93 |  | 1974.67
23 | 030601002004 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 316.01 |  | 1264.04
24 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 173.03 |  | 1384.24
25 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 388.03 |  | 1552.12
26 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 567.09 |  | 3969.63
27 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 867.63 |  | 2602.89
28 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.类型:流量测试装置 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1585.49 |  | 1585.49
29 | 030601005001 | 液位计 | 1.类型:液位计 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 829.35 |  | 829.35
30 | 031003003018 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1248.51 |  | 2497.02
|  | 消防栓工程 | [6 empty] | 991786.26
31 | 031003003019 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 57 | 606.46 |  | 34568.22
32 | 031003006001 | 比例减压阀 | 1.类型:比例减压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 6449.26 |  | 12898.52
33 | 031003003020 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 393.77 |  | 787.54
34 | 031003003021 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 1149.16 |  | 18386.56
35 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上式 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格:水泵接合器SQ100 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8 | 858.54 |  | 6868.32
36 | 030901010001 | 消火栓箱 | 1.名称:减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65全铜消火栓一个,DN65衬胶水带(25m长)一卷,φ19直流水枪一支,卷盘(30m长)一台,φ7小型喷枪一支,同时配置建筑灭火器MF/ABC5 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 98 | 1073.78 |  | 105230.44
37 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.型号规格：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 315 | 219.74 |  | 69218.1
38 | 030901001006 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200，工作压力1.2MPa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.25 | 335.56 |  | 7801.77
39 | 030901001007 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 945.95 | 197.5 |  | 186825.13
40 | 030901001008 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2909.78 | 146.64 |  | 426690.14
41 | 030901001009 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 943.4 | 97.3 |  | 91792.82
42 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6893.66 |  | 6893.66
43 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 | 23825.04 |  | 23825.04
|  | 喷淋工程 | [6 empty] | 2225090.73
44 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫液贮罐 2.规格:2000 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 15920.41 |  | 15920.41
45 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 244.33 |  | 3909.28
46 | 031003003022 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 1.60MPa 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 1094.43 |  | 17510.88
47 | 031003006002 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（两个闸阀、一个减压阀） 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 2499.93 |  | 4999.86
48 | 030901012002 | 喷淋泡沫水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:止回阀、闸阀、泄压阀、水泵接合器各一个 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 3962.67 |  | 23776.02
49 | 031003003023 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 1364.97 |  | 17744.61
50 | 031003003024 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 1149.16 |  | 20684.88
51 | 031003003025 | 闸阀 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 313.82 |  | 627.64
52 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 222.66 |  | 445.32
53 | 031003003026 | 电触点信号阀 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 | 919.52 |  | 24827.04
54 | 031003003027 | 电触点信号阀 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 119.44 |  | 238.88
55 | 031003003028 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 181.53 |  | 2359.89
56 | 031003001003 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 141.79 |  | 708.95
57 | 031003001004 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 52.85 |  | 687.05
58 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 657.93 |  | 10526.88
59 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:报警装置 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 16 | 2566.13 |  | 41058.08
60 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:K80喷头 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5962 | 26.89 |  | 160318.18
61 | 031001003017 | 泡沫管 | 1.安装部位:泡沫管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 462.27 | 110.8 |  | 51219.52
62 | 030901001010 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200，工作压力1.2MPa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 781.44 | 335.56 |  | 262220.01
63 | 030901001011 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150，工作压力1.2MPa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1006.74 | 197.5 |  | 198831.15
64 | 030901001012 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100，工作压力1.2MPa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 911.89 | 146.64 |  | 133719.55
65 | 030901001013 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80，工作压力1.2MPa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 980.16 | 120.5 |  | 118109.28
66 | 030901001014 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65，工作压力1.2MPa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 426.59 | 97.3 |  | 41507.21
67 | 030901001015 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50，工作压力1.2MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 615.09 | 91.25 |  | 56126.96
68 | 030901001016 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40，工作压力2.0MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 740.13 | 72.22 |  | 53452.19
69 | 030901001017 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32，工作压力2.0MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6991.15 | 58.49 |  | 408912.36
70 | 030901001018 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25，工作压力2.0MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9922.96 | 52.9 |  | 524924.58
71 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 26403.31 |  | 26403.31
72 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 6 | 219.3 |  | 1315.8
73 | 030905002002 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 | 2004.96 |  | 2004.96
气体灭火工程
|  | 措施项目 | [6 empty] | 46171.49
74 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
75 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 46171.49 |  | 46171.49
合 计 | [8 empty] | 3726963.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 339665.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 256525 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 596190.39
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地下室消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 368079.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 94958.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 463037.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4786190.81 | 9 |  | 430757.17
合 计 | [6 empty] | 430757.17
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13