## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三地下室给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2315869.20
1.1 | 泵房 | 501951.94
1.2 | 地下室给水 | 650775.05
1.3 | 集水井及地下室排水 | 1163142.21
2 | 措施合计 | 235596.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 126818.65
2.2 | 其他措施费 | 108777.60
3 | 其他项目 | 267040.83 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 231586.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 35453.91
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2818506.28
5 | 增值税销项税额 | 253665.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 3072171.85
7 | 人工费 | 327578.11
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,072,171.85 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 泵房 | [6 empty] | 501951.94
1 | 031006001001 | 供水单元一泵组变频调速恒压给水设备 | 1.设备名称:供水单元一泵组变频调速恒压给水设备 2.型号、规格:满足设计要求 3.附件名称、规格、数量:1)主泵：三台，两用一备 规格：Q=22.0m3/h,H=70m,N=15kW 2)辅泵：一台，一用 规格：Q=7.5m3/h,H=70m,N=5.5kW 3)气压罐：立式囊式气压罐，Φ600X1150，压力等级1.6MPa，附带压力表 4)变频调速柜及配套管阀 4.减震装置形式:按设计要求 5.控制箱柜及显示面板，其他详见图纸 6.本体安装，基础槽钢、配件、维修轨道安装，控制箱柜安装 7.附件名称、规格、数量:含气压罐及控制箱柜 泵轴、叶轮、壳体、吸入室、导流室，材质综合考虑 8.控制箱柜接线，电机检查接线 9.调试、接线、接地 10.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 76741 |  | 153482
2 | 031006013001 | 消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.参数、规格:Q=88.0m3/h,N=2.0kW 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线 5.单体调试 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 5723 |  | 11446
3 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:食品级S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积105m³ 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、人孔、爬梯、水位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.其他：综合考虑及详见图纸 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 47398.03 |  | 47398.03
4 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰链接 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他应满足设计、施工及验收等相关规范规定要求 |  | 个 | 4 | 1331.2 |  | 5324.8
5 | 030807003002 | 硬密封不锈钢闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23 | 1719.29 |  | 39543.67
6 | 030807003003 | 硬密封不锈钢闸阀 DN150 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 2502.95 |  | 47556.05
7 | 030807003004 | 硬密封不锈钢闸阀DN200 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1976.9 |  | 3953.8
8 | 030807001001 | 硬密封不锈钢闸阀 DN15 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 78.79 |  | 315.16
9 | 030807003005 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 724.64 |  | 1449.28
10 | 030807003006 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 577.5 |  | 2310
11 | 030601002001 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 316.01 |  | 316.01
12 | 030807003007 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1367.58 |  | 1367.58
13 | 030807003008 | 消音止回阀 | 1.类型:消音止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 406.56 |  | 1626.24
14 | 030807003009 | 消音止回阀 | 1.类型:消音止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 288.13 |  | 864.39
15 | 031003003001 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格:DN20 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 96.48 |  | 96.48
16 | 030807001002 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 DN20 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 88.06 |  | 88.06
17 | 030807001003 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 DN15 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 52.64 |  | 52.64
18 | 030807001004 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 DN20 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 160.13 |  | 160.13
19 | 030807001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 DN25 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 78.22 |  | 78.22
20 | 030807001006 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 DN20 2.连接形式:满足规范及设计图纸要求 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 57.81 |  | 57.81
21 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.类型:压力表 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 103.93 |  | 623.58
22 | 030807003010 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 750.69 |  | 1501.38
23 | 031004014001 | 18目铜丝网 | 1.名称:18目铜丝网 2.型号、规格:DN40 3.其他:配套存水弯等安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 25 |  | 75
24 | 031003003002 | 法兰液压式水位控制阀 | 1.类型:法兰液压式水位控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1406.49 |  | 1406.49
25 | 031003003003 | 法兰液压式水位控制阀 | 1.类型:法兰液压式水位控制阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1001.04 |  | 1001.04
26 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.类型:玻璃 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2837.74 |  | 5675.48
27 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 62.29 | 31.29 |  | 1949.05
28 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.61 | 47.59 |  | 124.21
29 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.46 | 120.77 |  | 1987.87
30 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN65 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.86 | 163.96 |  | 3092.29
31 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 45.66 | 201.44 |  | 9197.75
32 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 218.17 | 274.83 |  | 59959.66
33 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN150 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 225.03 | 374.82 |  | 84345.74
34 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN200 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.82 | 536.08 |  | 5800.39
35 | 031002003001 | 套管 | 、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 7725.66 |  | 7725.66
|  | 地下室给水 | [6 empty] | 650775.05
36 | 031003013001 | 水表组 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 3.附件配置:含1个水表、2个截止阀、1个止回阀安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 422.09 |  | 422.09
37 | 031004014002 | 水龙头 | 1.类型:地下车库冲洗水嘴 2.规格:DN25 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求，带真空破坏器 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 66 | 87.25 |  | 5758.5
38 | 031003003004 | 硬密封不锈钢闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1625.04 |  | 13000.32
39 | 031003001001 | 硬密封不锈钢闸阀 DN65 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 598.47 |  | 6583.17
40 | 031003001002 | 硬密封不锈钢闸阀 DN50 | 1.类型:硬密封不锈钢闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 204.09 |  | 408.18
41 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 834.52 | 62.01 |  | 51748.59
42 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN32 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 96.61 | 70.07 |  | 6769.46
43 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN40 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 175.38 | 111.37 |  | 19532.07
44 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 540.25 | 134.85 |  | 72852.71
45 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:不锈钢管DN65 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 384.3 | 174.48 |  | 67052.66
46 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 118.8 | 209.53 |  | 24892.16
47 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 907.64 | 282.72 |  | 256607.98
48 | 031001003016 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN150 4.连接形式:卡压连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 272.11 | 420.79 |  | 114501.17
49 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 10645.99 |  | 10645.99
|  | 集水井及地下室排水 | [6 empty] | 1163142.21
50 | 030109011001 | 排污泵 | 1.名称:潜污泵（1用1备） 2.规格:Q=40M3/H,H=15M,N=4.0KW 3.采用球墨铸铁泵体和S30408不锈钢叶轮，并配套自带浮球液位控制和PLC自动控制箱 4.本体安装，控制箱柜安装，自带控制电缆，综合考虑控制箱柜接线，单体调试，水泵与配套控制箱柜之间电气连接等设备、附件 5.减振装置形式、数量:按设计要求 6.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 7.调试、接线、接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 112 | 4376.58 |  | 490176.96
51 | 031001001001 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 700.92 | 239.08 |  | 167575.95
52 | 031001001002 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 899.56 | 159.44 |  | 143425.85
53 | 031001001003 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 795.25 | 134.26 |  | 106770.27
54 | 031001001004 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 674.4 | 153.66 |  | 103628.3
55 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 112 | 471.19 |  | 52773.28
56 | 031003003006 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 112 | 355.05 |  | 39765.6
57 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 112 | 261.15 |  | 29248.8
58 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 29777.2 |  | 29777.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15005.95
59 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
60 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 15005.95 |  | 15005.95
合 计 | [8 empty] | 2330875.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 126818.65 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 93771.65 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 220590.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 231586.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 35453.91
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 267040.83 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2818506.28 | 9 |  | 253665.57
合 计 | [6 empty] | 253665.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13