## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三地下室通风防排烟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4642727.72
1.1 | 防排烟工程 | 4225048.20
1.2 | 通风工程 | 417679.52
2 | 措施合计 | 1022620.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 540539.61
2.2 | 其他措施费 | 482080.75
3 | 其他项目 | 615388.12 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 464272.77
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 151115.35
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6280736.20
5 | 增值税销项税额 | 565266.26 |  |  | －
6 | 总造价 | 6846002.46
7 | 人工费 | 1476109.73
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,846,002.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防排烟工程 | [6 empty] | 4225048.2
1 | 030108001001 | 双速消防离心风机 | 1.名称:双速消防离心风机（含控制箱） 2.规格: L=24000/38000CMH, HQ=400/500PA, N=6.2/18KW-380V 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧减振器 5.软、硬管接口制作、安装 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 | 10869.63 |  | 271740.75
2 | 030108001002 | 消防离心送风机 | 1.名称:消防离心送风机（含控制箱） 2.规格: L=20000CMH, HQ=350PA, N=7.5KW-380V 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧减振器 5.软、硬管接口制作、安装 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 23 | 6884.89 |  | 158352.47
3 | 030108003001 | 消防加压轴流风机 | 1.名称:消防加压轴流风机（含控制箱） 2.规格:L=32000CMH,Hy=450Pa,N=15KW-380V，效率：η≥60，噪音：≤80， 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:吊式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 | 5546.16 |  | 61007.76
4 | 030108003002 | 消防加压轴流风机 | 1.名称:消防加压轴流风机（含控制箱） 2.规格:L=8000CMH,Hy=350Pa,N=3KW-380V，效率：η≥60，噪音：≤80 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:吊式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 | 3694.38 |  | 40638.18
5 | 030108003003 | 消防加压轴流风机 | 1.名称:消防加压轴流风机PAF-13-1~4-Q-1（含控制箱） 2.规格:L=16000CMH,Hy=450Pa,N=5.5KW-380V 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:吊式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 4111.51 |  | 16446.04
6 | 030108003004 | 防爆轴流风机 | 1.名称:防爆轴流风机（含控制箱） 2.规格:L=8000CMH, Hy=250Pa, N=1.5KW-380V 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:吊式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2431.34 |  | 4862.68
7 | 030703007002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*800mm 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 222 | 521.62 |  | 115799.64
8 | 030703001001 | 280℃全自动排烟防火阀（常开） | 1.名称:280℃全自动排烟防火阀（常开） 2.规格:1600*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 1168.38 |  | 64260.9
9 | 030703001002 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2000*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 | 1147.74 |  | 28693.5
10 | 030703001003 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600*4000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1008.08 |  | 2016.16
11 | 030703001004 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 1067.93 |  | 17086.88
12 | 030703001005 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 774.27 |  | 3097.08
13 | 030702001006 | 镀锌钢板风管δ=0.75mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1534.88 | 124.29 |  | 190770.24
14 | 030702001007 | 镀锌钢板风管δ=1mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5782.3 | 150.45 |  | 869947.04
15 | 030702001008 | 镀锌钢板风管δ=1.2mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5167.89 | 172.12 |  | 889497.23
16 | 030702001009 | 镀锌钢板风管δ=1.2mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ＞2000 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2667.89 | 172.65 |  | 460611.21
17 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：静压箱 2.规格：2400*1800*600 3..未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1688.63 |  | 1688.63
18 | 010803002002 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4..板材厚度：δ=0.8mm 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 35.2 | 177.96 |  | 6264.19
19 | 030503006007 | 传感器 | 1.名称：压差传感器 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 13 | 572.04 |  | 7436.52
20 | 031208003002 | 通风管道防火板 | 1.名称：通风管道绝热（2.0h＜耐火时间≤3.0h） 2.规格：12mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6721.89 | 138.81 |  | 933065.55
21 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 81765.55 |  | 81765.55
|  | 通风工程 | [6 empty] | 417679.52
22 | 030404033001 | WAF-1（配70℃防火阀） | 1.名称：排气扇（配70℃防火阀） 2.规格：L=500CMH,N=0.1KW 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 40 | 313.07 |  | 12522.8
23 | 030404033002 | WAF-2 | 1.名称：WAF-2 2.规格：L=1000CMH,N=0.25KW 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 13 | 521.91 |  | 6784.83
24 | 030703007003 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63 | 132.06 |  | 8319.78
25 | 030703007004 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:250*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 48.23 |  | 530.53
26 | 030703007005 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:500*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 132.06 |  | 528.24
27 | 030703007006 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 335.94 |  | 1343.76
28 | 030703007007 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 181.7 |  | 908.5
29 | 030703007008 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1600*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 38 | 1066.5 |  | 40527
30 | 030703007009 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 335.94 |  | 1679.7
31 | 030703007010 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1250*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 880.08 |  | 11441.04
32 | 030703007011 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1250*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 500.55 |  | 2502.75
33 | 030703001006 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1600*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 | 2551.54 |  | 91855.44
34 | 030703001007 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63 | 208.84 |  | 13156.92
35 | 030703001008 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 520.8 |  | 7291.2
36 | 030703001009 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1250*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 1955.17 |  | 25417.21
37 | 030703001010 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 861.73 |  | 11202.49
38 | 030703001011 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 283.97 |  | 567.94
39 | 030703001012 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 236.98 |  | 3791.68
40 | 030703001013 | 70℃防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 202.36 |  | 404.72
41 | 030703001014 | 70℃全自动防火阀 | 1.名称:70℃全自动防火阀 2.规格:1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 939.41 |  | 1878.82
42 | 030703001015 | 70℃全自动防火阀 | 1.名称:70℃全自动防火阀 2.规格:500*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 435.68 |  | 1742.72
43 | 030703001016 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 1442.36 |  | 12981.24
44 | 030703001017 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 199.24 |  | 1394.68
45 | 030703001018 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 85.31 |  | 170.62
46 | 030703001019 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:400*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 562.5 |  | 3937.5
47 | 030702001010 | 镀锌钢板风管δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 31.38 | 177.55 |  | 5571.52
48 | 030702001011 | 镀锌钢板风管δ=0.6mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤630 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 45.69 | 118.64 |  | 5420.66
49 | 030702001012 | 镀锌钢板风管δ=0.75mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 400.21 | 124.29 |  | 49742.1
50 | 030702001013 | 镀锌钢板风管δ=1mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 22.35 | 150.45 |  | 3362.56
51 | 030702001014 | 镀锌钢板风管δ=1.2mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 54.39 | 172.12 |  | 9361.61
52 | 031208003003 | 通风管道防火板 | 1.名称：通风管道绝热（2.0h＜耐火时间≤3.0h） 2.规格：12mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 554.02 | 138.81 |  | 76903.52
53 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 4435.44 |  | 4435.44
|  | 措施项目 | [6 empty] | 56068.33
54 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
55 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 56068.33 |  | 56068.33
合 计 | [8 empty] | 4698796.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室通风防排烟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 540539.61 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 426012.42 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 966552.03
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地下室通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 464272.77 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 151115.35
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 615388.12 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6280736.2 | 9 |  | 565266.26
合 计 | [6 empty] | 565266.26
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13