## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：GTC广播系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | GTC广播系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 78304.36
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 241189.26
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
GTC广播系统
1 | 030504001002 | 系统管理软件 | 1.名称:系统管理软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、含数据库、及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
2 | 030404017054 | 配电箱 GW-2APGB(明装) | 1.名称:配电箱 GW-2APGB(明装) 2.系统总体技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 3.工作内容:应包括本体安装、调试,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
3 | 030404017055 | 配电箱 GW-2APGBa(明装) | 1.名称:配电箱 GW-2APGBa(明装) 2.系统总体技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 3.工作内容:应包括本体安装、调试,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
4 | 030404017056 | 配电箱 GE-2APGB(明装) | 1.名称:配电箱 GE-2APGB(明装) 2.系统总体技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 3.工作内容:应包括本体安装、调试,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
5 | 030404017057 | 配电箱 GE-2APGBa(明装) | 1.名称:配电箱 GE-2APGBa(明装) 2.系统总体技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 3.工作内容:应包括本体安装、调试,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
6 | 030404017058 | UPS电源30KVA(60min) | 1.名称:UPS电源30KVA(60min) 2.型号、规格:30KVA,设备后备电池容量为60分钟 3.技术参数及要求:含UPS主机,蓄电池、电池开关及电池柜/架,电池连接线缆,蓄电池在线监测系统等相关附件；单只电池电压为12V，设计寿命不小于10年（环境温度为25℃）,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、电池柜/架安装、调试,电池连接线缆敷设,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
7 | 030501012044 | 内联区汇聚交换机 | 1.名称:内联区汇聚交换机 2.技术参数及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
8 | 030506001023 | 数字音频矩阵 | 1.名称：数字音频矩阵 2.设备基本参数:①音频矩阵由切换矩阵、噪声处理模块、线路检测模块、存储模块等硬件及软件组成； ②音频矩阵具有音频信号和控制信号输入输出的以太网接口，采用Dante音频传输协议和Dante或TCP/IP控制传输协议，系统输入输出具有全交换处理能力，系统模块化配置，根据需要可方便地进行扩展； ③音频矩阵可以通过系统管理服务器进行设置，系统管理服务器连接到数字音频矩阵系统显示出系统中各种配置、参数设置、故障诊断和应用软件登录等所有工作状态； ④切换矩阵采用全数字音频切换矩阵，数字音频切换矩阵内所有音频传输、处理及切换控制都采用全数字音频技术，数字音频处理为20bit/24bit量化，48KHz 或 96KHz采样频率；数字音频切换矩阵对所有音频输入输出采用模块化软件进行参数处理，如均衡、限幅等处理，不需要增加任何硬件；矩阵任意一路输入可以切换到整个系统任意输出回路。系统的音频总线不少于100路输入和480路输出，可方便扩充； ⑤音频矩阵具备噪声检测处理功能，通过噪声探测器对公共区域现场进行噪声检测，自动控制相应区域的功放输出功率，播音声压级高于背景噪声15dB，保证现场语音质量；噪声检测处理系统能自动区分正常播音与噪声，确保噪声探测器安装位置不受扬声器安装位置限制；⑥音频矩阵具有256个优先级控制及故障信息存储能力； 音频矩阵具有设备状态及线路监视功能，对音频线路输入和输出端均具有实时的监视信号，监视所有的系统设备、功放、线阵列音箱、扬声器线路、人工呼叫站等设备故障状态，故障报警功能及日志存储； ⑦其他详见设计及招标文件技术要求。 3.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
9 | 030501009024 | Dante网关 | 1.名称:Dante网关 2.系统总体技术参数、功能及要求:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 4.工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑清单计价说明、国家相关规范等 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
10 | 030502003002 | 监听音箱 | 1.名称:监听音箱 2.系统总体技术参数、功能及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
11 | 030501012045 | 24口接入层交换机 | 1.名称:24口接入层交换机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
12 | 030506004015 | 呼叫站 | 1.名称:呼叫站 2.系统总体技术参数、功能及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3..技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4..其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
13 | 030501013056 | 消防管理工作站 | 1.名称:消防管理工作站 2.设备基本参数：（1）商用机型计算机（配操作系统软件）（2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上（3）内存：8G DDR4或以上（4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上（5）1G独立显卡或以上（6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080（7）I/O扩展：3个PCI-E插槽（8）网络：10/100/1000M以太网卡（9）其它：键盘鼠标1套（10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件，详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 1
14 | 030501013057 | 管理工作站 | 1.名称:管理工作站 2.设备基本参数：（1）商用机型计算机（配操作系统软件）（2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上（3）内存：8G DDR4或以上（4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上（5）1G独立显卡或以上（6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080（7）I/O扩展：3个PCI-E插槽（8）网络：10/100/1000M以太网卡（9）其它：键盘鼠标1套（10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件，详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 1
15 | 030501013058 | 广播服务器 | 1.名称:广播服务器 2.设备基本参数：（1）商用机型计算机（配操作系统软件）（2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上（3）内存：8G DDR4或以上（4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上（5）1G独立显卡或以上（6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080（7）I/O扩展：3个PCI-E插槽（8）网络：10/100/1000M以太网卡（9）其它：键盘鼠标1套（10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件，详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 1
16 | 030501013059 | 多媒体工作站+Dante虚拟声卡 | 1.名称:多媒体工作站+Dante虚拟声卡 2.系统总体技术参数、功能及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
17 | 031101001001 | 时序电源(12路) | 1.名称:时序电源(12路) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）不少于12路警报链接输出（2）24V直流电源输出（3）网络TCP\IP接口；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 13
18 | 030506001024 | 主备功放切换器 | 1.名称：主备功放切换器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：（1）系统自动检测功率放大器运行状态，当某一台功率放大器(或某块功放模块）发生故障时自动切换备份功放投入运行（2）系统支持在工作站上通过软件完成手动切换（3）自动切换及手动切换均需要向设备管理工作站报告并有图形化的显示；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 9
19 | 080904012001 | 串口转换器(8口) | 1.名称：串口转换器(8口) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
20 | 030506001025 | 功率放大器 | 1.名称：功率放大器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：（1）功率放大器的数量和规格需中标人根据图纸和扬声器回路统计表(见系统图纸)进行配置，并满足如下要求：功率放大器输出功率≥∑回路扬声器功率×1.5（2）每组功率放大器具有备份通道功能，采用7路备份1路进行配置（3）可以在设备管理工作站上实施远程编程控制，比如可控制性打开或关闭所有在线功率放大器电源等（4）功率放大器与切换矩阵之间采用Dante协议或其它格式的网络音频接口，功放内置2口千兆以太网交换机，支持RSTP快速生成树协议和手拉手接线方式，通过网络连接（5）功率放大器采用D类网络功放，需要有模拟音频接口和内置Dante或其它格式音频接口（6）频率响应：20Hz~20kHz (+0.5/-3dB)（7）失真度：<0.5% (额定功率，20Hz~20kHz)（8）信噪比：>110dBA (100V输出，20Hz~20kHz)（9）音频输入：0dB（线路输入）（10）输出方式：定压/定阻（11）输出方式：定压/定阻（12）能保证24小时满功率工作；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 41
21 | 031101001002 | 多功能电源 | 1.名称:多功能电源 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体安装,单体调试,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
22 | 030506001026 | 噪声探测器 | 1.名称：噪声探测器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：12路监听器,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3..技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4..其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 8
23 | 030506001027 | 声器音量开关 | 1.名称：声器音量开关 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：12路监听器,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3..技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4..其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 22
24 | 030506001028 | 3W吸顶式扬声器 | 1.名称：3W吸顶式扬声器 2.规格、型号：（1）功率：3W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L. ≥91dB（4）覆盖角：≥160°（5）频率范围：≥70Hz～18 kHz（-10dB）（6）安装方式：吸顶、嵌入；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.安装方式：吸顶安装 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 5.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 6.工作内容:本体安装、接线盒、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 376
25 | 030506001029 | 6W壁装扬声器 | 1.名称：6W壁装扬声器 2.规格、型号：（1）功率：6W（2）工作电压100/70V（3）工作电压100/70V（4）覆盖角：≥165°（5）频率范围：≥145Hz-18 kHz（-10dB）（6）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.安装方式：壁装安装 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 5.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 6.工作内容:本体安装、接线盒、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 124
26 | 030506001030 | 15w扬声器 | 1.名称：15w扬声器 2.规格、型号：（1）功率：15W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L.≥100dB（4）覆盖角：≥水平 68°，垂直 98°（5）频率范围：≥212Hz-29kHz（-10dB）（6）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、接线盒、支架制作安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 35
27 | 030506001031 | 30W短阶音柱扬声器 | 1.名称：30W短阶音柱扬声器 2.规格、型号：（1）功率：30W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L.≥91dB（4）水平覆盖角：≥220°（5）垂直覆盖角：≥70°（6）频率范围：≥190Hz-18 kHz（-10dB）（7）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、接线盒、支架制作安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 76
28 | 030502009094 | 2芯光纤跳线 | 1.名称:2芯光纤跳线 2.技术参数及要求:1）原厂正品，六类；2）接口类型：4对RJ45-RJ45；3）芯数：8芯；4）长度：3米（或根据实际需要长度选择）；5）阻燃级别：低烟无卤阻燃，并符合IEC60332-3标准；6）性能：电气性能达到或超过TIA/EIA CAT6和ISO/IEC的六类标准要求，传输参数测试应达到250MHz。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 100
29 | 030411004173 | 管内穿线 | 1.名称:低烟无卤阻燃型(阻燃C类)辐照交联聚乙烯绝缘铜芯电线 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x25+1x16mm2 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 61.55
30 | 030411004174 | 管内穿线 | 1.名称:低烟无卤阻燃型(阻燃C类)辐照交联聚乙烯绝缘铜芯电线 2.型号、规格:WDZN-B-BYJ (F)-16mm2 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 313.63
31 | 030411004175 | 管内穿线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZAN-RYY4×1.5 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 14443.78
32 | 030502007063 | 12芯OS2单模光缆 | 1.名称:12芯OS2单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)芯数：24芯，每芯带有彩色护套(其中的24芯，由投标人根据本招标书提供的系统图，结合投标人选定的品牌进行配置)(3)标准：ISO/IEC 11801(4)最大衰减：<0.35dB/KM(1310nm)，<0.35dB/KM(1383nm) <0.23dB/KM(1550nm)(5)阻燃认证级别：满足GB /T19666-2019无卤低烟、阻燃C类特性要求，阻燃等级判定标准符合GB31247，B2级及以上燃烧性能，及燃烧产烟毒性不低于t1级、燃烧滴落物/微粒等级不低于d1级的附加性能等级要求，并提供国家认可的第三方检测报告(6)护套：低烟无卤阻燃护套(7)性能认证：提供符合ITU-T G.652标准的单体OS2单模零水峰光纤纤芯的国家认可第三方测试报告 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 790.73
33 | 030411002009 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.技术参数及要求:材料符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板，钢板厚度不小于2.0mm,内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足厚度、强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 42.63
34 | 030411002010 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 445.69
35 | 030411002011 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 138.16
36 | 030411001207 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.技术参数及要求:壁厚不应小于3.0mm,电气配管敷设方式明敷、暗敷综合考虑,投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道支吊架制作、安装,管沟开槽及恢复,防火封堵,穿引线、刷漆、接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 123.32
37 | 030411001208 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 8576.63
38 | 030506002001 | GTC公共广播系统调试及试运行 | 1.名称:GTC公共广播系统调试及试运行 2.技术要求:投标人根据招标文件及设计要求完成全部系统调试及联动调试,试运行的工作,应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.项目内容:应包括系统联调及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 |  | 系统 | 1
GTC广播系统合计
分部分项合计
措施项目
39 | 031301017034 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00036 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 78304.36
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 241189.26
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：GTC广播系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC广播系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09