## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：GTC视频监控系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | GTC视频监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 231268.32
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 386799.07
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
GTC视频监控系统
1 | 030507008095 | 室内半球IP摄像机 | 1.名称:室内半球IP摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB（4）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（5）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（6）支持视频保护功能，保护视频内容不泄露（7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（8）支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址（9）图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流（10）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（11）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风（12）供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能（13）工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,含镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 149
2 | 030507008096 | 室内快球IP摄像机 | 1.名称:室内快球IP摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器（2）支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍（3）最低照度：0.003lux，0.0003lux（4）红外补光距离≥160m（5）宽动态范围：120dB（6）支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出（7）水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°（8）水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s（9）垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s（10）预置位:1024个，支持设置看守位（11）音频接口1入1出；报警接口2入1出（12）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（13）供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%（14）工作温度：–40°C ~ 65°C（15）防护等级：IP66；防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,含镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 47
3 | 030507008097 | 室外快球摄像机 | 1.名称:室外快球摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器（2）支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍（3）最低照度：0.003lux，0.0003lux（4）红外补光距离≥160m（5）宽动态范围：120dB（6）支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出（7）水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90（8）水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s（9）垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s（10）预置位:1024个，支持设置看守位（11）音频接口1入1出；报警接口2入1出（12）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（13）供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%（14）工作温度：–40°C ~ 65°C（15）防护等级：IP66；防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 20
4 | 030507008098 | 室内枪式IP摄像机 | 1.名称:室内枪式IP摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 177
5 | 030507008099 | 室外枪式摄像机 | 1.名称:室外枪式摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 15
6 | 030507008100 | 室内人脸抓拍摄像机(半球) | 1.名称:室内人脸抓拍摄像机(半球) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持30m红外补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）人脸识别：支持16个人脸库，支持10000个人脸库库容；支持人脸库添加、删除、修改，支持人脸库数据通过模板批量导入，最多可同时检测40个人脸目标（13）支持通过单播或组播方式传送视音频流（14）硬件接口：网络接口RJ45、100M/1000M SFP光口、不少于2输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（15）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（16）工作温度：-30℃~60℃（17）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 39
7 | 030507008101 | 室内客流统计摄像机(枪式) | 1.名称:室内客流统计摄像机(枪式) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）双通道均采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；类型 CMOS，有效像素均不低于2688（H）× 1520（V），内置2个GPU（2）通道1焦距：4mm；通道2焦距：8-32mm；通道2细节通道镜头垂直角度支持PTZ调节（3）通道1最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；通道2最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0005lx（4）支持混合补光，支持对混合补光灯内的红外灯及白光灯功率进行调节（5）信噪比：≥56dB；支持隐私遮盖；支持三码流（6）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（7）图像压缩协议：支持H.264和H.265（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（10）支持通过单播或组播方式传送视音频流（11）支持人脸检测，最多可检测同时120个人脸目标；支持人脸比对，不低于16个人脸库（12）支持内置数字证书，支持解码秘钥加密功能（13）摄像机内部嵌入智能分析算法，包括但不限于区域入侵、快速移动、人数统计检测、人员密度检测功能（14）硬件接口：网络接口RJ45；内置MIC2个；内置扬声器1个（15）告警接口：3路告警输入，2路告警输出（16）供电方式：DC12V±25%，PoE（17）防护等级：工作温度 -30℃~60℃，防水防尘等级 IP66；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16
8 | 030507008102 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称:电梯轿厢摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/3英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2560（H）× 1440（V）（2）最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx（3）信噪比：≥52dB（4）动态范围：≥120dB（5）焦距：2.8mm（6）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（8）图像压缩协议：支持H.264和H.265（9）图像帧率：50Hz: 25fps (2560x1440)（10）多码流：≥2（11）OSD：包括但不限于时间、摄像机编号OSD，可支持字体颜色调整和显示位置调整，并能叠加图片格式的OSD（12）硬件接口：网络接口RJ45、音频接口1输入、DC12V/AC24V/POE供电接口（13）防暴等级：IK10（14）防护等级：IP66；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,设备箱,楼层叠加器,接线盒,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 19
9 | 030507008103 | 室内门禁摄像机(半球) | 1.名称:室内门禁摄像机(半球) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB（4）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（5）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（6）支持视频保护功能，保护视频内容不泄露（7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（8）支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址（9）图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流（10）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（11）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风（12）供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能（13）工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 48
10 | 030507008104 | 室内门禁摄像机(枪式) | 1.名称:室内门禁摄像机(枪式) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 40
11 | 030507008105 | 室外门禁摄像机(枪式) | 1.名称:室外门禁摄像机(枪式) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）补光：支持50m白光补光（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10
12 | 030501012040 | 视频云存储核心交换机 | 1.名称:视频云存储核心交换机 2.技术参数及要求:（1）交换交换容量：≥120Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥14000Mpps（双参数以较小参数为准）（3）业务板插槽数：≥12个（4）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（5）散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计（6）网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82（7）路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由（8）MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN（9）QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED（10）实配：40GE光端口≥12个（配置8个单模光模块）；万兆光端口≥24个（配置12个单模光模块）；千兆光端口≥24个（配置12个单模光模块），千兆电端口≥48个，配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块（11）用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式（12）管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管（13）可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔（14）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
13 | 030501012041 | 视频云存储交换机 | 1.名称:视频云存储交换机 2.技术参数及要求:（1）交换容量：≥2.4Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥700Mpps（双参数以较小参数为准）（3）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（4）端口配置：40GE/100GE QSFP28光端口≥6个（配置2个40GE单模光模块）；万兆光端口（单模光模块）≥24个；配置电源模块≥2块（5）为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4（6）二层功能：支持MAC地址≥16K（7）三层功能：支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6（8）支持横向堆叠，主机堆叠数不小于5台（9）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
14 | 030501012042 | 视频备份恢复交换机 | 1.名称:视频备份恢复交换机 2.技术参数及要求:（1）交换容量：≥2.4Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥460Mpps（双参数以较小参数为准）（3）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（4）端口配置：40GE/100GE QSFP28光端口≥6个；万兆光端口（单模光模块）≥24个；配置电源模块≥2块（5）为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4（6）二层功能：支持MAC地址≥16K（7）三层功能：支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6（8）支持横向堆叠，主机堆叠数不小于5台（9）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
15 | 030501012043 | 安防网汇聚交换机 | 1.名称:安防网汇聚交换机 2.技术参数及要求:（1）交换交换容量：≥76Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥8000Mpps（双参数以较小参数为准）（3）业务板插槽数：≥6个（4）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（5）散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计（6）网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82（7）路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由（8）MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN（9）QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED（10）实配：40GE光端口（单模光模块）≥6个；万兆光端口（单模光模块）≥24个；千兆光端口（单模光模块）≥120个；千兆电端口≥48个；配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块（12）用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式（13）管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管（14）可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔（15）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求；详细参数见技术规格书。 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
16 | 030506001018 | 拾音器 | 1.名称:拾音器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音（2）麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦/震膜电容咪头（3）动态范围: 0 dB~90 dB（4）灵敏度: -32 dB（5）电源电压: DC12V（6）指向特性: 全指向（7）安装：配合现场设备或摄像机进行安装,其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标 3.工作内容:本体安装；单体调试以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 25
17 | 030506001019 | 摄像机电源整流器 | 1.名称:摄像机电源整流器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:24V整流,其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标 3.工作内容:本体安装；单体调试以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 63
18 | 030402010001 | 信号防雷器(24V) | 1.名称:信号防雷器(24V) 2.规格、型号:24V信号防雷器，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 19
19 | 030402010002 | 信号防雷器(POE) | 1.名称:信号防雷器(POE) 2.规格、型号:POE信号防雷器，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 19
20 | 030501013051 | 视频安防监控系统工作站 | 1.名称:视频安防监控系统工作站 2.设备基本参数：（1）商用机型计算机（配操作系统软件）（2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上（3）内存：8G DDR4或以上（4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上（5）1G独立显卡或以上（6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080（7）I/O扩展：3个PCI-E插槽（8）网络：10/100/1000M以太网卡（9）其它：键盘鼠标1套（10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件，详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 项 | 1
21 | 030507012010 | 拼接控制矩阵 | 1.名称:拼接控制矩阵 2.设备基本参数:（1）体系：机架式系统，嵌入式插槽（解码器插槽）（2）拼屏能力：支持40块子屏组合拼接，多种画面拼接模式，支持拼接缩放/漫游/开窗/层叠（3）解码能力：支持40路1080P视频接入，支持H.265、H.264、MJPE等图像压缩格式（4）支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出（5）输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 套 | 1
22 | 粤030503011003 | 液晶拼接单元监视器 | 1.名称:液晶拼接单元监视器 2.技术参数及要求:（1）采用工业级面板，尺寸≥55 inch（2）物理拼缝≤0.88mm（3）亮度≥500 cd/m2（4）对比度≥4000:1（5）分辨率≥1920*1080（6）响应时间≤8 ms（7）视角（H/V）：178°/178°（8）视频接口：至少具备1个DVI接口，3个HDMI接口，1个VGA接口（9）控制接口：至少具备1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口（10）液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方（11）液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节（12）液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9（13）液晶拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T 2423.4-2008标准，测试条件：+25 ~ +55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h（14）液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%（15）液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化/残影现象（16）液晶拼接显示单元支持自动调校功能,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 块 | 40
23 | 030502005127 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 33413.78
24 | 030502005128 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY-2x1.5 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3558.01
25 | 030411001203 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4957.61
26 | 030507017060 | GTC视频监控系统调试 | 1.名称:GTC视频监控系统调试 2.工作内容:投标人应按照招标文件及设计要求完成全部系统调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 |  | 项 | 1
GTC视频监控系统合计
分部分项合计
措施项目
27 | 031301017031 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00033 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 141268.32
2 | 03B001 | 陪伴运行费 |  | 100
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 386799.07
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：GTC视频监控系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC视频监控系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09