## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：光纤入户系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 光纤入户系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 10592.96
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 11954.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光纤入户系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
光纤入户系统
1 | 030404017053 | 弱电入户箱 | 1.名称:弱电入户箱 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 40
2 | 030502001039 | 光纤主配线机柜（含ODF架） | 1.名称:光纤主配线机柜（含ODF架） 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，基础安装（30*30角钢）及防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
3 | 030502010046 | 288芯ODF架 | 1.名称:288芯ODF架 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
4 | 030502010047 | 72芯配线架 | 1.名称:72芯配线架 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
5 | 030502010048 | 48芯配线架 | 1.名称:48芯配线架 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
6 | 030411001200 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 498.45
7 | 030502007057 | 72芯主干单模光纤 | 1.名称:72芯主干单模光纤 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)工作波段：1310nm~1550nm(3)衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm(4)芯数：72芯(5)阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告(6)标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书(7)传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 588.28
8 | 030502007058 | 48芯主干单模光纤 | 1.名称:48芯主干单模光纤 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)工作波段：1310nm~1550nm(3)衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm(4)芯数：48芯(5)阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告(6)标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书(7)传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 230.01
9 | 030502007059 | 4芯室内单模光纤 | 1.名称:4芯室内单模光纤 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)工作波段：1310nm~1550nm(3)衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm(4)芯数：4芯(5)阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告(6)标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书(7)传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3398.52
10 | 030501015002 | 光纤入户系统联调 | 1.名称:光纤入户系统联调 2.工作内容:投标人应按照招标文件及设计要求完成全部系统调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 |  | 系统 | 1
光纤入户系统合计
分部分项合计
措施项目
11 | 031301017028 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：光纤入户系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00030 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 10592.96
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：光纤入户系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11954.14
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：光纤入户系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：光纤入户系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：光纤入户系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09