## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：机房工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 机房工程
1.2 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 7307.40
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 19309.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
机房工程
1 | 030502001041 | 机柜800×1000×2000mm | 1.名称:机柜800×1000×2000mm 2.规格:800×1000×2000mm 3.技术参数及要求:（1）采用42U专用标准机柜（2）机柜尺寸：800×1000×2000mm(宽×深×高)（3）承载（静载）≥1000千克（4）柜门：机柜前门和后面均带门锁（5）要求采用高强度的优质冷轧钢板，方孔条(内角规)、层板、骨架不少于2.0mm厚，其他不少于1.5mm厚（6）立柱要求采用九折型材框架柜式结构，承重能力不能小于1000KG（7）机柜前后门采用高密度不小于78%散热网孔单开或双开门板，顶底部都可独立分开走强、弱线缆（8）每个机柜配置2套32A的16位PDU电源分配单元（600宽机柜配2套2套16A的16位PDU电源）（9）机柜颜色暂定为黑色。（应提供多种颜色色板供业主最终选择确定）（10）机柜风扇：机柜顶部设置四个散热交流风扇，设置晶体温控装置，风扇连续工作时间不少于50000小时，机柜散热量不少于5000BTU 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 6.工作内容:本体安装、相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16
2 | 030503005002 | 监视墙 | 1.名称:监视墙 2.工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 3.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
3 | 030904008016 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.型号、规格:3290*400mm 3.类型:包含4席位操作台1套、座椅4把,以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设置、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 4
4 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三孔插座 2.型号、规格:AC250V,10A 3.工作内容:应包括本体及附件安装、底盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 84
机房工程合计
防雷接地
5 | 030409001007 | 机房防雷接地装置 | 1.防雷等级：根据<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-2010) ； 2.防雷做法:详见施工图纸设计； 3.接地做法：详见施工图纸设计 4.参考图集：参见图集《等电位联结安装》02D501-2；《利用建筑物金属体做防雷及接地装置》03D501-3；《接地装置安装》03D501-4;《建筑物防雷设施安装》等相关规范； 5.技术要求：符合国家或行业标相关的设计、施工、验收标准； 6.其他：防雷接地每个施工标段按1项综合单价包干使用，施工过程中除结构发生整体性变化外，此项费用均不作调整、中标价即为结算价 |  | 项 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
6 | 031301017037 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机房工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00039 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 7307.4
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：机房工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19309.92
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：机房工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：机房工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：机房工程 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09