## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：综合布线系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合布线系统
1.2 | GTC交通中心建筑设备监控系统
1.3 | GTC-一体化空调建筑设备监控系统
1.4 | GTC-一体化空调电动阀建筑设备监控系统
1.5 | 建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视)
1.6 | 能源计量系统
1.7 | GTC智能照明系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 204640.90
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 198817.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合布线系统
1 | 030502012039 | 六类非屏蔽RJ45插座双口面板 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45插座双口面板 2.技术参数及要求:（1）电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求或超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求，传输参数测试应达到250MHz（2）匹配线规：23~24AWG（3）组成：RJ45插座，排线块（4）规格：支持1U 24口高密度管理，接口为8位8针RJ45（5）端接方式：免打线或通过110打线刀进行端接，可重复端接（6）打线方式：T568A或T568B（7）耐用性能：插座针脚采用50微英寸镀金，耐氧化并且抗磨损，POE++/4PPoE且具有第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)（8）插拔次数：≥1000次（9）色彩管理：可提供至少8种颜色（10）含工作区面板 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、接线盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 431
2 | 030502010038 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） | 1.名称:24芯单模光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:1）金属箱体，2）1U高度，3）配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，4）卡接线规23～24AWG，5）打线方式T568-A/B，6）配原厂线缆管理器（1U）、标签夹、打印标签纸、色标，7）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个
3 | 030502010039 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） | 1.名称:24口RJ45配线架（包括面板、六类模块、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）1U高度（2）面板端口：配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，可单独安装或拆卸单个RJ45模块卡接线规范围：23～24AWG（3）打线方式：T568-A/B（4）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标，带后部理线器（5）安装方式：19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理（6）标识管理：配线架自带至少4个活动透明标签槽，便于端口标识和更换标签（7）标准：符合TIA/EIA-568-B 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 163
4 | 030502010040 | 12芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:12芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配12口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
5 | 030502010041 | 24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配24口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 24
6 | 030502010042 | 48芯LC光纤配线架（含模块、理线器、尾纤） | 1.名称:48芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配48口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 20
7 | 030502010043 | 96芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:96芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配96口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
8 | 030502010044 | 144芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:144芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配144口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28
9 | 030502010045 | 24芯MPO-LC光纤配线架（含模块、理线器、尾纤） | 1.名称:24芯MPO-LC光纤配线架（含模块、理线器、尾纤） 2.技术参数及要求:配24芯MPO-LC耦合器，其余详技术规格书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
10 | 030502009090 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.技术参数及要求:（1）类别：原厂正品，六类（2）接口类型：4对RJ45/RJ45（3）导体线规：28AWG（4）芯数：8芯（5）长度：2/3米可选（6）阻燃级别：低烟无卤（7）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 3325
11 | 030502009091 | 2芯LC-LC单模跳线 | 1.名称:2芯LC-LC单模跳线 2.技术参数及要求:（1）类别：原厂正品（2）规格：单模光纤，9/125μm（3）规格：单模光纤，9/125μm（4）插入损耗：Mated Pair ≤0.35dB。回波损耗：Mated Pair ≥50.0dB（5）芯数：2芯（6）长度：2/3米可选（7）阻燃级别：低烟无卤（8）接口类型：LC，并与各配线架、面板、设备的连接器相匹配（9）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 620
12 | 030502009092 | MPO-MPO跳线 | 1.名称:MPO-MPO跳线 2.技术参数及要求:（1）插入损耗：≤0.3.5dB（2）回波损耗：≥50dB（3）波长：850/1300nm（4）弯曲半径：7.5mm（5）外护套材质：OPNP/LSZH（6）长期拉伸负荷：50N（7）耐久性（dB）：≤0.2 500次对接（8）工作温度：-40~+85℃（9）储存温度：-20~+65℃；详技术规格书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条
13 | 030502001038 | 42U落地机柜（600×600） | 1.名称:42U落地机柜 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，基础安装（30*30角钢）及防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 48
14 | 030502005118 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 37925.15
15 | 030502007053 | 低烟无卤24芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤24芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：24芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4852.06
16 | 030502007054 | 低烟无卤48芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤48芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：48芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 30.62
17 | 030502007055 | 低烟无卤72芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤72芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：72芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1376.41
18 | 030502007056 | 室内144芯单模光缆 | 1.名称:室内144芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：144芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 40.36
19 | 030411002006 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于2.0mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 153.63
20 | 030411002007 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1979.95
21 | 030411002008 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 94.09
22 | 030411001193 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 9301.74
23 | 030501015001 | 综合布线系统调试 | 1.名称:综合布线系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段网络所有光纤信息模块、信息面板双口、无线调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 项 | 1
综合布线系统合计
GTC交通中心建筑设备监控系统
24 | 030411001194 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 966.16
25 | 030502005119 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1982.41
GTC交通中心建筑设备监控系统合计
GTC-一体化空调建筑设备监控系统
26 | 030411001195 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1195.48
27 | 030502005120 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4578.14
GTC-一体化空调建筑设备监控系统合计
GTC-一体化空调电动阀建筑设备监控系统
28 | 030411001196 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1000
29 | 030502005121 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3452.25
GTC-一体化空调电动阀建筑设备监控系统合计
建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视)
30 | 030411001197 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1496.08
31 | 030502005122 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 5977.98
建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视)合计
能源计量系统
32 | 030411001198 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 126.88
33 | 030502005123 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 140.34
能源计量系统合计
GTC智能照明系统
34 | 030411001199 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 165.88
35 | 030502005124 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 482.84
GTC智能照明系统合计
分部分项合计
措施项目
36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017025 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 204640.9
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000014 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 198817.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：综合布线系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：综合布线系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09