## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：GTC广播系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | GTC广播系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 83828.71
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 108314.62
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
GTC广播系统
1 | 030506001035 | 声器音量开关 | 1.名称：声器音量开关 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：12路监听器,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3..技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4..其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
2 | 030506001036 | 3W吸顶式扬声器 | 1.名称：3W吸顶式扬声器 2.规格、型号：（1）功率：3W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L. ≥91dB（4）覆盖角：≥160°（5）频率范围：≥70Hz～18 kHz（-10dB）（6）安装方式：吸顶、嵌入；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.安装方式：吸顶安装 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 5.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 6.工作内容:本体安装、接线盒、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 146
3 | 030506001037 | 6W壁装扬声器 | 1.名称：6W壁装扬声器 2.规格、型号：（1）功率：6W（2）工作电压100/70V（3）工作电压100/70V（4）覆盖角：≥165°（5）频率范围：≥145Hz-18 kHz（-10dB）（6）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.安装方式：壁装安装 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 5.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 6.工作内容:本体安装、接线盒、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 125
4 | 030506001038 | 号角扬声器(15W) | 1.名称：号角扬声器(15W) 2.规格、型号：（1）功率：15W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L.≥100dB（4）覆盖角：≥水平 68°，垂直 98°（5）频率范围：≥212Hz-29kHz（-10dB）（6）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、接线盒、支架制作安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 253
5 | 030502007069 | 12芯OS2单模光缆 | 1.名称:12芯OS2单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)芯数：24芯，每芯带有彩色护套(其中的24芯，由投标人根据本招标书提供的系统图，结合投标人选定的品牌进行配置)(3)标准：ISO/IEC 11801(4)最大衰减：<0.35dB/KM(1310nm)，<0.35dB/KM(1383nm) <0.23dB/KM(1550nm)(5)阻燃认证级别：满足GB /T19666-2019无卤低烟、阻燃C类特性要求，阻燃等级判定标准符合GB31247，B2级及以上燃烧性能，及燃烧产烟毒性不低于t1级、燃烧滴落物/微粒等级不低于d1级的附加性能等级要求，并提供国家认可的第三方检测报告(6)护套：低烟无卤阻燃护套(7)性能认证：提供符合ITU-T G.652标准的单体OS2单模零水峰光纤纤芯的国家认可第三方测试报告 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 131.63
6 | 030411004181 | 管内穿线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZAN-RYY-4×1.5 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 32443.38
7 | 030411002019 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 458.66
8 | 030411002020 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 25.52
9 | 030411001223 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 11662.55
GTC广播系统合计
分部分项合计
措施项目
10 | 031301017048 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 83828.71
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 108314.62
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：GTC广播系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC广播系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09