## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：环境检测系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 环境检测系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 3119.50
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 8180.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境检测系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
环境检测系统
1 | 030904013002 | 机房综合监控主机 | 1.名称:机房综合监控主机 2.型号、规格:（1）监控采集器可实现数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB接口，满足TCP/IP、RS232/485组网方式的要求（2）采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等（3）为智能设备及传感器接入监控采集器采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体设备安装；信号检查、检验、调试 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10
2 | 030503006003 | 温湿度检测器 | 1.名称:温湿度检测器 2.技术参数及要求:(1)显示：LCD 数码显示测量值，支持现场查看温湿度数值(2)测湿范围：0～100％RH 精度：±3%RH(3)测温范围：－10～50℃ 精度：±0.5℃(25℃)(4)串行输出：RS485(5)工作环境: -20℃～ 50℃，0 ～ 100% RH 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 10
3 | 030503006004 | 漏水检测模块 | 1.名称:漏水检测模块 2.技术参数及要求:(1)具有定位功能,定位精度小于1米(2)输出形式：干接点及RS485(3)工作环境：0 ~ 50°C，5%~95%(4)可接感应线：150m 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 10
4 | 030904005011 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.型号、规格:其他详见设计及招标文件技术要求 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
5 | 030411001217 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 284.48
6 | 030502005142 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1343.57
环境检测系统合计
分部分项合计
措施项目
7 | 031301017043 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境检测系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00045 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 3119.5
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环境检测系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8180.59
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：环境检测系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：环境检测系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：环境检测系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09