## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：综合布线系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合布线系统
1.2 | GTC交通中心建筑设备监控系统
1.3 | 建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视)
1.4 | 能源计量系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 253299.42
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 258941.20
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合布线系统
1 | 030502012040 | 六类非屏蔽RJ45插座双口面板 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45插座双口面板 2.技术参数及要求:（1）电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求或超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求，传输参数测试应达到250MHz（2）匹配线规：23~24AWG（3）组成：RJ45插座，排线块（4）规格：支持1U 24口高密度管理，接口为8位8针RJ45（5）端接方式：免打线或通过110打线刀进行端接，可重复端接（6）打线方式：T568A或T568B（7）耐用性能：插座针脚采用50微英寸镀金，耐氧化并且抗磨损，POE++/4PPoE且具有第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)（8）插拔次数：≥1000次（9）色彩管理：可提供至少8种颜色（10）含工作区面板 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、接线盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 514
2 | 030502010050 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） | 1.名称:24芯单模光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:1）金属箱体，2）1U高度，3）配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，4）卡接线规23～24AWG，5）打线方式T568-A/B，6）配原厂线缆管理器（1U）、标签夹、打印标签纸、色标，7）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个
3 | 030502010051 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） | 1.名称:24口RJ45配线架（包括面板、六类模块、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）1U高度（2）面板端口：配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，可单独安装或拆卸单个RJ45模块卡接线规范围：23～24AWG（3）打线方式：T568-A/B（4）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标，带后部理线器（5）安装方式：19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理（6）标识管理：配线架自带至少4个活动透明标签槽，便于端口标识和更换标签（7）标准：符合TIA/EIA-568-B 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 206
4 | 030502010052 | 24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配24口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 40
5 | 030502009095 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.技术参数及要求:（1）类别：原厂正品，六类（2）接口类型：4对RJ45/RJ45（3）导体线规：28AWG（4）芯数：8芯（5）长度：2/3米可选（6）阻燃级别：低烟无卤（7）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 2966
6 | 030502009096 | MPO-MPO跳线 | 1.名称:MPO-MPO跳线 2.技术参数及要求:（1）插入损耗：≤0.3.5dB（2）回波损耗：≥50dB（3）波长：850/1300nm（4）弯曲半径：7.5mm（5）外护套材质：OPNP/LSZH（6）长期拉伸负荷：50N（7）耐久性（dB）：≤0.2 500次对接（8）工作温度：-40~+85℃（9）储存温度：-20~+65℃；详技术规格书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条
7 | 030502009097 | 2芯LC-LC单模跳线 | 1.名称:2芯LC-LC单模跳线 2.技术参数及要求:（1）类别：原厂正品（2）规格：单模光纤，9/125μm（3）规格：单模光纤，9/125μm（4）插入损耗：Mated Pair ≤0.35dB。回波损耗：Mated Pair ≥50.0dB（5）芯数：2芯（6）长度：2/3米可选（7）阻燃级别：低烟无卤（8）接口类型：LC，并与各配线架、面板、设备的连接器相匹配（9）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 200
8 | 030502001042 | 42U落地机柜（600×600） | 1.名称:42U落地机柜 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，基础安装（30*30角钢）及防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 76
9 | 030502001043 | 9U壁挂机柜（600×600） | 1.名称:9U壁挂机柜 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
10 | 030502005137 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 62060.95
11 | 030502007064 | 低烟无卤24芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤24芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：24芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 29540.97
12 | 030502007065 | 低烟无卤36芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤36芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：24芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20.63
13 | 030502007066 | 室内144芯单模光缆 | 1.名称:室内144芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：144芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20.63
14 | 030411002014 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.技术参数及要求:材料符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板，钢板厚度不小于2.0mm,内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足厚度、强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 183.62
15 | 030411002015 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3373.62
16 | 030411001212 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 18952.16
综合布线系统合计
GTC交通中心建筑设备监控系统
17 | 030411001213 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 167.62
18 | 030502005138 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 578.95
GTC交通中心建筑设备监控系统合计
建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视)
19 | 030411001214 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 132.82
20 | 030502005139 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1052.62
建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视)合计
能源计量系统
21 | 030411001215 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 60.62
22 | 030502005140 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 125.95
能源计量系统合计
分部分项合计
措施项目
23 | 031301017038 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00040 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 253299.42
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 258941.20
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：综合布线系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：综合布线系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09