## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：GTC出入口系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | GTC出入口系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 7312.40
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 23885.80
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC出入口系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
GTC出入口系统
1 | 030507007050 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）应采用阴极锁、电插锁或电磁锁，中标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择（2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示（3）承受力应不少于400公斤（4）具有掉电开锁功能（5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试，以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 54
2 | 030507005034 | 单向出入口密码读卡器(复合门禁) | 1.名称:单向出入口密码读卡器(复合门禁) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）光学技术、低耗电、声音指示、荧幕功能选单（2）支持LED指示灯（3）用户及卡容量：50000人（4）日志容量：50000条（5）识别速度：≤1s（6）指纹验证模式：1：1 /1：N（7）支持验证模式：指纹、卡片、指纹+片等（8）支持国密CPU及Mifare I标准的卡片，内置CPU加密芯片及PSAM密钥卡插槽（9）支持读取CPU卡里的指纹特征值进行1:1指纹比对（10）通讯方式：TCP/IP、RS232/RS485（11）通讯方式：TCP/IP、RS232/RS485（12）I/O接口：连接电锁、报警器、出门开关、门铃、读头、门磁等（13）门禁功能：独立/联网门禁，反潜回，胁迫报警（14）防拆报警：支持（15）时区/时段/群组：255/120/255组（16）电源需求：DC 12V，1A（17）网路时间伺服器自动校时；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试，以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 27
3 | 030507007051 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格（2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试，以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 27
4 | 080902003004 | 双门控制器 | 1.名称:双门控制器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时通过软件设置可实现远程遥控开门等动作，当系统参数设定并下载至本地后，通信中断情况下可实现独立方式工作（2）现场控制器控制的门数应为 2～4 门，中标人应根据机场建筑平面图和功能设计要求，提出技术先进、性价比高、配线方便合理的控制器设置方案（3）就地控制器与读卡器之间的通信线的最大传输距离应不小于 500m（4）支持自动检测终端读卡器电源状态，电源短路能发生报警并反馈到平台端（5）支持自动检测终端读卡器电源状态，电源短路能发生报警并反馈到平台端（6）开锁响应时间：不超过0.5秒（7）门禁就地控制器应至少满足100000持卡人信息，及30000条离线记录（8）与上位机通讯支持TCP/IP方式及RS485通讯；TCP/IP通讯异常能自动切换为RS485通讯；与下位机通讯支持加密RS485通讯（9）可扩展支持潜回、多卡论证、刷卡＋触发、自动布防、通道互锁功能；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 23
5 | 030502005164 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.62
6 | 030502005165 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZ-RVVP-6×1.0 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 132.82
7 | 030502005166 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZ-RVV-4×1.0 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 132.82
8 | 030502005167 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZ-RYY-2X1.0 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 132.82
9 | 030411001236 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥2.0mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于2.0mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.39
GTC出入口系统合计
分部分项合计
措施项目
10 | 031301017057 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC出入口系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00059 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 7312.4
2 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC出入口系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 23885.80
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC出入口系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：GTC出入口系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC出入口系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09