## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：机房装修 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 楼地面装饰工程
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 挡鼠板
1.5 | 门工程
1.6 | 门五金
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 6058.88
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 36041.70
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房装修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程
1 | 011104004005 | 防静电架空地板 | 1.部位:汇聚弱电机房、广播功放机房、公共通信核心机房、监控中心（GTIC） 2.:刷防尘剂两遍 3.支架高度、材料种类:按设计要求，支架与地面的连接在单价内综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:600x600x35厚,150~350高成品防静电架空地板(下表面为合金钢板,上表面为直接覆盖防静电陶瓷地板)，其他按设计要求 5.计量规则:清单计量规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 392.85
2 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:汇聚弱电机房、广播功放机房、公共通信核心机房、监控中心（GTIC） 2.界面处理剂一道 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 402.15
3 | 011105006004 | 不锈钢踢脚线 | 1.部位:汇聚弱电机房、广播功放机房、公共通信核心机房、监控中心（GTIC） 2.踢脚线高度:100mm 3.基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 19.22
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:汇聚弱电机房、广播功放机房、公共通信核心机房、监控中心（GTIC） 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 517.43
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
5 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:汇聚弱电机房、广播功放机房、公共通信核心机房、监控中心（GTIC） 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不小于0.5mm，龙骨双面镀锌处理 5.面层材料品种、规格:600*600*1mm厚暗架微孔铝合金方块板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 392.73
天棚工程合计
挡鼠板
6 | 011210005001 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板材料品种、规格、颜色:双面不锈钢，其中单层厚度为2mm，成品厚度为25mm，内空，无外框。防鼠板上部贴工程级反光膜 2.高度:50cm 3.38*25*2不锈钢方通龙骨制作、安装 4.304不锈钢折边U型槽 5.2M6*85胀锚螺栓、拉手 6.计量规则:按设计图纸以挡鼠板正面投影面积计算 7.其它:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 |  | m2 | 73.3
挡鼠板合计
门工程
7 | 010802003001 | 甲级钢质防火门（双扇带观察窗） | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 |  | m2 | 20.7
门工程合计
门五金
8 | 020509023001 | 门五金件 | 1.名称:防火机械锁(B-EU10) 2.适配门厚45-55mm，主要材质为不锈钢，把手和锁体为不锈钢拉丝，锁芯级别A级，为铜内芯 3.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求 |  | 组 | 6
9 | 020509023002 | 门五金件 | 1.名称:明装式防火闭门器（B-DC1） 2.不定位液压闭门器，适合门宽850-1500mm，加厚铝合金材质，支持关门调速，防火门闭门器应满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求 |  | 组 | 12
10 | 020509023003 | 门五金件 | 1.名称:防火门顺序器（B-CO） 2.防火顺序器的耐火性能应满足设计及相关规范要求，不锈钢材质，表面拉丝工艺 3.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求 |  | 组 | 6
11 | 020509023004 | 门五金件 | 1.名称:防火铰链（合页）（B-H5A） 2.每副含3个合页 3.单片合页承重30 ㎏，材质为不锈钢，防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求 |  | 副 | 12
12 | 020509023005 | 门五金件 | 1.名称:防火门插销（B-FB3） 2.暗插销，材质为不锈钢，搭配防尘筒（B-DPS1），防火插销的耐火性能应满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求 |  | 组 | 6
门五金合计
分部分项合计
措施项目
13 | 粤011701010001 | 脚手架 | 1.搭设方式:投标人综合考虑 2.搭设高度:投标人综合考虑 3.脚手架材质：投标人综合考虑 4.工作内容:含各种脚手架搭、拆、运输、使用费用、维护、整理、堆放及场内外运输，脚手架的摊销（或租赁），以及安全挡板、编织布、冲孔网等全部内容综合考虑报价 5.满足招标文件要求 |  | m2 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机房装修 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00063 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  | 6058.88
2 | 2.2 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：机房装修 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36041.70
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：机房装修 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：机房装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：机房装修 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09