## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 计算机网络系统√
1.2 | 综合布线系统√
1.3 | 无线网络系统√
1.4 | 信息发布系统√
1.5 | 建筑设备管理系统√
1.6 | 能源管理系统√
1.7 | 巡更系统√
1.8 | 安防监控系统√
1.9 | 出入口门禁系统√
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 136534.96
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 157767.40
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计算机网络系统√
生产运行网
生产运行网合计
安防网
1 | 030501003001 | 光网络终端24口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps； 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
2 | 030501010001 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
安防网合计
综合业物、园区网、无线专网
3 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:600x600*2000mm 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 8
4 | 030501003002 | 光网络终端8口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）支持流氓 ONT 检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真； 3）支持防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）实配：1个XGS-PON接口； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于120W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
5 | 030501010002 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
综合业物、园区网、无线专网合计
计算机网络系统√合计
综合布线系统√
6 | 030502015001 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14
7 | 030502010001 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14
8 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:信息发布数据插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 17
9 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模，2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 28
10 | 030502009002 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 224
11 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 168
12 | 030502014001 | 直熔尾纤 | 1.名称:直熔尾纤 2.技术参数、功能及要求:满足设计文件、招标文件及相关规范要求 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:尾纤直熔、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 168
13 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:12芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1477.5
14 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:48芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 6605.87
15 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:96芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1785.68
16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 792.52
17 | 030411003001 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR100*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 108.54
18 | 030411003002 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR150*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 457.54
19 | 030411003003 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR200*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4919.37
20 | 030411003004 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR300*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 471.22
21 | 030411003005 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR400*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 8.01
22 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 253
综合布线系统√合计
无线网络系统√
23 | 030501009001 | 室内吸顶型AP | 1.名称:室内吸顶型AP 2.参数及配置要求： 1）支持802.11ax标准，2.4GHz/5GHz双频段； 2）支持≥1个GE自适应以太口； 3）内置智能天线； 4）支持PoE 供电。 3.工作内容:本体安装，接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 17
无线网络系统√合计
信息发布系统√
24 | 030507014001 | 32寸信息发布一体机 | 1.名称:32寸信息发布一体机 2.参数及配置要求： 1）处理器：不低于双核2.0GHz； 2）内存：不低于2GB； 3）存储：不低于64GB ； 4）视频输出：不少于1个HDMI； 5）通讯端口：不少于1个RS232端口； 6）USB端口：不少于2个USB； 7）音频口：不少于1个音频输出，不少于1个声源录入； 8）网口：不少于1个10\100\1000M自适应千兆网口 9）其他满足设计文件及招标文件按需求 3.工作内容:本体设备安装；显示设备安装；接口连接；操作系统/软件安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 17
25 | 030502009003 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 17
信息发布系统√合计
建筑设备管理系统√
26 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 740.72
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 111.96
建筑设备管理系统√合计
能源管理系统√
28 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 82.33
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 82.33
能源管理系统√合计
巡更系统√
30 | 030507007001 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 2.参数及配置要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、测试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 58
31 | 030507017001 | 巡更系统系统调试 | 1.名称:巡更系统系统调试调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
巡更系统√合计
安防监控系统√
32 | 030507008001 | AI人脸识别枪式摄像机 | 1.名称:AI人脸识别枪式摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万1/3"CMOS 智能变焦人脸抓拍筒型网络摄像机 2）最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx 3）内置GPU芯片，麦克风，扬声器 4）支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦 5）可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照 6）支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数 7）支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电 8）IP67防护等级 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
33 | 030507008002 | 鱼眼彩色半球摄像机 | 1.名称:鱼眼彩色半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头2.8mm、3.6mm可选； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 5）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 6）支持中文字符叠加显示； 7）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 8）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 9）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 10）防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级 11）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 21
34 | 030507008003 | 高清枪型摄像机 | 1.名称:高清枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）提供不少于30米照射距离的LED红外灯； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 11）防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电； 12）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 58
35 | 030507008004 | 高清半球摄像机 | 1.名称:高清半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，像素逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm ； 3）不少于30米照射距离的LED红外灯； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 11）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式； 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）防护等级不低于IP66，IK10防暴等级； 15）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
36 | 030507008005 | 高清一体化球型摄像机 | 1.名称:高清一体化球型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，不低于400万像素逐行扫描CMOS传感器； 2）镜头焦距4.6-94mm，F1.6-F4.8，20倍光学变焦； 3）快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 6）红外照射距离不低于150米，红外角度支持根据焦距可变，红外灯与倍率距离支持匹配算法，支持根据倍率及距离调节红外灯亮度； 7）最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON），；宽动态至少可达到120dB； 8）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 9）支持去雾功能，支持断电状态记忆功能； 10）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 11）支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式；. 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 15）支持24VAC,50Hz供电； 16）认证：CE、FCC、ROHS、公安部检测报告； 17）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
37 | 030506007001 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
38 | 030411004001 | 摄像机电源线 | 1.名称:摄像机电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×2.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 99.26
39 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 7328.41
40 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 826.33
41 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段安全防范系统调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
安防监控系统√合计
出入口门禁系统√
42 | 030507006001 | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） 2:设备技术参数及功能要求： 1）支持 TCP/IP 协议； 2）双门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器 3）支持不少于2读卡器，4中继输出，8输入 4）最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件 5）支持通过Web服务器可以配置网络参数 6）操作模式:支持刷卡和密码 7）支持防反传 8）多种语言支持英文，中文等 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10
43 | 030507005001 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.参数及配置要求： 1）支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别， 2）接口方式：支持RJ45网口； 3）韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit 4）其它：支持干接点/开关量输出； 5）供电：12V供电 6）用户数：不少于10000个 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 18
44 | 030507007002 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.技术参数及要求: 1）应采用单门或双门阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择； 2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示； 3）承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）； 4）具有掉电开锁功能； 5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 18
45 | 030904003001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数及要求: 1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格； 2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 18
46 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 155
47 | 030411004002 | 控制器电源线 | 1.名称:控制器电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-3×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 205
48 | 030411004003 | 读卡器线缆 | 1.名称:读卡器线缆 2.型号、规格:WDZB-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1098.59
49 | 030411004004 | 电锁线缆 | 1.名称:电锁线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1096.06
50 | 030411004005 | 出门按钮线缆 | 1.名称:出门按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1121.43
51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 743.69
52 | 030507017003 | 出入口门禁系统调试 | 1.名称:出入口门禁系统调试调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
出入口门禁系统√合计
分部分项合计
措施项目
53 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 136534.96
2 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 157767.40
2 | 预算包干费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：E10地块地下室-弱电工程 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09