## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 计算机网络系统√
1.2 | 综合布线系统√
1.3 | 无线网络系统√
1.4 | 信息发布系统√
1.5 | 有线电视系统√
1.6 | 入侵报警系统√
1.7 | 建筑设备管理系统√
1.8 | 智能照明系统√
1.9 | 能源管理系统√
1.10 | 梯控系统√
1.11 | 巡更系统√
1.12 | 安防监控系统√
1.13 | 出入口门禁系统√
1.14 | 电梯五方对讲系统√
1.15 | UPS配电系统√
1.16 | 消防控制室
1.17 | 会议系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 122800.44
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 233446.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计算机网络系统√
生产运行网
1 | 030501003057 | 光网络终端8口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）支持流氓 ONT 检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真； 3）支持防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）实配：1个XGS-PON接口； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于120W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
2 | 030501010045 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
生产运行网合计
安防网
3 | 030501003058 | 光网络终端24口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps； 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
4 | 030501010046 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
安防网合计
综合业物、园区网、无线专网
5 | 030502001023 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:综合考虑 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 9
6 | 030501011009 | 电话网关 | 1.名称:电话网关 2.技术参数及要求:不小于1个RJ45网口接入网络，不少于4个数字转模拟输出口 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:本体安装、附件安装，调试、试运行及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
7 | 030501003059 | 光网络终端8口ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE。 2）支持流氓ONT检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真。 3）支持802.1x；防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 5）实配：1个XGS-PON接口。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
8 | 030501003060 | 光网络终端8口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）支持流氓 ONT 检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真； 3）支持防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）实配：1个XGS-PON接口； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于120W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
9 | 030501003061 | 光网络终端24口ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE。 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥90Mpps。 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。 4）支持IGMP v2 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 33
10 | 030501010047 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 15
11 | 030507017054 | 计算机网络系统调试及试运行 | 1.名称:计算机网络系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段安全防范系统调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
综合业物、园区网、无线专网合计
计算机网络系统√合计
综合布线系统√
12 | 030502015024 | 光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架（包括面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于48芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）配满LC光纤适配器和固定等附件； 5）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
13 | 030502015025 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
14 | 030502010017 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 52
15 | 030502010018 | 100对机架式110跳线架 | 1.名称:100对机架式110跳线架（含理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机架式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 ； 2）背板材质：涂塑钢板 3）可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 4）插入力：≥20N 5）导线端接次数：≥250次 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
16 | 030502004022 | 电视、电话插座 | 1.名称:单孔语音插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 281
17 | 030502004023 | 电视、电话插座 | 1.名称:单孔电视插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 33
18 | 030502012016 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 35
19 | 030502012017 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 291
20 | 030502012018 | 信息插座 | 1.名称:四孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 7
21 | 030502009047 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模，2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 543
22 | 030502009048 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 598
23 | 030502009049 | 1对110-RJ45跳线 | 1.名称:1对110-RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 2）跳线线缆类型：22－26AWG对绞芯线 3）跳线线缆护套材质：PVC/LSZH 4）跳线线缆外径：不小于3mm 5）跳线线缆长度：不小于2米 6）跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7）连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 24
24 | 030502016011 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 60
25 | 030502007042 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符合单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 187.96
26 | 030502006006 | 大对数电缆 | 1.名称:室内三类大对数UTP电缆 2.敷设方式:综合考虑 3.技术参数、功能及要求: 1）特性阻抗：100±15Ω 2）导体间介电强度，DC,1min:1Kv/1min 3）工作电容最大值：≤5.6nF/100m 4）单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 5）线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 6）阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 6.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 189.5
27 | 030502005073 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 36778.22
28 | 030411003047 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR150*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 312.53
29 | 030411003048 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR200*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 379.77
30 | 030411003049 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR300*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 114.11
31 | 030411001133 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1049.54
32 | 030411001134 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2195.54
33 | 030507017055 | 综合布线系统测试 | 1.名称:综合布线系统测试 2.测试内容:含双绞线缆测试、光缆测试等，以及与综合布系统调试及试运行相关的所有工作 |  | 系统 | 1
综合布线系统√合计
无线网络系统√
34 | 030501009018 | 室内吸顶型AP | 1.名称:室内吸顶型AP 2.参数及配置要求： 1）支持802.11ax标准，2.4GHz/5GHz双频段； 2）支持≥1个GE自适应以太口； 3）内置智能天线； 4）支持PoE 供电。 3.工作内容:本体安装，接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 54
35 | 030501009019 | 面板式AP | 1.名称:面板式AP 2.参数及配置要求： 1）86底盒安装 2）支持802.11ax标准 3）上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口 4）整机速率≥1.7Gbps 5）内置智能天线 6）支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC 7）支持硬件加密，DTLS 8）支持AC控制器统一集中管理 3.工作内容:本体安装，接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 28
无线网络系统√合计
信息发布系统√
36 | 030507014016 | 32寸信息发布一体机 | 1.名称:32寸信息发布一体机 2.参数及配置要求： 1）处理器：不低于双核2.0GHz； 2）内存：不低于2GB； 3）存储：不低于64GB ； 4）视频输出：不少于1个HDMI； 5）通讯端口：不少于1个RS232端口； 6）USB端口：不少于2个USB； 7）音频口：不少于1个音频输出，不少于1个声源录入； 8）网口：不少于1个10\100\1000M自适应千兆网口 9）其他满足设计文件及招标文件按需求 3.工作内容:本体设备安装；显示设备安装；接口连接；操作系统/软件安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
37 | 030502009050 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 1
信息发布系统√合计
有线电视系统√
38 | 030502005074 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 9827.28
39 | 030411001135 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1426.36
有线电视系统√合计
入侵报警系统√
40 | 030501013029 | 入侵报警系统工作站 | 1.名称:入侵报警系统工作站 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
41 | 030507014017 | 操作键盘 | 1.名称:操作键盘 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:英文可变字符液晶显示键盘,可编程键盘，满足招标文件及图纸要求； 3.工作内容:本体安装、接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
42 | 030507002008 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警控制主机 2.技术参数及要求: 1）工作电流：AC220V 2）主板防区数不少于8个防区 3）防区最大数大于240 4）联网方式 TCP/IP，RS485，RS232 5）支持继电器联动 6）支持外部继电器输出 7）支持警号输出 8）可远程进行撤防、外出布防、周界布防等操作；可以设置外出延时、进入延时等参数。 9）可远程控制报警主机各防区，开启、旁路等参数。 10）系统记录所有报警信息，可依条件查询所需的报警历史信息。 11）具备声音提示报警功能。 12）具备电子地图联动功能，能够在用户处理相关报警记录时，显示相应电子地图。 13）具备分区图、事件记录、用户状态列表等多种监控手段，能够一目了然地看到整个系统的运行状况。 14）具有操作员分级权限管理，确保系统的安全性。 15）具有自动备份报警历史记录功能，并且可根据用户设定自动优化系统数据库记录数量大小。 16）具备完善的事件记录系统。例如报警记录、系统记录、操作记录等。可以按各种顺序排序，执行分类查询等操作。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
43 | 030904003026 | 紧急按钮 | 1.名称:紧急按钮 2.技术参数及要求: 1）触点模式：常开常闭公共端 3.工作内容:应包括本体安装、接线盒安装、校接线、调试等，满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 7
44 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.技术参数及要求: 1）电压:12VDC 2）声压:≥108±3db/30CM 3）连续工作时间:≥45min/DC 3.工作内容:应包括本体件安装、校接线、挂锡、钻眼固定、底座压线、编码、调测等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
45 | 030904008014 | 双防区模块 | 1.名称:双防区模块 2.技术参数及要求:双防区模块,带输出功能 3.工作内容:应包括本体安装、校接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
46 | 030904008015 | 继电器模块 | 1.名称:继电器模块 2.技术参数及要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:应包括本体安装、校接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
47 | 030506007021 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格、型号:2V5A,DC开关电源 3.工作内容:应包括本体安装、校接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
48 | 030411004103 | 总线 | 1.名称:总线 2.型号、规格:WDZB-RYYSP-4×1.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.26
49 | 030411004104 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号、规格:WDZB-RYYP-2*2.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 10
50 | 030411004105 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号、规格:WDZB-RYY-4*2.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 10
51 | 030411004106 | 探测器线缆 | 1.名称:探测器线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 115.25
52 | 030411004107 | 按钮线缆 | 1.名称:按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 119.77
53 | 030411001136 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 40.12
54 | 030507017056 | 入侵报警系统调试及试运行 | 1.名称:入侵报警系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
入侵报警系统√合计
建筑设备管理系统√
55 | 030502005075 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 46.89
56 | 030411001137 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 46.89
建筑设备管理系统√合计
智能照明系统√
57 | 030502005076 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 49.87
58 | 030411001138 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 49.87
智能照明系统√合计
能源管理系统√
59 | 030502005077 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 45.56
60 | 030411001139 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 45.56
能源管理系统√合计
梯控系统√
61 | 030501013030 | 梯控系统工作站 | 1.名称:梯控系统工作站 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
62 | 030507016027 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）工作电压 5V，USB总线供电 2）通讯方式 USB 3）支持卡片类型 国密卡 4）读卡频率 13.56MHZ 5）发卡速度 <1s 6）读卡距离 >4cm 7）工作温度 0℃ ~ 60℃ 8）工作湿度 <90%,不凝露 9）发卡器具备读卡和写卡双重功能，可用于读取操作或对卡片进行写卡授权操作； 10）USB连接，无需单独供电，安装方便，即插即用，可直接与电脑连接进行软件的发卡操作；LED指示灯可直观显示当前工作状态。红色LED为电源指示灯，绿色LED为通信指示灯； 3.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
63 | 030507016028 | 人脸导入器 | 1.名称:人脸导入器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:通讯方式USB，认证方式：人脸采集，不低于200W像素详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
64 | 030503003019 | 电梯控制主控制器(含箱体及电源) | 1.名称:电梯控制主控制器(含箱体及电源) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）可连接8部电梯，可连接箱外读卡器和授权单元，可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制； 2）实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册，记录数据20000条；管制楼层数最多可达72层； 3）技术参数指标: 4）通讯方式 2路RS485，1路TCP/IP 5）输入电压 DC12V±20%； 6）额定电流 500mA 7）注册长期用户 2000人 8）注册长期用户 10000人 9）工作温度 -25℃～45℃ 10）工作湿度 <90%（不凝露） 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
65 | 030503003020 | 电梯控制分控制器(含箱体及电源) | 1.名称:电梯控制分控制器(含箱体及电源) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）通讯方式：3路RS485，1路TCP/IP 2）输入电压 ：DC12V±20%； 3）额定电流：1A 4）黑名单数：3000条 5）信息记录数：20000条 6）环境温度：-25℃～65℃ 7）相对湿度：<90%（不凝露） 8）其他详见设计图纸及招标文件 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
66 | 030507005020 | 梯控读卡器 | 1.名称：梯控读卡器 2.参数及配置要求： 1）通讯方式 RS485 2）输入电压 DC12V±20%； 3）额定电流 100mA 4）环境温度 -25℃～65℃ 5）相对湿度 <90%（不凝露） 6）通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器； 7）支持可读写功能，具备密钥算法验证功能，可读取卡片内的权限、有效期等信息； 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
67 | 030503001012 | 协议转换器 | 1.名称：协议转换器 2.参数及配置要求：支持 TCP/IP 协议，韦根协议；通过RS485总线可以扩展至其它控制箱；与电梯进行数据通迅，并完成相互协议许可，达到电梯派梯对接功能。 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
68 | 030502005078 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 46.8
69 | 030411001140 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 48.8
梯控系统√合计
巡更系统√
70 | 030501013031 | 巡更系统工作站 | 1.名称:巡更系统工作站 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
71 | 030507012007 | 数据传输器 | 1.名称:数据传输器 2.参数及配置要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
72 | 030507007032 | 巡更人员钮 | 1.名称:巡更人员钮 2.参数及配置要求:与智能巡检器配合使用,具有抗破坏,使用温度范围宽,完全密封防水特点;使用时间超过;满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10
73 | 030507007033 | 专用无线通讯座 | 1.名称:专用无线通讯座 2.参数及配置要求:连接电脑,用于巡更棒无线传输数据；满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
74 | 030507007034 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 2.参数及配置要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、测试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
75 | 030507007035 | 巡更棒 | 1.名称:巡更棒 2.参数及配置要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、测试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
76 | 030507017057 | 巡更系统系统调试 | 1.名称:巡更系统系统调试调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
巡更系统√合计
安防监控系统√
77 | 030501012014 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量≥520Gbps，转发性能≥144Mpps。 2）支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K。 3）支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。 4）支持以太网环网保护交换，ERPS故障倒换收敛时间小于50毫秒。 5）实配：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
78 | 030501013032 | 安防监控系统工作站(含分控软件) | 1.名称:安防监控工作站(含分控软件) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:CPU不低于12代i7CPU，自带显卡不低于RTX2060，不低于16G DDR4内存 1T固态+1T机械硬盘，含平台软件；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
79 | 030507012008 | 4路高清解码器 | 1.名称:4路高清解码器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）采用不低于4核处理器，嵌入式 LINUX 系统 2）不低于500Mbps网络接入带宽 3）支持不少于 200路高清网络视频的接入 4）支持 4K 高清分辨率输出，支持标准H.265 & H.264解码，支持多画面秒切显示功能 5）并发解码数量不低于8路4K或32路1080P或64路720P或128路D1 6）支持报警输入，不少于1路报警输出，不少于2 个千兆位以太网 RJ-45，不少于1个USB接口 7）提供异步HDMI输出，支持非同源输出 8）支持1/2/4/9/16预览画面分割 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
80 | 030507012009 | 多屏控制器 | 1.名称:多屏控制器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）支持对拼接屏的信号源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制； 2）支持输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式； 3）支持同等的信号复制能力，可通过控制系统对输入的各种信号进行多个复制 ，同时可以对复制的各种信号进行同步处理； 4）支持对画面进行窗口的设定，对原有的信号源可进行，点击设定的功能，分别可对窗口进行单画面、4画面、9画面、16画面等进行设定； 5）支持DVI双链路输入兼容性功能检查，通过转接头，支持DVI/ HDMI信号和AV/YPbPr/VGA/Y/C信号双链路输入； 6）支持输出信号的色彩调节功能； 7）支持场景的保存及读取功能； 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
81 | 030507014018 | 网络键盘 | 1.名称:网络键盘 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）支持用户密码管理； 2）可控制多种设备； 3）支持各种设备的运行状态显示； 4）支持全方位控制多种协议的高速智能球，控制云台转动和镜头动作，控制变速、恒速云台及镜头， 5）支持多个预置点巡航、报警联动设置等功能； 6）与解码器协同工作时，支持通道实时切换、管理 7）大尺寸屏幕显示区域 8）通讯方式支持RS-485、RS-422、RS-232、Ethernet 10/100M支持协议，支持ONVIF、PENET 9）通讯速率可设置，连接方式采用RJ45网络接口，提供断电记忆保护 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
82 | 030507014019 | 43寸液晶拼接屏 | 1.名称:43寸液晶拼接屏（含安装架） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）拼缝不大于3.5mm 2）须采用LED背光光源 3）单台拼接单元的物理分辨率应不低于1920×1080 4）单台拼接单元的对比度高于1500:1 5）单台拼接单元的亮度大于500cd/m² 6）单台拼接单元的响应时间应小于5ms 7）色彩饱和度高于75% 8）亮度均匀性高于75% 9）图像重显率高于95% 10）几何失真低于3% 11）白平衡误差 小于±0.010 12）亮度等级高于10级标准 13）至少提供，1路HDMI输入，2路USB输入。 14）需具有自动变频节能功能。平均节能≥40%、开机画面拼接功能、智能工作计时功能、状态信息智能反馈功能、网络及无线控制功能、高温报警功能。 15）支持智能温控风扇系统：风扇能够根据设定温度进行转动和停止，并且温度阈值可调，有效降低系统噪音，延长风扇使用寿命，节约能耗。 3.工作内容:本体安装、接线、支架制作及安装、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16
83 | 030507008057 | AI人脸识别枪式摄像机 | 1.名称:AI人脸识别枪式摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万1/3"CMOS 智能变焦人脸抓拍筒型网络摄像机 2）最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx 3）内置GPU芯片，麦克风，扬声器 4）支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦 5）可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照 6）支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数 7）支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电 8）IP67防护等级 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
84 | 030507008058 | 高清一体化球型摄像机 | 1.名称:高清一体化球型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，不低于400万像素逐行扫描CMOS传感器； 2）镜头焦距4.6-94mm，F1.6-F4.8，20倍光学变焦； 3）快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 6）红外照射距离不低于150米，红外角度支持根据焦距可变，红外灯与倍率距离支持匹配算法，支持根据倍率及距离调节红外灯亮度； 7）最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON），；宽动态至少可达到120dB； 8）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 9）支持去雾功能，支持断电状态记忆功能； 10）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 11）支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式；. 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 15）支持24VAC,50Hz供电； 16）认证：CE、FCC、ROHS、公安部检测报告； 17）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
85 | 030507008059 | 鱼眼彩色半球摄像机 | 1.名称:鱼眼彩色半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头2.8mm、3.6mm可选； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 5）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 6）支持中文字符叠加显示； 7）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 8）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 9）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 10）防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级 11）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 9
86 | 030507008060 | 高清枪型摄像机 | 1.名称:高清枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）提供不少于30米照射距离的LED红外灯； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 11）防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电； 12）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14
87 | 030507008061 | 高清半球摄像机 | 1.名称:高清半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，像素逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm ； 3）不少于30米照射距离的LED红外灯； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 11）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式； 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）防护等级不低于IP66，IK10防暴等级； 15）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 15
88 | 030507008062 | 高清电梯半球摄像机 | 1.名称:高清电梯半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头2.8mm、3.6mm可选； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 5）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 6）支持中文字符叠加显示； 7）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 8）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 9）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 10）防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级 11）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
89 | 030506007022 | 电梯摄像机电源 | 1.名称:电梯摄像机电源 2.规格、型号：12V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
90 | 030506007023 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 15
91 | 030501010048 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.技术参数、功能及要求:支持2.4G/5G通迅距离不小于1KM 满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
92 | 030502009051 | HDMI视频线 | 1.名称:HDMI视频线 2.技术参数、功能及要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 50
93 | 030502005079 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1209.55
94 | 030411004108 | 摄像机电源线 | 1.名称:摄像机电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×2.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 88.23
95 | 030411001141 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 156.99
96 | 030507017058 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段安全防范系统调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
安防监控系统√合计
出入口门禁系统√
97 | 030501013033 | 门禁系统工作站(含分控软件) | 1.名称:门禁系统工作站(含分控软件) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
98 | 030501013034 | 访客登记一体机 | 1.名称:访客登记一体机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1)显示主屏：不大于15寸电容式触摸屏，最佳分辦率: 1024*768@60HZ，屏幕高宽比：4:3，对比度: 500: 1，反应时间：5毫秒，可视角度: 170°/160°(H/V)，表面硬度系数：>6H，承受压力値: <10g，透光率:>85%，支持手写功能,支持多点触摸功能。 2)广告背屏：不大于10.1英寸，最住分辨率: 1024*600@60HZ，屏幕高宽比：16：9，反应时间： 5毫秒，可视角度: 170°/160°(H/V) 3)支持Windows版本 4)内存：2.6GHZ主频CPU以上，4G内存，板裁1个DDR3 5)支持OCR证件扫描，可识别二代证、护照、驾照等证件 6)OCR证件扫描仪：扫描速度：<4秒，扫描元件CIS最大幅面：127*76.2MM，工作温度：10-35度，工作湿度：10-85% 7)二代证读卡器：读卡时间：≤3S，读卡距离：<=50MM，秒数据通信: RS232或USB通过计算机的USB接口，符合GB/T2423-2001标准规定，符合公安部GA450/IGA450标准，符合非接触IC卡IS014443标准。 8)打印机：配置80mm凭条打印功能及条码扫描功能，热敏式点阵打印，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，白动切刀。 9)激光条码抢：带红外纸张自动感应功能，密封等级：IP50，扫描速度：200S/次，扫描类型：单线，扫描角度：54度，可读的最小条码：3mil（0.102mm），解码能力：所有标准一维条码，提示方式：蜂鸣器。 10)数码摄像头：宽动态摄像头，感光元件:CMOS，像素:200万以上，图像传输速率高达30帧/秒。 3.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
99 | 030507016029 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）工作电压 5V，USB总线供电 2）通讯方式 USB 3）支持卡片类型 国密卡 4）读卡频率 13.56MHZ 5）发卡速度 <1s 6）读卡距离 >4cm 7）工作温度 0℃ ~ 60℃ 8）工作湿度 <90%,不凝露 9）发卡器具备读卡和写卡双重功能，可用于读取操作或对卡片进行写卡授权操作； 10）USB连接，无需单独供电，安装方便，即插即用，可直接与电脑连接进行软件的发卡操作；LED指示灯可直观显示当前工作状态。红色LED为电源指示灯，绿色LED为通信指示灯； 3.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
100 | 030501002007 | 扫面仪 | 1.名称:扫面仪 2.参数及配置要求：扫描仪不小于1600万像素，支持照片扫描，文件描仪，证照扫描，视频展台高拍，高速扫描。所配软件支持一键转WORD 一健合成PDF，证件正么面合成，视频录制，实是投影自坳纠偏多页连拍等功能，曲面文件扫描时，自动切换A3 A4。支持WIFI/USB连接PC，满足设计及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
101 | 030507005021 | 身份读卡器 | 1.名称:身份读卡器 2.参数及配置要求： 1）工作电压 DC12V 2）消耗功率 200mA 3）读卡频率 13.56MHz 4）感应距离 5-10cm 5）输出信号 RS485 6）工作温度 -25℃ ~ 65℃ 7）工作湿度 <90%，不凝露 8）防拆防撬设计，任何非法拆卸或破坏读卡器的行为将自动触发警报； 9）具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片，读卡方式：非接触；感应时间：小于1S。 10）支持类型：国密卡、二维码、密码键盘或人脸识别 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
102 | 030507016030 | IC门禁卡 | 1.名称:IC门禁卡 2.参数及配置要求：白卡,耐热型；满足设计及招标要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 张 | 100
103 | 030501002008 | 二维码打印机 | 1.名称:二维码打印机 2.参数及配置要求：热敏型票据打印机 支持USB与WIFI接入， 标配GB2汉字库，支持筒体及多种语言，支持下载OLGO商标打印，电源机身一体化，进纸宽度60毫米，打印速度不小于90mm/s(USB),；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
104 | 030507006011 | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） 2:设备技术参数及功能要求： 1）支持 TCP/IP 协议； 2）双门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器 3）支持不少于2读卡器，4中继输出，8输入 4）最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件 5）支持通过Web服务器可以配置网络参数 6）操作模式:支持刷卡和密码 7）支持防反传 8）多种语言支持英文，中文等 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
105 | 030507005022 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.参数及配置要求： 1）支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别， 2）接口方式：支持RJ45网口； 3）韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit 4）其它：支持干接点/开关量输出； 5）供电：12V供电 6）用户数：不少于10000个 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
106 | 030507007036 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.技术参数及要求: 1）应采用单门或双门阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择； 2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示； 3）承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）； 4）具有掉电开锁功能； 5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10
107 | 030904003027 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数及要求: 1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格； 2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 8
108 | 030904003028 | 破玻按钮 | 1.名称:破玻按钮 2.技术参数及要求:满足设计及招标文件要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
109 | 030502005080 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 78.26
110 | 030411004109 | 控制器电源线 | 1.名称:控制器电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-3×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 88.36
111 | 030411004110 | 读卡器线缆 | 1.名称:读卡器线缆 2.型号、规格:WDZB-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 197.28
112 | 030411004111 | 电锁线缆 | 1.名称:电锁线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 117.54
113 | 030411004112 | 出门按钮线缆 | 1.名称:出门按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 137.09
114 | 030411004113 | 破玻线缆 | 1.名称:破玻线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 137.09
115 | 030411001142 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 186.28
116 | 030507017059 | 出入口门禁系统调试 | 1.名称:出入口门禁系统调试调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1
出入口门禁系统√合计
电梯五方对讲系统√
117 | 030411004114 | 五方通话线缆 | 1.名称:五方通话线缆 2.型号、规格:ZR-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.26
118 | 030411001143 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.26
电梯五方对讲系统√合计
UPS配电系统√
119 | 030404012008 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS主机（含蓄电池、基础、LBS电缆） 2.容量:65KVA,配备不小于60分钟后备电池 3.技术参数、功能及要求:详见设计及招标文件技术要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体安装、PDU、蓄电池、电池架、调试,接地、主机基础及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
120 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:UPS总配电箱E12-1#UPS 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
121 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-E12-1#-01 3.型号、规格:详见配电系统图 4.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
122 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-E12-1#-02~5 3.型号、规格:详见配电系统图 4.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
123 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZ-YJY-3×4 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 247.05
124 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZ-YJY-4×6 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 39.51
125 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZ-YJY-5×6 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 143.57
126 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZ-YJY-4×70+1×35 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4.23
127 | 030411001144 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 247.05
128 | 030411001145 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 100
UPS配电系统√合计
消防控制室
线槽/桥架
129 | 030411003050 | 热镀锌金属线槽(地面型） | 1.名称:热镀锌金属线槽(地面型） 2.型号、规格:MR200*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 32.91
线槽/桥架合计
照明插座
130 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:LED发光灯盘 600*600mm 2.型号、规格:32W 4000K Ra≥80 配有机板面罩 3.技术参数及要求:符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 4
131 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:普通二三极插座 2.型号、规格:~250V,10A,安全型 3.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
132 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联跷板开关 2.型号规格:~250V 10A 3.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
133 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:YJV-3×4 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 39.47
134 | 030411001146 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 39.47
照明插座合计
防雷接地工程
135 | 030409001005 | 防雷接地系统(消控室） | 1.名称:防雷接地系统(消控室） 2.配置及功能要求:在地板下安装30x3mm铜带组成接地汇集铜母排，应包括不限于电涌保护器、防雷器、接地紫铜带、接线端子箱、机柜接地、UPS主机及电池柜接地、电源设备、空调及主机接地、防静电接地地板等弱电系统防雷接地做法必须满足相关规范； 3.安装方式:满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:应包括不限于防雷接地系统所有设备及材料安装、接线、焊接、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书； 6.防雷接地系统按项包干，因深化设计导致的变化，综合单价不做调整； 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1
136 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接板LEB 2.技术参数及要求:安装详15D502 3.工作内容:应包括本体及附件安装,测试、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
137 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:铜排-40x3 3.技术参数及要求:沿墙明敷,安装高度0.3m,过门暗敷，应满足设计与招标要求，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 57.8
防雷接地工程合计
消防控制室合计
会议系统
小活动室(27.88㎡)
138 | 030506007024 | 交互智能平板（含投屏器） | 1.名称:交互智能平板（含投屏器） 2.大屏支架基本参数: 1）屏幕尺寸提供65英寸和86英寸两种规格可选，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160； 2）内置高清摄像头，内置麦克风，拾音距离不低于8米； 3）I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；≥1个RJ45网口。 4）采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm；触摸点数：不小于20点书写，20点触摸； 5）支持电子白板功能。 6）OPS模块： 不低于CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G，含Windows操作系统。 7）工作电压范围200V~240VAC 8）内置WIFI模块，并提供无线投屏功能，支持无线投屏器投屏与APP传屏。；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:包含本体安装、大屏输入控制器、系统软件、分布式拼接输出节点、视频发送卡、视频接收卡、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
139 | 030502012019 | 信息插座 | 1.名称:多媒体插槽 2.规格:2个网络插口,1个高清HDMI口,2个音频口,1个电源插口 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
140 | 030502005081 | 视频会议系统配管配线及相关辅材（小活动室） | 1.名称:视频会议系统配管配线及相关辅材 2.含音频线、音响线、控制线、电源线、网线、光纤、视频线、同轴线缆、配管及线槽等 3.技术参数及要求:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试、配管及线槽敷设、孔洞封堵、凿槽及修复等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.按项包干，结算不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1
小活动室(27.88㎡)合计
小会议室(39.69㎡)
141 | 030506007025 | 交互智能平板（含投屏器） | 1.名称:交互智能平板（含投屏器） 2.大屏支架基本参数: 1）屏幕尺寸提供65英寸和86英寸两种规格可选，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160； 2）内置高清摄像头，内置麦克风，拾音距离不低于8米； 3）I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；≥1个RJ45网口。 4）采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm；触摸点数：不小于20点书写，20点触摸； 5）支持电子白板功能。 6）OPS模块： 不低于CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G，含Windows操作系统。 7）工作电压范围200V~240VAC 8）内置WIFI模块，并提供无线投屏功能，支持无线投屏器投屏与APP传屏。；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:包含本体安装、大屏输入控制器、系统软件、分布式拼接输出节点、视频发送卡、视频接收卡、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
142 | 030506004004 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.设备基本参数: 1）基于TCP/IP的管理集成方式，兼容win7、Win10的操作系统； 2）用户也可以使用软件通过PC对处理器进行控制，更可以使用触摸屏、平板或智能手机、控制面板等对系统控制。 3）具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（AmNC）功能 4）动态范围：不低于110dB 5）配套会议室音响扩声系统使用6自带或外扩电容触模屏，用于控制。 6）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
143 | 030506001006 | 专业功放 | 1.名称:专业功放 2.设备基本参数: 1）多通道数字功放 2）通道功率：8 Ohms：≥2000Wx4 @1% THD；4 Ohms：≥3000Wx4 @1% THD ；2 Ohms：≥5000Wx4 @1% THD 3）桥接输出功率：16 Ohms：≥4000Wx2 @1% THD；8 Ohms：≥6000Wx2 @1% THD ；4 Ohms：≥10000Wx2 @1% THD 4）全频段信噪比：≥110dB 5）保护装置：过热保护、超温输出功率控制、长期输出功率控制、输出短路保护、过载保护、直流保护； 6）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
144 | 030506001007 | 天花喇叭 | 1.名称:天花喇叭 2.设备基本参数:定阻功率：不小于70W，输出功率：不小于100W，标称阻抗：8Ω，实际结合会议室空间，根据会议室使用功能和面积，参考国家扩声标准进行配套；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体的安装调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
145 | 030506004005 | 会议话筒处理器 | 1.名称:会议话筒处理器 2.设备基本参数: 1)支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2)频率响应：80Hz~16kHz 3)信噪比：>75dB(A) 4)动态范围：>75dB(A) 5)总谐波失真：<0.05% 6)主电源：100-240AC/50-60Hz 7)音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8)输出负载：>1KΩ 9)静态功耗：3.3W； 10)其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
146 | 030506001008 | 一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） | 1.名称:一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） 2.规格:工作距离约100-150m，配套无线手持话筒2个 3.设备基本参数:调制方式：宽带调频（FM）；频率范围：530-580MHz，640-690MHz；信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大频偏：±48kHz；音频频率响应：50Hz-16.5kHz；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.3%；相邻信道抑制：≥70dB；工作距离：约100-150m；接收方式：自动选讯接收；振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；天线输入：BNC插座/（50Ω）；中频：110MHz，10.7MHz；灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；其他详见设计及招标文件技术要求 4.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
147 | 030502012020 | 信息插座 | 1.名称:多媒体插槽 2.规格:2个网络插口,1个高清HDMI口,2个音频口,1个电源插口 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
148 | 030503003021 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
149 | 030502005082 | 视频会议系统配管配线及相关辅材（小会议室） | 1.名称:视频会议系统配管配线及相关辅材 2.含音频线、音响线、控制线、电源线、网线、光纤、视频线、同轴线缆、配管及线槽等 3.技术参数及要求:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试、配管及线槽敷设、孔洞封堵、凿槽及修复等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.按项包干，结算不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1
小会议室(39.69㎡)合计
中会议室(54.18㎡)
150 | 粤030506010004 | 会议系统主机（含软件） | 1.名称:会议系统主机（含软件） 2.设备基本参数: 1）话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300 2）同声传译通道：63+1通道 3）频率响应：80Hz~16KHz 4）信噪比：>78dB(A) 5）动态范围：>80dB 6）总谐波失真：<0.05% 7）主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8）音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9）音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
151 | 030506004006 | 数字调音台 | 1.名称:数字调音台 2.设备基本参数: 1）MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口） 2）线性输入：4路立体声单插接口 3）智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4）INSERT：8路断点插入接额外的处理器 5）USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新 6）显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率 7）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
152 | 030506007026 | 交互智能平板（含投屏器） | 1.名称:交互智能平板（含投屏器） 2.大屏支架基本参数: 1）屏幕尺寸提供65英寸和86英寸两种规格可选，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160； 2）内置高清摄像头，内置麦克风，拾音距离不低于8米； 3）I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；≥1个RJ45网口。 4）采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm；触摸点数：不小于20点书写，20点触摸； 5）支持电子白板功能。 6）OPS模块： 不低于CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G，含Windows操作系统。 7）工作电压范围200V~240VAC 8）内置WIFI模块，并提供无线投屏功能，支持无线投屏器投屏与APP传屏。；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:包含本体安装、大屏输入控制器、系统软件、分布式拼接输出节点、视频发送卡、视频接收卡、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
153 | 030506004007 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.设备基本参数: 1）基于TCP/IP的管理集成方式，兼容win7、Win10的操作系统； 2）用户也可以使用软件通过PC对处理器进行控制，更可以使用触摸屏、平板或智能手机、控制面板等对系统控制。 3）具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（AmNC）功能 4）动态范围：不低于110dB 5）配套会议室音响扩声系统使用6自带或外扩电容触模屏，用于控制。 6）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
154 | 030506004008 | 会议话筒处理器 | 1.名称:会议话筒处理器 2.设备基本参数: 1)支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2)频率响应：80Hz~16kHz 3)信噪比：>75dB(A) 4)动态范围：>75dB(A) 5)总谐波失真：<0.05% 6)主电源：100-240AC/50-60Hz 7)音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8)输出负载：>1KΩ 9)静态功耗：3.3W； 10)其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
155 | 030503003022 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
156 | MH0307010001 | 声源设备 | 1.名称:专业功放 2.设备基本参数:输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；最大功耗：1600W立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体的安装调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
157 | 030506001009 | 主扩全频音箱 | 1.名称:主扩全频音箱 2.设备基本参数: 1）阻抗：8 Ohms 2）功率：200-800W，结合会议室空间及使用功能配置 3）灵敏度：≥95dB 4）指向性：90° x 60° 5）峰值声压级：≥120dB 6）扩声单元：内置高低音扩声单元 3.工作内容:本体安装,设备间输入输出电平适配,设备间连接线的平衡、非平衡选择,输出输入阻抗之适配,输入输出端子插头连接线正负与地线辨别、供给电源等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
158 | 030506001010 | 一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） | 1.名称:一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） 2.规格:工作距离约100-150m，配套无线手持话筒2个 3.设备基本参数:调制方式：宽带调频（FM）；频率范围：530-580MHz，640-690MHz；信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大频偏：±48kHz；音频频率响应：50Hz-16.5kHz；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.3%；相邻信道抑制：≥70dB；工作距离：约100-150m；接收方式：自动选讯接收；振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；天线输入：BNC插座/（50Ω）；中频：110MHz，10.7MHz；灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；其他详见设计及招标文件技术要求 4.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
159 | 030502012021 | 信息插座 | 1.名称:多媒体插槽 2.规格:2个网络插口,1个高清HDMI口,2个音频口,1个电源插口 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
160 | 030502012022 | 信息插座 | 1.名称:会议地插6F 2.规格:满足设计及招标文件要求 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
161 | 粤030506010005 | 主席单元 | 1.名称:主席单元 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
162 | 粤030506010006 | 代表单元 | 1.名称:代表单元 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 11
163 | 030502005083 | 视频会议系统配管配线及相关辅材（中会议室） | 1.名称:视频会议系统配管配线及相关辅材 2.含音频线、音响线、控制线、电源线、网线、光纤、视频线、同轴线缆、配管及线槽等 3.技术参数及要求:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试、配管及线槽敷设、孔洞封堵、凿槽及修复等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.按项包干，结算不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1
中会议室(54.18㎡)合计
大会议室(70.56㎡)
164 | 粤030506010007 | 会议系统主机（含软件） | 1.名称:会议系统主机（含软件） 2.设备基本参数: 1）话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300 2）同声传译通道：63+1通道 3）频率响应：80Hz~16KHz 4）信噪比：>78dB(A) 5）动态范围：>80dB 6）总谐波失真：<0.05% 7）主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8）音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9）音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
165 | 030506004009 | 数字调音台 | 1.名称:数字调音台 2.设备基本参数: 1）MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口） 2）线性输入：4路立体声单插接口 3）智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4）INSERT：8路断点插入接额外的处理器 5）USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新 6）显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率 7）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
166 | 030506007027 | 交互智能平板（含投屏器） | 1.名称:交互智能平板（含投屏器） 2.大屏支架基本参数: 1）屏幕尺寸提供65英寸和86英寸两种规格可选，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160； 2）内置高清摄像头，内置麦克风，拾音距离不低于8米； 3）I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；≥1个RJ45网口。 4）采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm；触摸点数：不小于20点书写，20点触摸； 5）支持电子白板功能。 6）OPS模块： 不低于CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G，含Windows操作系统。 7）工作电压范围200V~240VAC 8）内置WIFI模块，并提供无线投屏功能，支持无线投屏器投屏与APP传屏。；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:包含本体安装、大屏输入控制器、系统软件、分布式拼接输出节点、视频发送卡、视频接收卡、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
167 | 030506004010 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.设备基本参数: 1）基于TCP/IP的管理集成方式，兼容win7、Win10的操作系统； 2）用户也可以使用软件通过PC对处理器进行控制，更可以使用触摸屏、平板或智能手机、控制面板等对系统控制。 3）具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（AmNC）功能 4）动态范围：不低于110dB 5）配套会议室音响扩声系统使用6自带或外扩电容触模屏，用于控制。 6）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
168 | 030506004011 | 会议话筒处理器 | 1.名称:会议话筒处理器 2.设备基本参数: 1)支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2)频率响应：80Hz~16kHz 3)信噪比：>75dB(A) 4)动态范围：>75dB(A) 5)总谐波失真：<0.05% 6)主电源：100-240AC/50-60Hz 7)音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8)输出负载：>1KΩ 9)静态功耗：3.3W； 10)其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
169 | 030503003023 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
170 | MH0307010002 | 声源设备 | 1.名称:专业功放 2.设备基本参数:输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；最大功耗：1600W立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体的安装调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
171 | 030506001011 | 主扩全频音箱 | 1.名称:主扩全频音箱 2.设备基本参数: 1）阻抗：8 Ohms 2）功率：200-800W，结合会议室空间及使用功能配置 3）灵敏度：≥95dB 4）指向性：90° x 60° 5）峰值声压级：≥120dB 6）扩声单元：内置高低音扩声单元 3.工作内容:本体安装,设备间输入输出电平适配,设备间连接线的平衡、非平衡选择,输出输入阻抗之适配,输入输出端子插头连接线正负与地线辨别、供给电源等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
172 | 030506001012 | 一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） | 1.名称:一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） 2.规格:工作距离约100-150m，配套无线手持话筒2个 3.设备基本参数:调制方式：宽带调频（FM）；频率范围：530-580MHz，640-690MHz；信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大频偏：±48kHz；音频频率响应：50Hz-16.5kHz；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.3%；相邻信道抑制：≥70dB；工作距离：约100-150m；接收方式：自动选讯接收；振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；天线输入：BNC插座/（50Ω）；中频：110MHz，10.7MHz；灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；其他详见设计及招标文件技术要求 4.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
173 | 030502012023 | 信息插座 | 1.名称:多媒体插槽 2.规格:2个网络插口,1个高清HDMI口,2个音频口,1个电源插口 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
174 | 030502012024 | 信息插座 | 1.名称:会议地插6F 2.规格:满足设计及招标文件要求 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
175 | 粤030506010008 | 主席单元 | 1.名称:主席单元 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
176 | 粤030506010009 | 代表单元 | 1.名称:代表单元 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 15
177 | 030502005084 | 视频会议系统配管配线及相关辅材（大会议室） | 1.名称:视频会议系统配管配线及相关辅材 2.含音频线、音响线、控制线、电源线、网线、光纤、视频线、同轴线缆、配管及线槽等 3.技术参数及要求:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试、配管及线槽敷设、孔洞封堵、凿槽及修复等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.按项包干，结算不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1
大会议室(70.56㎡)合计
大培训室(178.75㎡)
178 | MH0204090001 | 显示屏 | 1.名称:LED小间距屏 2.规格:4.16m*2.24m,间距不大于P1.25,含大屏钢结构支架、拼接处理器、控制管理软件等 3.设备基本参数: 1）像素点间距≤1.6mm；显示屏亮度：支持50~800cd/㎡可选；可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.002Cx,Cy 之内；对比度：≥10000：1 ；色温：2000-10000可调，调节步长100K；；亮度调节：支持亮度调节；；刷新率：支持不低于3840Hz刷新率；；箱体结构：箱体要求采用压铸铝合金材质。全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音； 2）输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率自定义任意设置；带载能力：单卡最大带载不低于230W像素点；接口要求：网口输出；视频接口：支持HDMI，DVI； 3）平均无故障时间（MTBF）＞100000小时，保证设备正常稳定运行。 4）支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBae等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号。 5）单台设备同时支持多种拼接方式。输出画面分辨率点对点显示不拉伸变形，不丢失损伤像素。 6）其他详见设计文件及招标文件要求 4.大屏支架基本参数:投标人应根据招标图纸中给出的大屏参考尺寸，配置对应大屏支架。大屏安装支架的柜体结构应采用组合式全拼装设计，可拆卸成平板包装，主体框架不得采用焊接方式。大屏安装支架材料均应采用优质冷轧钢板，并采用锌磷化处理，至少应满足以下指标：立柱材料厚度：≥2.0mm；其他材料厚度：≥1.2mm。显示墙下部的前后侧均应分段安装对开金属门，并提供锁具，每只锁具配置3只以上的钥匙；其他详见设计及招标文件技术要求 5.工作内容:包含本体安装、大屏输入控制器、系统软件、分布式拼接输出节点、视频发送卡、视频接收卡、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
179 | 030501013035 | 电脑 | 1.名称:管理电脑 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
180 | 030404017035 | 成套配电柜 | 1.名称:成套配电柜 2.容量:10KW 3.技术参数、功能及要求:满足设计文件及招标文件要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体安装、PDU、蓄电池、调试,接地、主机基础及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
181 | 030502001024 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（32U） 2.规格:600x600*1610mm 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
182 | 030506007028 | 高清电视机 | 1.名称:高清电视机 2.大屏支架基本参数:屏幕尺寸：不小于55英寸，分辨率：不低于1920*1080，接口：不小于1个HDMI，安装方式：含安装支架匙；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:包含本体安装、大屏输入控制器、系统软件、分布式拼接输出节点、视频发送卡、视频接收卡、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
183 | 030507009002 | 视频控制设备 | 1.名称:无缝高清矩阵切换器（含混插矩阵切换内嵌软件） 2.设备基本参数: 1）4K高清视频矩阵 2）整机端口：≥4个HDMI输入，≥4个HDMI输出， 3）支持EDID管理，符合HDCP 2.3，HDMI音频解嵌 4）支持中控系统集中控制 5）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
184 | 030502012025 | 信息插座 | 1.名称:多媒体插槽 2.规格:2个网络插口,1个高清HDMI口,2个音频口,1个电源插口 3.工作内容:固定线缆、校对线序、卡线、做屏蔽、安装固定面板及插座、做标记等 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
185 | 030503003024 | 控制器 | 1.名称:网络中控主机（含逻辑处理内嵌软件） 2.设备基本参数:为会议室设备提供集中控制服务，要求采用工业设计，提供多种控制接口，兼容多种控制协议，支持语句式编程方式，支持串行控制、红外控制、I/O控制、继电器控制等方式，19英寸机架式设计，带保护电路，支持场景调用，可预先设置场景进行一键调用；其他详见设计及招标文件技术要求；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
186 | 粤030503011002 | 平板电脑 | 1.名称:平板电脑 2.设备基本参数:屏幕尺寸：不小于10.1英寸触摸屏，分辨率：不低于1920x1200显示分辨率，其他：电容式触摸屏，支持定制控制中控软件。；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
187 | 030501009020 | 无线接收器 | 1.名称:无线接收器 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
188 | 030503003025 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
189 | 030503003026 | 电源控制器 | 1.名称:电源控制器 2.设备基本参数:不少于8通道电源开关控制,支持多种设备接入及控制,通过前面板或中控进行控制,具备可编程功能，19英寸机架式安装,满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
190 | 粤030506010010 | 会议系统主机（含软件） | 1.名称:会议系统主机（含软件） 2.设备基本参数: 1）话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300 2）同声传译通道：63+1通道 3）频率响应：80Hz~16KHz 4）信噪比：>78dB(A) 5）动态范围：>80dB 6）总谐波失真：<0.05% 7）主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8）音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9）音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
191 | 030501012015 | 交换机 | 1.名称:千兆网络交换机 2.规格:24口接入交换机 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、模块安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
192 | 030501009021 | wifi会议AP | 1.名称:wifi会议AP 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
193 | 030501012016 | 交换机 | 1.名称:千兆网络交换机 2.规格:48口接入交换机 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、模块安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
194 | 030506004012 | 会议话筒处理器 | 1.名称:会议话筒处理器 2.设备基本参数: 1)支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2)频率响应：80Hz~16kHz 3)信噪比：>75dB(A) 4)动态范围：>75dB(A) 5)总谐波失真：<0.05% 6)主电源：100-240AC/50-60Hz 7)音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8)输出负载：>1KΩ 9)静态功耗：3.3W； 10)其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
195 | 030501012017 | 天线分配器 | 1.名称:天线分配器 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
196 | 031102002002 | 话筒天线 | 1.名称:话筒天线 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
197 | 030506001013 | 一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） | 1.名称:一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） 2.规格:工作距离约100-150m，配套无线手持话筒2个 3.设备基本参数:调制方式：宽带调频（FM）；频率范围：530-580MHz，640-690MHz；信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大频偏：±48kHz；音频频率响应：50Hz-16.5kHz；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.3%；相邻信道抑制：≥70dB；工作距离：约100-150m；接收方式：自动选讯接收；振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；天线输入：BNC插座/（50Ω）；中频：110MHz，10.7MHz；灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；其他详见设计及招标文件技术要求 4.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
198 | 030506001014 | 一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） | 1.名称:一拖二数字无线会议主机（配套麦克风） 2.规格:工作距离约100-150m，配套头带耳机2个 3.设备基本参数:调制方式：宽带调频（FM）；频率范围：530-580MHz，640-690MHz；信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大频偏：±48kHz；音频频率响应：50Hz-16.5kHz；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.3%；相邻信道抑制：≥70dB；工作距离：约100-150m；接收方式：自动选讯接收；振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；天线输入：BNC插座/（50Ω）；中频：110MHz，10.7MHz；灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；其他详见设计及招标文件技术要求 4.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
199 | 粤030506010011 | 主席单元 | 1.名称:主席单元 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
200 | 粤030506010012 | 代表单元 | 1.名称:代表单元 2.设备基本参数:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
201 | 030506001015 | 专业功放 | 1.名称:专业功放 2.设备基本参数: 1）多通道数字功放 2）通道功率：8 Ohms：≥2000Wx4 @1% THD；4 Ohms：≥3000Wx4 @1% THD ；2 Ohms：≥5000Wx4 @1% THD 3）桥接输出功率：16 Ohms：≥4000Wx2 @1% THD；8 Ohms：≥6000Wx2 @1% THD ；4 Ohms：≥10000Wx2 @1% THD 4）全频段信噪比：≥110dB 5）保护装置：过热保护、超温输出功率控制、长期输出功率控制、输出短路保护、过载保护、直流保护； 6）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
202 | 030506001016 | 主扩全频音箱 | 1.名称:主扩全频音箱 2.设备基本参数: 1）阻抗：8 Ohms 2）功率：200-800W，结合会议室空间及使用功能配置 3）灵敏度：≥95dB 4）指向性：90° x 60° 5）峰值声压级：≥120dB 6）扩声单元：内置高低音扩声单元 3.工作内容:本体安装,设备间输入输出电平适配,设备间连接线的平衡、非平衡选择,输出输入阻抗之适配,输入输出端子插头连接线正负与地线辨别、供给电源等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
203 | 030506001017 | 天花喇叭 | 1.名称:天花喇叭 2.设备基本参数:定阻功率：不小于70W，输出功率：不小于100W，标称阻抗：8Ω，实际结合会议室空间，根据会议室使用功能和面积，参考国家扩声标准进行配套；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体的安装调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 8
204 | 030506004013 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.设备基本参数: 1）基于TCP/IP的管理集成方式，兼容win7、Win10的操作系统； 2）用户也可以使用软件通过PC对处理器进行控制，更可以使用触摸屏、平板或智能手机、控制面板等对系统控制。 3）具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（AmNC）功能 4）动态范围：不低于110dB 5）配套会议室音响扩声系统使用6自带或外扩电容触模屏，用于控制。 6）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
205 | 030506004014 | 数字调音台 | 1.名称:数字调音台 2.设备基本参数: 1）MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口） 2）线性输入：4路立体声单插接口 3）智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4）INSERT：8路断点插入接额外的处理器 5）USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新 6）显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率 7）其他参数详见设计需求书；满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 3.工作内容:本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
206 | 030502005085 | 视频会议系统配管配线及相关辅材（大培训室） | 1.名称:视频会议系统配管配线及相关辅材 2.含音频线、音响线、控制线、电源线、网线、光纤、视频线、同轴线缆、配管及线槽等 3.技术参数及要求:满足设计文件、招标文件及国家相关规范要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试、配管及线槽敷设、孔洞封堵、凿槽及修复等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.按项包干，结算不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1
大培训室(178.75㎡)合计
会议系统合计
分部分项合计
措施项目
207 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 122800.44
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 233446.79
2 | 预算包干费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09