## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 信息设施系统
1.2 | 公共安全系统
1.3 | 桥架
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 16053.93
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 29437.19
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
信息设施系统
1 | 030502001031 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:综合考虑 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
2 | 030502015038 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
3 | 030501010061 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
4 | 030501003076 | 光网络终端电话 网络二合一ONU设备 | 1.名称:光网络终端电话 网络二合一ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE+8*POTS 2）支持IGMP v2 snooping； IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
5 | 030502010031 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
6 | 030502012032 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
7 | 030502009076 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模，2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 2
8 | 030502016024 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 48
9 | 030502009077 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 8
10 | 030502005104 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2270.17
11 | 030411001165 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 303.63
信息设施系统合计
公共安全系统
门禁
12 | 030507006018 | 四门门禁控制器 | 1.名称：四门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） 2:设备技术参数及功能要求： 1）支持 TCP/IP 协议； 2）四门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器 3）支持不少于4读卡器，8中继输出，16输入 4）最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件 5）支持通过Web服务器可以配置网络参数 6）操作模式:支持刷卡和密码 7）支持防反传 8）多种语言支持英文，中文等 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
13 | 030507005029 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.参数及配置要求： 1）支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别， 2）接口方式：支持RJ45网口； 3）韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit 4）其它：支持干接点/开关量输出； 5）供电：12V供电 6）用户数：不少于10000个 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
14 | 030507007043 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.技术参数及要求: 1）应采用单门或双门阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择； 2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示； 3）承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）； 4）具有掉电开锁功能； 5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
15 | 030904003038 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数及要求: 1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格； 2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
16 | 030502005105 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20
17 | 030411004149 | 控制器电源线 | 1.名称:控制器电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-3×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20
18 | 030411004150 | 读卡器线缆 | 1.名称:读卡器线缆 2.型号、规格:WDZB-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 973.64
19 | 030411004151 | 电锁线缆 | 1.名称:电锁线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1934.35
20 | 030411004152 | 出门按钮线缆 | 1.名称:出门按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1934.35
21 | 030411001166 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 449.98
门禁合计
视频监控
22 | 030501013042 | 工作站（含43寸显示器及管理软件） | 1.名称:工作站（含43寸显示器及管理软件） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
23 | 030501004010 | 存储主机 | 1.名称:存储主机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）嵌入式操作系统 2）支持ONVIF和GB28181标准协议 3）支持不少于48路1080P高清网络视频输入和存储； 4）支持不少于16盘位，配置不少于8块8TB监控级硬盘； 5）支持H.265和H264编码前端接入 6）支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 7）支持前端人脸识别抓拍摄像机和视频存储； 8）支持RAID0、1、5、6、10 3.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
24 | 030404017042 | UPS机柜 | 1.名称:UPS机柜（含基础、含蓄电池） 2.容量:3KVA，配电不小于1小时 3.技术参数、功能及要求: 1）在线式UPS电源 2）UPS主机要求不小于3KVA 3）主路输入电压：110-280Vac。 4）主路输入频率：50Hz±10%； 5）输出电压：220-240V 6）蓄电池：配套不小于1小时后备电池 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体安装、PDU、蓄电池、调试,接地、主机基础及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
25 | 030502015039 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
26 | 030501010062 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
27 | 030501003077 | 光网络终端24口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps； 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
28 | 030502010032 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
29 | 030507008077 | 防爆枪型摄像机 | 1.名称:防爆枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万1/3"CMOS 智能变焦枪型网络摄像机 2）最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx 3）内置GPU芯片，麦克风，扬声器 4）支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦 5）可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照 6）支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 7）不小于1个带防爆隔离DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电， 8）满足防爆等级一级要求。 9）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
30 | 030507008078 | 高清枪型摄像机 | 1.名称:高清枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）提供不少于30米照射距离的LED红外灯； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 11）防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电； 12）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
31 | 030507008079 | 高清一体化球型摄像机 | 1.名称:高清一体化球型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，不低于400万像素逐行扫描CMOS传感器； 2）镜头焦距4.6-94mm，F1.6-F4.8，20倍光学变焦； 3）快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 6）红外照射距离不低于150米，红外角度支持根据焦距可变，红外灯与倍率距离支持匹配算法，支持根据倍率及距离调节红外灯亮度； 7）最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON），；宽动态至少可达到120dB； 8）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 9）支持去雾功能，支持断电状态记忆功能； 10）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 11）支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式；. 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 15）支持24VAC,50Hz供电； 16）认证：CE、FCC、ROHS、公安部检测报告； 17）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
32 | 030507008080 | 高清一体化红外球型云台摄像机 | 1.名称:高清一体化红外球型云台摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦； 3）快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 6）红外照射距离不低于150米； 7）最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON）；宽动态至少可达到120dB； 8）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 9）预置位数量不少于254个，不少于4个预置巡航，支持水平扫描、花样扫描，云台范围：水平至少支持360°连续水平旋转； 10）提供不少于4块隐私遮挡区域，支持去雾功能，支持断电状态记忆功能； 11）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪等图像设置模式； 12）支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议； 13）不低于IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 8
33 | 030506007035 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 9
34 | 030502005106 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 933.04
35 | 030502009078 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 8
36 | 030502009079 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模,2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 5）光纤跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 2
37 | 030502016025 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 96
38 | 030411004153 | 摄像机电源线 | 1.名称:摄像机电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 933.04
39 | 030411001167 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 111.62
视频监控合计
公共安全系统合计
桥架
40 | 030411003057 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR100*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 189.01
桥架合计
分部分项合计
措施项目
41 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 16053.93
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29437.19
2 | 预算包干费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09