## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3867990.74
1.1 | GTC视频监控系统 | 3867990.74
2 | 措施合计 | 246646.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 231268.32
2.2 | 其他措施费 | 15378.17
3 | 其他项目 | 426292.59 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 386799.07
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 39493.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4540929.82
5 | 增值税销项税额 | 408683.68 |  |  | －
6 | 总造价 | 4949613.50
7 | 人工费 | 399832.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,949,613.50 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | GTC视频监控系统 | [6 empty] | 3867990.74
1 | 030507008095 | 室内半球IP摄像机 | 1.名称:室内半球IP摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB（4）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（5）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（6）支持视频保护功能，保护视频内容不泄露（7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（8）支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址（9）图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流（10）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（11）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风（12）供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能（13）工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,含镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 149 | 2027.15 |  | 302045.35
2 | 030507008096 | 室内快球IP摄像机 | 1.名称:室内快球IP摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器（2）支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍（3）最低照度：0.003lux，0.0003lux（4）红外补光距离≥160m（5）宽动态范围：120dB（6）支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出（7）水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°（8）水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s（9）垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s（10）预置位:1024个，支持设置看守位（11）音频接口1入1出；报警接口2入1出（12）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（13）供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%（14）工作温度：–40°C ~ 65°C（15）防护等级：IP66；防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,含镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 47 | 5547.54 |  | 260734.38
3 | 030507008097 | 室外快球摄像机 | 1.名称:室外快球摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器（2）支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍（3）最低照度：0.003lux，0.0003lux（4）红外补光距离≥160m（5）宽动态范围：120dB（6）支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出（7）水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90（8）水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s（9）垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s（10）预置位:1024个，支持设置看守位（11）音频接口1入1出；报警接口2入1出（12）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（13）供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%（14）工作温度：–40°C ~ 65°C（15）防护等级：IP66；防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 20 | 5547.54 |  | 110950.8
4 | 030507008098 | 室内枪式IP摄像机 | 1.名称:室内枪式IP摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 177 | 2067.45 |  | 365938.65
5 | 030507008099 | 室外枪式摄像机 | 1.名称:室外枪式摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 15 | 2067.45 |  | 31011.75
6 | 030507008100 | 室内人脸抓拍摄像机(半球) | 1.名称:室内人脸抓拍摄像机(半球) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持30m红外补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）人脸识别：支持16个人脸库，支持10000个人脸库库容；支持人脸库添加、删除、修改，支持人脸库数据通过模板批量导入，最多可同时检测40个人脸目标（13）支持通过单播或组播方式传送视音频流（14）硬件接口：网络接口RJ45、100M/1000M SFP光口、不少于2输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（15）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（16）工作温度：-30℃~60℃（17）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 39 | 2429.8 |  | 94762.2
7 | 030507008101 | 室内客流统计摄像机(枪式) | 1.名称:室内客流统计摄像机(枪式) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）双通道均采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；类型 CMOS，有效像素均不低于2688（H）× 1520（V），内置2个GPU（2）通道1焦距：4mm；通道2焦距：8-32mm；通道2细节通道镜头垂直角度支持PTZ调节（3）通道1最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；通道2最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0005lx（4）支持混合补光，支持对混合补光灯内的红外灯及白光灯功率进行调节（5）信噪比：≥56dB；支持隐私遮盖；支持三码流（6）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（7）图像压缩协议：支持H.264和H.265（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（10）支持通过单播或组播方式传送视音频流（11）支持人脸检测，最多可检测同时120个人脸目标；支持人脸比对，不低于16个人脸库（12）支持内置数字证书，支持解码秘钥加密功能（13）摄像机内部嵌入智能分析算法，包括但不限于区域入侵、快速移动、人数统计检测、人员密度检测功能（14）硬件接口：网络接口RJ45；内置MIC2个；内置扬声器1个（15）告警接口：3路告警输入，2路告警输出（16）供电方式：DC12V±25%，PoE（17）防护等级：工作温度 -30℃~60℃，防水防尘等级 IP66；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16 | 2429.8 |  | 38876.8
8 | 030507008102 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称:电梯轿厢摄像机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/3英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2560（H）× 1440（V）（2）最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx（3）信噪比：≥52dB（4）动态范围：≥120dB（5）焦距：2.8mm（6）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（8）图像压缩协议：支持H.264和H.265（9）图像帧率：50Hz: 25fps (2560x1440)（10）多码流：≥2（11）OSD：包括但不限于时间、摄像机编号OSD，可支持字体颜色调整和显示位置调整，并能叠加图片格式的OSD（12）硬件接口：网络接口RJ45、音频接口1输入、DC12V/AC24V/POE供电接口（13）防暴等级：IK10（14）防护等级：IP66；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,设备箱,楼层叠加器,接线盒,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 19 | 4003.37 |  | 76064.03
9 | 030507008103 | 室内门禁摄像机(半球) | 1.名称:室内门禁摄像机(半球) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB（4）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（5）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（6）支持视频保护功能，保护视频内容不泄露（7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（8）支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址（9）图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流（10）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（11）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风（12）供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能（13）工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 48 | 2027.15 |  | 97303.2
10 | 030507008104 | 室内门禁摄像机(枪式) | 1.名称:室内门禁摄像机(枪式) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求::（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 40 | 2067.45 |  | 82698
11 | 030507008105 | 室外门禁摄像机(枪式) | 1.名称:室外门禁摄像机(枪式) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片（2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux（3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放（4）补光：支持50m白光补光（5）补光：支持50m白光补光（6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦（7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成（8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露（9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP（10）图像压缩协议：支持H.264和H.265（11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD（12）支持通过单播或组播方式传送视音频流（13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口（14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能（15）工作温度：-30℃~60℃（16）防护等级：IP67；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装,镜头安装,保护罩安装,支架制作安装,单体调试、接地以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10 | 2067.45 |  | 20674.5
12 | 030501012040 | 视频云存储核心交换机 | 1.名称:视频云存储核心交换机 2.技术参数及要求:（1）交换交换容量：≥120Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥14000Mpps（双参数以较小参数为准）（3）业务板插槽数：≥12个（4）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（5）散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计（6）网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82（7）路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由（8）MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN（9）QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED（10）实配：40GE光端口≥12个（配置8个单模光模块）；万兆光端口≥24个（配置12个单模光模块）；千兆光端口≥24个（配置12个单模光模块），千兆电端口≥48个，配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块（11）用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式（12）管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管（13）可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔（14）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 255599.21 |  | 511198.42
13 | 030501012041 | 视频云存储交换机 | 1.名称:视频云存储交换机 2.技术参数及要求:（1）交换容量：≥2.4Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥700Mpps（双参数以较小参数为准）（3）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（4）端口配置：40GE/100GE QSFP28光端口≥6个（配置2个40GE单模光模块）；万兆光端口（单模光模块）≥24个；配置电源模块≥2块（5）为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4（6）二层功能：支持MAC地址≥16K（7）三层功能：支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6（8）支持横向堆叠，主机堆叠数不小于5台（9）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 45010.71 |  | 180042.84
14 | 030501012042 | 视频备份恢复交换机 | 1.名称:视频备份恢复交换机 2.技术参数及要求:（1）交换容量：≥2.4Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥460Mpps（双参数以较小参数为准）（3）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（4）端口配置：40GE/100GE QSFP28光端口≥6个；万兆光端口（单模光模块）≥24个；配置电源模块≥2块（5）为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4（6）二层功能：支持MAC地址≥16K（7）三层功能：支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6（8）支持横向堆叠，主机堆叠数不小于5台（9）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 36727.52 |  | 146910.08
15 | 030501012043 | 安防网汇聚交换机 | 1.名称:安防网汇聚交换机 2.技术参数及要求:（1）交换交换容量：≥76Tbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥8000Mpps（双参数以较小参数为准）（3）业务板插槽数：≥6个（4）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（5）散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计（6）网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82（7）路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由（8）MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN（9）QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED（10）实配：40GE光端口（单模光模块）≥6个；万兆光端口（单模光模块）≥24个；千兆光端口（单模光模块）≥120个；千兆电端口≥48个；配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块（12）用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式（13）管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管（14）可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔（15）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求；详细参数见技术规格书。 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 187879.74 |  | 375759.48
16 | 030506001018 | 拾音器 | 1.名称:拾音器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音（2）麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦/震膜电容咪头（3）动态范围: 0 dB~90 dB（4）灵敏度: -32 dB（5）电源电压: DC12V（6）指向特性: 全指向（7）安装：配合现场设备或摄像机进行安装,其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标 3.工作内容:本体安装；单体调试以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 25 | 330.04 |  | 8251
17 | 030506001019 | 摄像机电源整流器 | 1.名称:摄像机电源整流器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:24V整流,其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标 3.工作内容:本体安装；单体调试以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 63 | 455.7 |  | 28709.1
18 | 030402010001 | 信号防雷器(24V) | 1.名称:信号防雷器(24V) 2.规格、型号:24V信号防雷器，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 19 | 377.36 |  | 7169.84
19 | 030402010002 | 信号防雷器(POE) | 1.名称:信号防雷器(POE) 2.规格、型号:POE信号防雷器，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 19 | 331.87 |  | 6305.53
20 | 030501013051 | 视频安防监控系统工作站 | 1.名称:视频安防监控系统工作站 2.设备基本参数：（1）商用机型计算机（配操作系统软件）（2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上（3）内存：8G DDR4或以上（4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上（5）1G独立显卡或以上（6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080（7）I/O扩展：3个PCI-E插槽（8）网络：10/100/1000M以太网卡（9）其它：键盘鼠标1套（10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件，详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 项 | 1 | 6827.75 |  | 6827.75
21 | 030507012010 | 拼接控制矩阵 | 1.名称:拼接控制矩阵 2.设备基本参数:（1）体系：机架式系统，嵌入式插槽（解码器插槽）（2）拼屏能力：支持40块子屏组合拼接，多种画面拼接模式，支持拼接缩放/漫游/开窗/层叠（3）解码能力：支持40路1080P视频接入，支持H.265、H.264、MJPE等图像压缩格式（4）支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出（5）输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 套 | 1 | 39308.87 |  | 39308.87
22 | 粤030503011003 | 液晶拼接单元监视器 | 1.名称:液晶拼接单元监视器 2.技术参数及要求:（1）采用工业级面板，尺寸≥55 inch（2）物理拼缝≤0.88mm（3）亮度≥500 cd/m2（4）对比度≥4000:1（5）分辨率≥1920*1080（6）响应时间≤8 ms（7）视角（H/V）：178°/178°（8）视频接口：至少具备1个DVI接口，3个HDMI接口，1个VGA接口（9）控制接口：至少具备1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口（10）液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方（11）液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节（12）液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9（13）液晶拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T 2423.4-2008标准，测试条件：+25 ~ +55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h（14）液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%（15）液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化/残影现象（16）液晶拼接显示单元支持自动调校功能,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 块 | 40 | 14359.54 |  | 574381.6
23 | 030502005127 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 33413.78 | 6.89 |  | 230220.94
24 | 030502005128 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY-2x1.5 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3558.01 | 6.1 |  | 21703.86
25 | 030411001203 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4957.61 | 21.31 |  | 105646.67
26 | 030507017060 | GTC视频监控系统调试 | 1.名称:GTC视频监控系统调试 2.工作内容:投标人应按照招标文件及设计要求完成全部系统调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 |  | 项 | 1 | 144495.1 |  | 144495.1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15378.17
27 | 031301017031 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 15378.17 |  | 15378.17
合 计 | [8 empty] | 3883368.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC视频监控系统 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030507008095 |  | 项目名称 | 室内半球IP摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 149
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 1612.6 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 1612.6 | 2.97 | 57.99
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 266.93 |  | 1620.52 | 2.97 | 136.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1610.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2027.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内半球IP摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1610.62 |  | 1610.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1620.51 | -
项目编码 |  | 030507008096 |  | 项目名称 | 室内快球IP摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 47
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 5092.77 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 5092.77 | 1.34 | 71.51
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 295.26 |  | 5100.69 | 1.34 | 150.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5090.71
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5547.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内快球IP摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5090.71 |  | 5090.71
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5100.67 | -
项目编码 |  | 030507008097 |  | 项目名称 | 室外快球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 5092.77 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 5092.77 | 1.34 | 71.51
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 295.26 |  | 5100.69 | 1.34 | 150.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5090.71
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5547.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外快球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5090.71 |  | 5090.71
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5100.67 | -
项目编码 |  | 030507008098 |  | 项目名称 | 室内枪式IP摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 177
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 1612.68 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 1612.68 | 1.34 | 71.51
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 295.26 |  | 1620.6 | 1.34 | 150.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1610.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2067.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内枪式IP摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1610.62 |  | 1610.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1620.58 | -
项目编码 |  | 030507008099 |  | 项目名称 | 室外枪式摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 1612.68 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 1612.68 | 1.34 | 71.51
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 295.26 |  | 1620.6 | 1.34 | 150.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1610.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2067.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外枪式摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1610.62 |  | 1610.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1620.58 | -
项目编码 |  | 030507008100 |  | 项目名称 | 室内人脸抓拍摄像机(半球) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 2015.25 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 2015.25 | 2.97 | 57.99
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 266.93 |  | 2023.17 | 2.97 | 136.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2013.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2429.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内人脸抓拍摄像机(半球) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2013.27 |  | 2013.27
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2023.16 | -
项目编码 |  | 030507008101 |  | 项目名称 | 室内客流统计摄像机(枪式) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 2015.25 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 2015.25 | 2.97 | 57.99
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 266.93 |  | 2023.17 | 2.97 | 136.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2013.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2429.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内枪式客流统计摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2013.27 |  | 2013.27
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2023.16 | -
项目编码 |  | 030507008102 |  | 项目名称 | 电梯轿厢摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 864.89 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 864.89 | 1.34 | 71.51
C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 189.62 | 2185.37 |  | 92.42 |  | 189.62 |  | 2185.37 |  | 92.42
C5-4-69 | 控制设备安装 字幕叠加器 | 台 | 1 | 66.89 | 16.33 |  | 33.89 |  | 66.89 |  | 16.33 |  | 33.89
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-101 | 支架 悬挂式摄像机支架 | 个 | 1 | 179.36 | 5.43 |  | 90.86 |  | 179.36 |  | 5.43 |  | 90.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 616 |  | 3077.02 | 1.34 | 309.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3020.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4003.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 电梯轿厢摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 862.83 |  | 862.83
| 楼层叠加器 |  |  |  |  | 台 | 1
| 设备箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2156.49 |  | 2156.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 56.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3077.02 | -
项目编码 |  | 030507008103 |  | 项目名称 | 室内门禁摄像机(半球) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 1612.6 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 1612.6 | 2.97 | 57.99
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 266.93 |  | 1620.52 | 2.97 | 136.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1610.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2027.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内门禁摄像机(半球) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1610.62 |  | 1610.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1620.51 | -
项目编码 |  | 030507008104 |  | 项目名称 | 室内门禁摄像机(枪式) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 1612.68 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 1612.68 | 1.34 | 71.51
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 295.26 |  | 1620.6 | 1.34 | 150.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1610.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2067.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内门禁摄像机(枪式) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1610.62 |  | 1610.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1620.58 | -
项目编码 |  | 030507008105 |  | 项目名称 | 室外门禁摄像机(枪式) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 1612.68 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 1612.68 | 1.34 | 71.51
C5-6-96 | 防护罩 普通防护罩 | 套 | 1 | 35.77 | 2.49 |  | 18.12 |  | 35.77 |  | 2.49 |  | 18.12
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 295.26 |  | 1620.6 | 1.34 | 150.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1610.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2067.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外门禁摄像机(枪式) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1610.62 |  | 1610.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1620.58 | -
项目编码 |  | 030501012040 |  | 项目名称 | 视频云存储核心交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-102 | 企业级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 193.62 | 254597.7 | 471.13 | 336.76 |  | 193.62 |  | 254597.7 | 471.13 | 336.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 193.62 |  | 254597.7 | 471.13 | 336.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 254588.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 255599.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 视频云存储核心交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 254588.5 |  | 254588.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 254597.7 | -
项目编码 |  | 030501012041 |  | 项目名称 | 视频云存储交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-102 | 企业级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 193.62 | 44009.2 | 471.13 | 336.76 |  | 193.62 |  | 44009.2 | 471.13 | 336.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 193.62 |  | 44009.2 | 471.13 | 336.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 44000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45010.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 视频云存储交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 44000 |  | 44000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 44009.2 | -
项目编码 |  | 030501012042 |  | 项目名称 | 视频备份恢复交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-102 | 企业级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 193.62 | 35726.01 | 471.13 | 336.76 |  | 193.62 |  | 35726.01 | 471.13 | 336.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 193.62 |  | 35726.01 | 471.13 | 336.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 35716.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 36727.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 视频备份恢复交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 35716.81 |  | 35716.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35726.01 | -
项目编码 |  | 030501012043 |  | 项目名称 | 安防网汇聚交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-103 | 企业级交换机安装 三层交换机 | 台 | 1 | 204.62 | 186193.27 | 914.77 | 567.08 |  | 204.62 |  | 186193.27 | 914.77 | 567.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 204.62 |  | 186193.27 | 914.77 | 567.08
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 186184.07
清单项目综合单价 | [8 empty] | 187879.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 安防网汇聚交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 186184.07 |  | 186184.07
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 186193.27 | -
项目编码 |  | 030506001018 |  | 项目名称 | 拾音器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-102 | 会议其它专用设备安装 传声器 电容 | 只 | 1 | 19.98 | 299.54 | 0.26 | 10.26 |  | 19.98 |  | 299.54 | 0.26 | 10.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.98 |  | 299.54 | 0.26 | 10.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 299.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 330.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 拾音器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 299.12 |  | 299.12
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 299.54 | -
项目编码 |  | 030506001019 |  | 项目名称 | 摄像机电源整流器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-102 | 会议其它专用设备安装 传声器 电容 | 只 | 1 | 19.98 | 425.2 | 0.26 | 10.26 |  | 19.98 |  | 425.2 | 0.26 | 10.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.98 |  | 425.2 | 0.26 | 10.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 424.78
清单项目综合单价 | [8 empty] | 455.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 摄像机电源整流器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 424.78 |  | 424.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 425.2 | -
项目编码 |  | 030402010001 |  | 项目名称 | 信号防雷器(24V) |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-7-20 | 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器 | 台 | 1 | 32.08 | 288.85 | 0.78 | 16.64 |  | 32.08 |  | 288.85 | 0.78 | 16.64
C5-7-31 | 信号电涌保护器调试 水平监控、音频系统电涌保护器 | 台 | 1 | 23.23 | 0.2 | 2.53 | 13.05 |  | 23.23 |  | 0.2 | 2.53 | 13.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 55.31 |  | 289.05 | 3.31 | 29.69
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 280
清单项目综合单价 | [8 empty] | 377.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信号防雷器(24V) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 280 |  | 280
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 289.06 | -
项目编码 |  | 030402010002 |  | 项目名称 | 信号防雷器(POE) |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-7-20 | 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器 | 台 | 1 | 32.08 | 243.36 | 0.78 | 16.64 |  | 32.08 |  | 243.36 | 0.78 | 16.64
C5-7-31 | 信号电涌保护器调试 水平监控、音频系统电涌保护器 | 台 | 1 | 23.23 | 0.2 | 2.53 | 13.05 |  | 23.23 |  | 0.2 | 2.53 | 13.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 55.31 |  | 243.56 | 3.31 | 29.69
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 234.51
清单项目综合单价 | [8 empty] | 331.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信号防雷器(POE) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 234.51 |  | 234.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 243.57 | -
项目编码 |  | 030501013051 |  | 项目名称 | 视频安防监控系统工作站 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-106 | 服务器设备安装、调试 工作站 | 台(套) | 1 | 215.14 | 6492.13 | 7.63 | 112.85 |  | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6470.71
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6827.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 视频安防监控系统工作站 |  |  |  |  | 台(套) | 1 |  | 6470.71 |  | 6470.71
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6492.13 | -
项目编码 |  | 030507012010 |  | 项目名称 | 拼接控制矩阵 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-126 换 | 视频传输设备 解码驱动器 | 台 | 1 | 64.61 | 39205.27 | 4.16 | 34.83 |  | 64.61 |  | 39205.27 | 4.16 | 34.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 64.61 |  | 39205.27 | 4.16 | 34.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39204
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39308.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 拼接控制矩阵 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 39204 |  | 39204
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39205.27 | -
项目编码 |  | 粤030503011003 |  | 项目名称 | 液晶拼接单元监视器 |  |  |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-137 换 | 监视器 ≤50" | 块 | 1 | 150.78 | 14130.84 | 1.02 | 76.9 |  | 150.78 |  | 14130.84 | 1.02 | 76.9
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 150.78 |  | 14130.84 | 1.02 | 76.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14127.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14359.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 液晶拼接单元监视器 |  |  |  |  | 块 | 1 |  | 14127.28 |  | 14127.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14130.84 | -
项目编码 |  | 030502005127 |  | 项目名称 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 33413.78
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 0.01 | 108.7 | 436.14 | 3.16 | 56.67 |  | 1.09 |  | 4.36 | 0.03 | 0.57
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0344 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 0.54 |  | 0.01 | 0.02 | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.63 |  | 4.37 | 0.05 | 0.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.89
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.25 |  | 4.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.38 | -
项目编码 |  | 030502005128 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3558.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 87.31 | 480.28 |  | 42.55 |  | 0.87 |  | 4.8 |  | 0.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.87 |  | 4.8 |  | 0.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZC-RYY-2x1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 4.29 |  | 4.63
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.8 | -
项目编码 |  | 030411001203 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4957.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030507017060 |  | 项目名称 | GTC视频监控系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-228 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 1879 | 50.11 | 0.62 | 0.52 | 25.65 |  | 94156.69 |  | 1164.98 | 977.08 | 48196.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 94156.69 |  | 1164.98 | 977.08 | 48196.35
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 144495.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1169.87 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1169.87 | -
项目编码 |  | 031301017031 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 13098.65 |  |  |  |  | 13098.65
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 2279.52 |  |  |  |  | 2279.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15378.17
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15378.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC视频监控系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00033 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 141268.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 03B001 | 陪伴运行费 | 90000 | 100 | 90000
合 计 |  |  |  |  | 231268.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 386799.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 39493.52
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 426292.59 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC视频监控系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4540929.82 | 9 |  | 408683.68
合 计 | [6 empty] | 408683.68
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13